IT.271.3.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie- ETAP II”
CPV: 45111240-2, 45232440-8, 45231400-9, 45111300-1, 45233140-2, 45232423-3,
	Lp.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część 3/1
	Opis ogólny w rozbiciu na zakresy – załączniki graficzne 1,2

	2.
	Część 3/2
	Dokumentacje projektowe 

	
	Część 3/3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	3.
	Część 3/4
	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej


Część 3/1 - Opis ogólny
Przedmiot zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – ETAP II ” podzielony jest na 2 zakresy:

Zakres I  
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP III 

Zakres II 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP III

W ramach każdego zakresu niniejszego zamówienia przewidziana jest do wykonania budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i dla zakresu I tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną. Do zadań oraz czynności wykonawcy w każdym zakresie należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

Zakres I budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP III
CPV – 45231300-8,  CPV -45232410-9, CPV - 45233120-6,CPV – 45232423-3,CPV -45315300-1, 

CPV – 45111291-4, CPV -45111300-1, CPV – 45233140-2,CPV - 4523200-1

CHAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji.
Przedmiotem zakresu I  jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszcz w ramach zadania inwestycyjnego pt. "SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZ"
Zakres prac do wykonania obejmuje :

· kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur Ø 0,2m i Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych uzbrojoną w studnie betonowe C35/45 Ø1000 i Ø425PP,

· kanalizację tłoczną z Ø90, PE100SDR17 PN10. wraz z przepompowniami ścieków PS4,PS9, PS10
· instalację elektryczną zalicznikową dla przepompowni ścieków.

· zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków

· odtworzenie nawierzchnii dróg powiatowych i gminnych zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchnii na warunkach zarządców dróg

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZAKRESU I  PRZEDSTAWIONO NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM NR 8a.  PONADTO SZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZAWARTY JEST W  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

2. Stan istniejący i uzbrojenie terenu.

Na terenie objętym opracowaniem występuje sieć deszczowa, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i wodociągowa. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sieć kanalizacji sanitarnej z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym. W skład tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur  Ø 0,2m i Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych  oraz  system kanalizacji tłocznej zaprojektowany z rur Ø90 PE100SDR17 PN10 (trójwarstwowych z zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa) wraz z przepompowniami ścieków ścieków PS4,PS9, PS10.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjana.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur Ø 0,2m i Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych. Rury gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym, dróg powiatowych i gminnych a także po terenach prywatnych. 

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść szczelnych, studzienki połączeniowe oraz łączniki z innymi materiałami.  Główny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony będzie w studzienki betonowe (beton C35/45) Ø1,0m,  prefabrykowane oraz studzienki 0,425m PP. Sieć kanalizacyjną zakończyć przy granicy posesji studzienką DN425 lub zaślepką. 

Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej w miejscach oznaczonych za pomocą przejścia szczelnego.

Lokalizację studni oraz średnicę i materiał pokazano na planach sytuacyjnych i  profilach podłużnych.

Przejścia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy melioracyjne, cieki wodne wykonać metodą przecisku w stalowych rurach ochronnych. Rury przewodowe układać na płozach dystansowych o średnicy od 97-380mm i wysokości 25-130mm, dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Końce rur ochronnych zabezpieczyć manszetami gumowymi. Miejsca w których należy wykonać przeciski opisano  na palnach sytuacyjnych jako "PRZECISK". Średnice ,materiał i długość rur ochronnych pokazano na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych. Długość przecisku indentyczna jak długość rury ochronnej.

Kanalizacja sanitarna tłoczna.

Kolektory kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur o średnicy Ø90, PE100SDR17 PN10 (trójwarstwowych z zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa). Rury te gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść szczelnych, studzienki połączeniowe  oraz łączniki z innymi materiałami. Włączenie rurociągu tłocznego do projektowanej oraz istniejącej kanalizacji grawitacyjnej wykonać za pomocą studni rozprężnej  oznaczonej na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych – SR4,SR9, SR10. Studnię rozprężną wykonać jako studnię betonową Ø1,0m prefabrykowaną. Studnię wyposażyć w przejścia szczelne dostosowane do średnicy rurociągu tłocznego.
W celu zabezpieczenia okolicy przed przykrymi zapachami na studni rozprężnej zabudować filtr antyodorowy montowany do studzienek kanalizacyjnych.

Przejścia poprzeczne przez drogi utwardzone, przepusty drogowe, tory kolejowe oraz cieki wodne wykonać metodą przecisku w stalowych rurach ochronnych lub przewiertem w rurach PEHD. Rury przewodowe układać na płozach dystansowych o średnicy od 97-380mm i wysokości 25-130mm, dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Końce rur ochronnych zabezpieczyć manszetami gumowymi. Miejsca w których należy wykonać przeciski  i przewierty opisano  na palnach sytuacyjnych jako "PRZECISK" lub "PRZEWIERT". Średnice ,materiał i długość rur ochronnych pokazano na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych. Długość przecisku lub przewiertu indentyczna jak długość rury ochronnej.                                                               
Projektowany rurociąg tłoczny będzie uzbrojony w :

· Komory rewizyjne  wykonane jako studnie betonowe Ø1200mm z gotowym dnem, uszczelkami i zwężką  Ø1200/600 oraz włazem z wypełnieniem betonowym  Ø600 kasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym i profilami podłużnymi). 

· Komory napowietrzająco-odpowietrzające - w celu umożliwienia odpowietrzenia rurociągów tłocznych projektuje się komory napowietrzająco-odpowietrzające, wykonane jako studnie betonowe Ø1200mm z gotowym dnem i uszczelkami i zwężką  Ø1200/600 oraz włazem z wypełnieniem betonowym  Ø600  klasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym).

Przejścia poprzeczne przez projektowane drogi utwardzone, przepusty drogowe, cieki wodne wykonać metodą przecisku lub przeiertu w rurach ochronnych. Średnice, materiał ,długości  rur ochronnych oraz miejsca w których należy  je wykonać podano na profilach podłużnych . 

Przepompownie ścieków

	POMPOWNIA


	Moc P2
	Średnica pionów, 

armatury

DN (mm)


	Średnica zbiornika (mm)


	Rzędna terenu

m.n.p.m.
	Rzędna wierzchu górnej płyty

m.n.p.m.


	Rzędna wierzchu

włazu

m.n.p.m.


	Rzędna dna zbiornika

m.n.p.m.


	Rzędna dna dopływu m.n.p.m.


	Średnica dopływu PVC Dzew (mm)
	Średnica rurociągu tłocznego PE Dzew (mm)



	PS4 Goszcz


	1,9


	80
	1500
	153,20


	153,50


	153,50


	149,8


	151


	Ø200


	Ø90

	PS9 Goszcz


	1,9


	80
	1500
	147,1


	147,1


	147,1


	143,9


	144,9


	Ø200


	Ø90

	PS10 Goszcz


	1,9


	80
	1500
	143,68


	143,68


	143,68


	139,93


	141,03


	Ø200


	Ø90


UWAGA!!!! Przepompownia PS9,PS10 w wersji najezdnej. 

Nowo powstałe przepompownie ścieków mają być podłączone do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS przepompowni ścieków, działającego w ZWiK Twardogóra. 

Kominki wentylacyjne należy usytuować w terenie pompowni nie narażonym na ruch kołowy. Przepompownie muszą być dostarczone jako kompletne urządzenia , nie dopuscza się    wykonania pompowni we własnym zakresie. Dopuszcza się stosowanie  przepompowni ścieków o takich samych lub wyższych parametrach.
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 

Pompy: Pompy zatapialne zgodnie z tabelą.

Zbiornik: Zbiornik wykonany z polimerobetonu, średnica zgodnie z tabelą 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.

Teren przepompowni ścieków.

Przepompownie ścieków wygrodzone –PS4,PS9, PS10
Teren przepompowni  o wymiarach zgodnie z tabelą utwardzić w/g następującego schematu : 

	8 cm
	nawierzchnia z kostki betonowej 

	3 cm
	3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

	20 cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 na podłożu o module sprężystości (wtórny) E2  100 Mpa, i o wskaźniku zagęszczenia Is  1,00

	 Łączna grubość konstrukcji - 31 cm

	15cm
	Podsypka piasek średni



Ponadto teren pod przepompownię  ogrodzić siatką systemową o wys.1,5m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa o wym. 300x150cm otwierana na zewnątrz. W przypadku pompowni PS9,PS10 nie wygrodzono całego terenu przepompowni. Dla w/w obiektu zaprojektowano ogrodzenie systemowe o wymiarach 3,0*1,5m wraz z furtką do ogrodzeń systemowych, H=1,5m, L=1,1m. Teren wokół pompowni obsiać zielenią niską.

 UWAGA! NA TERENIE POPMPOWNI ŚCIEKÓW NALEŻY WYKONAĆ FUNDAMENT WRAZ Z ELEMENTAMI UMOŻLIWOAJĄCYMI ZAMOCOWANIE ŻURAWIA SŁUŻĄCEGO DO DEMONTAŻU POMP.

FUNDAMENT WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZWIK TWARDOGÓRA.
W ramach zadania należy wykonać zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową.

CAŁKOWITE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW DLA ZAKRESU I
KANALIZACJA SANITARNA.

	MATERIAŁ
	ŚREDNICA
	DŁUGOŚĆ

	PVC SN8 SDR34
	Ø0,20m 
	2670,30

	PVC SN8 SDR34
	Ø0,16m 
	71,99

	RAZEM KANALIZACJA GRAWITACYJNA
	2742,29

	PE100SDR17PN10
	Ø90mm
	683,63

	RAZEM KANALIZACJA TŁOCZNA
	683,63


Zakres II budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP III
CPV – 45231300-8,  CPV -45232410-9, CPV - 45233120-6,CPV – 45232423-3,CPV -45315300-1, 

CPV – 45111291-4, CPV -45111300-1, CPV – 45233140-2,CPV - 4523200-1

CHAKTERYSTYKA OBIEKTU

 1. Przedmiotem zakresu II  jest budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Grabowno Wielkie w ramach zadania inwestycyjnego pt. "SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ W MIEJSCOWOŚCI GRABOWNO WIELKIE."

Zakres prac  obejmuje:

· kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur Ø 0,2m i Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych uzbrojoną w studnie betonowe C35/45 Ø1000 i Ø425PP,

· odtworzenie nawierzchnii dróg gminnych zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchnii na warunkach zarządców dróg

 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZAKRESU II  PRZEDSTAWIONO NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM NR 8b PONADTO SZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZAWARTY JEST W  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

2. Stan istniejący i uzbrojenie terenu.

Na terenie objętym zakresem prac występuje sieć deszczowa, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i wodociągowa. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sieć kanalizacji sanitarnej z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym. W skład tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur  Ø 0,2m i Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych  do wykonania w ramach tego zadania. 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjana.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur Ø 0,2m i Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych. Rury gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasach dróg powiatowych,gminnych, terenach kolejowych zamkniętych oraz terenach prywatnych.
System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść szczelnych, studzienki połączeniowe oraz łączniki z innymi materiałami.  

Główny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony będzie w studzienki betonowe (beton C35/45) Ø1,0m,  prefabrykowane oraz studzienki 0,425m PP. Sieć kanalizacyjną zakończyć przy granicy posesji studzienką DN425 lub zaślepką. 

Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej (oznaczenie na planie sytuacyjnym ) za pomocą przejścia szczelnego.

Lokalizację studni oraz średnicę i materiał pokazano na planach sytuacyjnych i  profilach podłużnych.

Przejścia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy melioracyjne, cieki wodne wykonać metodą przecisku lub przewiertu w stalowych rurach ochronnych lub rurach PE-HD. Rury przewodowe układać na płozach dystansowych o średnicy od 97-380mm i wysokości 25-130mm, dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Końce rur ochronnych zabezpieczyć manszetami gumowymi. Miejsca w których należy wykonać przeciski opisano  na palnach sytuacyjnych jako "PRZECISK" lub  "PRZEWIERT". Średnice ,materiał i długość rur ochronnych pokazano na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych. Długość przecisku indentyczna jak długość rury ochronnej.

CAŁKOWITE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW DLA ZAKRESU II.

KANALIZACJA SANITARNA.

	MATERIAŁ
	ŚREDNICA
	DŁUGOŚĆ

	PVC SN8 SDR34
	Ø0,20m 
	1955,67

	PVC SN8 SDR34
	Ø0,16m 
	17,05

	RAZEM KANALIZACJA GRAWITACYJNA
	1972,72


UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót w podziale na dwa zakresy), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego poszczególnych zakresów robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, odwodnienie wykopów itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. zagęszczenia gruntów, i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca wprowadzi Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz wykona oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu(w zależności od zakresu) :

Dla zakresu I
3.2.1 Projekt budowlany „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Goszcz”.
3.2.2 Projekt budowlany TOM II – Projekt architektoniczno – budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Goszcz.
3.2.3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Goszcz”,
3.2.4 Projekt wykonawczy „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Goszcz”
3.2.5 Opinia geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz,
3.2.6 Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goszcz, gmina Twardogóra,
3.2.7 Projekt odtworzenia nawierzchni „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Goszcz, gmina Twardogóra”
3.2.8 Decyzje o pozwoleniu na budowę: 

Decyzja Starosty Oleśnickiego Nr I-12/2015 z dnia 14 stycznia 2015r.
Dla zakresu II

3.2.9 Projekt budowlany „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Grabowno Wielkie”,

3.2.10 Projekt budowlany TOM II – Projekt architektoniczno–budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Grabowno Wielkie”,

3.2.11 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra”,

3.2.12 Projekt wykonawczy „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Grabowno Wielkie”,

3.2.13 Opinia geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie,

3.2.14 Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra,

3.2.15 Projekt odtworzenia nawierzchni „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra” 
3.2.16 Decyzje o pozwoleniu na budowę: 

Decyzja Starosty Oleśnickiego Nr I-14/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. oraz Decyzja Nr I-197/2015 z dnia 23.04.2015r.
Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.3.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Goszcz”, dla zakresu I 

3.3.2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Grabowno Wielkie”, dla zakresu II
Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Przedmiar robót (tabele ceny ryczałtowej) „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Goszcz”  zakres I , 
3.4.2 Przedmiar robót (tabela ceny ryczałtowej) „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Grabowno Wielkie”  zakres II.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie ETAP II”
str. nr 2

