ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ
PLAC KOLEJOW Y - TWARDOGÓRA , GMINA TWARDOGÓRA , POWIAT OLEŚNICKI 

DZIAŁKA NR  1/1 ;1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26  OBREB   TWARDOGÓRA ; 
 ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA 

[image: image2.png]PR RPN el STUDIO



JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO                                                            WROCŁAW 26.03.2015
                   MARTA FIEMA 
NIP: 622-233-88 14, R-G: 300927963

FAX – 71 7156611

TEL: 510 182 914 , E-MAIL: ARTMANU@WP.PL
SIEDZIBA :                            

63-400 OSTRÓW WLKP.       

UL. DEMBIŃSKIEGO 16/17    
adres do korespondencji :
ARTMANU STUDIO

UL.RÓŻYCKIEGO 1C

51-608 WROCŁAW 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ
Obręb ewidencyjny : TWARDOGÓRA

DZIAŁKA NR  1/1 ; 1/13 ;1/5 AM-27;   36, 32 , 47/2  AM 26

Obiekt:                         DWORZEC PKP W TWARDOGÓRZE ; PLAC KOLEJOWY 1

Adres:                              UL. PLAC KOLEJOWY 1; 56-416 TWARDOGÓRA ,GMINA TWARDOGÓRA

Inwestor:                          GMINA TWARDOGÓRA   ;UL.RATUSZOWA 14; 56-416 TWARDOGÓRA
Jednostka projektowa :       ARTMANU STUDIO ; MARTA FIEMA ;RÓŻYCKIEGO 1C ;51-609 WROCŁAW
[image: image1.jpg]



31. WSTĘP


31.1 Przedmiot ST


31.2.Zakres robót objętych ST


41.3 Określenia podstawowe


71.3.Ogólne wymagania dotyczące robót


72.MATERIAŁY


82.1.Warunki ogólne stosowania materiałów


82.2.Deklaracja zgodności


82.3.Rodzaj użytych materiałów:


93.SPRZĘT


94.TRANSPORT


95.WYKONANIE ROBÓT


95.1.Wymagania ogólne


105.2.Zestawienie rodzaju robót


105.3.Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu.


105.4.Połączenie elektryczne przewodów


115.5.Trasy kablowe


115.6.Rowy pod kable


115.7.Układanie kabli


125.8.Temperatura otoczenia i kabla


125.9.Zginanie kabli


125.10. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie


125.11. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi


135.12. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami


135.13.Układanie przepustów kablowych


145.14.Oznaczenie linii kablowych


145.15.Trasy kablowe wewnętrzne


145.16.Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych


145.17.Próby pomontażowe.


145.18.Warunki szczegółowe wykonania robót


14Układanie rur, korytek i osadzania puszek


15Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych


15Ułożenie i mocowanie wiązek kabli 1-żyłowych.


15Łączenie przewodów


15Przejścia przez ściany i stropy


15Rozdzielnica zasilająca


15Zasilacze awaryjne


15Montaż osprzętu i przewodów


165.19.Instalacja oświetleniowa


165.20.Instalacje siłowe


165.21.Instalacje PV


16Panele PV


17System posadowienia


17Inwerter


17Ochrona przeciwprzepięciowa DC


17Kable fotowoltaiczne


175.22.Montaż systemów SSP


18Sprawdzenie i uruchomienie pętli dozorowych


18Sprawdzenie i przewodów instalacji audio


18Dokumentacja powykonawcza


186.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


18Próby


19Badania i pomiary


207,OBMIAR ROBÓT


208.ODBIÓR ROBÓT


21Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


21Odbiór częściowy


21Odbiór ostateczny robót


21Dokumenty do odbioru ostatecznego


2110. PODSTAWA PŁATNOŚCI


2211. PRZEPISY ZWIĄZANE


2212. Normy




1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-E "Roboty Elektryczne" odnosi się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  realizacji projektowanego budynku ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   DWORCA KOLEJOWEGO W TWARDOGÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  BUDOWĄ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ , GAZOWEJ , WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ
Obręb ewidencyjny : TWARDOGÓRA

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna ST-E „Roboty elektryczne” obejmuje 

1.2.Zakres robót objętych ST

Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, w tym:

-
wewnętrznych linii zasilających nn od RG do RG-1 
-  
rozdzielnica główna RG-1

-
trasy i ciągi główne zasilające

-
rozdzielnice oddziałowe

-
instalacje siły i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.

- 
instalacji oświetlenia ogólnego pomieszczeń

- 
instalacji oświetlenia awaryjnego

-
instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych.

- 
instalacje ochrony odgromowej i połączeń wyrównawczych

- 
instalacje dedykowane zasilania komputerów

-
instalacje strukturalne

- 
instalacje systemu sygnalizacji pożaru SAP

- 
instalacje sterujące oddymianiem i klapami ppoż.

-
Instalacja audio 

- 
instalacje CCTV i kontroli dostępu KD

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich systemów. Projekt, przedmiar robót i specyfikacja instalacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 
W zakres robót Wykonawcy robót wchodzi:

· prace przygotowawcze związane z zamówieniem, przygotowaniem transportu i właściwych warunków magazynowania i składowania materiałów

· dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji ,
· zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na
· jakość wykonanych instalacji,

· montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń,
· wykonanie tras kablowych
· dostawa, układanie przewodów wchodzących w skład instalacji ,

· wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montażowe wchodzące w skład zakresu robót instalacji ,

· wykonanie wszelkich otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez strefy i przegrody, przy czym duże otwory winny być przygotowane w momencie tworzenia przegród w porozumieniu i w ścisłej koordynacji z innymi branżami tak by nie było potrzeby późniejszego wykonania otworów
· zabezpieczenia ogniowe masami uszczelniającymi o odpowiedniej odporności ogniowej,

· wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robót zanikowych,

· wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i testów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbioru instalacji,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD

· przedłożenie: certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych materiałów, urządzeń, osprzętu

· oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.

· Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne."
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
· Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,
· Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

· Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konsewacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż uzyte w stanie piewotnym

· Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

· Zasadnicze wymagania – wymagania, które powinien spełniać musi wyrób wprowadzany do obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia

· Producent – przedsiębiorca, który wytwarza, wprowadza do obrotu lub naprawia produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie; za producenta uważa się również importera oraz każdego, kto prowadząc działalność gospodarczą może wpływać na bezpieczeństwo produktu. 

· Deklaracji zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

· Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami

· Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

· Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim części przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

· Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią: uziemieniem nazywa się teŜ urządzenie uziemiające obejmujące uziom przewód uziemiający oraz – jeśli występują – zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą

· Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów przed dostawaniem się ciał stałych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z PN-EN 60529:2003
· Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części biernych lub części obcych zapewniające, że mają one zbliżony potencjał. 

· Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,
· Rozdzielnica – urzadzenie przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, spełniajace jedną lub więcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenia, sterowanie, odłączanie, łączenie lub i sygnalizacja.

· Instalacja elektryczna – zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów,

· Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem

· Obwód odbiorczy – obwód końcowy – obwód, do którego są przyłączone, bezpośrednio, odbiorniki elektryczne lub gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe,

· Połaczenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostepnych lub/i części przewodzacych obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów,

· Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osia symetrii jest linia prosta, łamana lub falista łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułozone są jedna lub wiecej linii kablowych lub przewodów, 
· Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - należy rozumieć jako wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

· Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

· Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

· Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) - przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, impulsów sygnalizacyjnych zaopatrzony w powłokę ochronną, uzależnioną od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanał podziemny, powietrze itp.);

· Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

· Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

· Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

· Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.

Osprzęt elektroinstalacyjny - zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania przewodów instalacji przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.);

· Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

· Przykrycie - materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

· Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.

· Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkód naturalnych.

· Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linia kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

· Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

· Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim części przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych

· Zasilacz UPS - zasilacz bezprzerwowy, typ zasilacza gwarantujący ochronę urządzeń elektronicznych (m. in. komputerów) przed spadkami napięcia i przepięciami. W razie zakłóceń w pracy podstawowego źródła zasilania zasilacz bezprzerwowy automatycznie włącza normatywne zasilanie z akumulatorów, które, zależnie od ich pojemności, może być podawane od kilku minut do kilku godzin

· instalacja słaboprądowa - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem, a także urządzeniami, przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczeń i zasilania urządzeń wchodzących w skład instalacji; (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze sobą elementów o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów,

· Czujka - urządzenie przeznaczone do wytworzenia stanu alarmowania w odpowiedzi na wykrycie nienormalnych warunków, wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa.

· Ostrzegasz pożarowy, ręczny (przycisk pożarowy) - urządzenie inicjujące, służące do ręcznego uruchomiania systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej.

· Sygnalizator - Urządzenie wytwarzające sygnał alarmu lub pogotowia.

· Konwencjonalna linia dozorowa - Dwuprzewodowa linia dozorowa, pracująca z dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich numerów, zakończona rezystorem końcowym

· Strefa dozorowa - część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy i dla których przewidziano wspólną sygnalizację strefową.

· Zasilacz - urządzenie, które przekształca, gromadzi lub wydziela energię elektryczną na potrzeby systemu alarmowego, występujące jako oddzielne urządzenie lub jako część integralna urządzenia sterującego i wskazującego. Zasilacz dostarcza energię do systemu alarmowego w warunkach normalnych, przy stanie alarmowania i przy zakłóceniach.

· Stopień ochrony IP (stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego) - miara (stopień) zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego ochronę przed: dotknięciem części czynnych i ruchomych oraz przedostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prób; umieszczony na tabliczce stopień ochrony IP urządzenia składa się z dwóch liter:  IP (International Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza stopień zabezpieczenia przed dostaniem się obcych ciał, a druga - przed wniknięciem wody i szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczeń;

· Dotyk pośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które znalazły się pod napięciem np. w wyniku uszkodzenia izolacji;
· Rozdzielnica NN - należy rozumieć zespół aparatów rozdzielczych montowanych na szynach w polach rozdzielni lub celkach przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV wraz z zabezpieczeniami, przyrządami pomiarowymi, układami sterowania i sygnalizacji

· Sprzęt elektryczny - każde urządzenie używane w celu wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej, takie jak maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, przewody, akcesoria.

· Sprzęt elektryczny - sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50 V do    1 000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1 500 V prądu stałego.

· Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w innych aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej niż dyrektywy nowego podejścia.

· Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

· Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

· Zasadnicze wymagania - należy przez to rozumieć wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia;

· Normy zharmonizowane - należy przez to rozumieć normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C

· Dyrektywy nowego podejścia - należy przez to rozumieć dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji;

· wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, wyrobu w celu jego używania lub dystrybucji;

· Osłona kablowa – konstrukcja lub materiał, przeznaczone do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, działaniem łuku elektrycznego, promieni UV itp. 
· Elementy manipulacyjne - uruchamiane ręcznie przeliczniki, przyciski lub klawisze, które wpływają na pracę centrali alarmowej.

· Instalacje audio – instalacja i urządzenia służące do transmisji, przekazywania i obróbki dźwięku wraz z przetwornikami i urządzeniami rejestrującymi.

· Inverter - to przetwornica napięcia umożliwiająca kompatybilność systemów PV pracujących w środowisku prądu stałego ze środowiskiem prądu przemiennego

· Ogniwa fotowoltaiczne - Część składowa modułu PV, płytki krzemowe łączone z innymi ogniwami w szereg. Kilka połączeń ogniw tworzy moduł PV.

· Panel PV – moduł PV z ramą i zaciskami

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIAŁY
UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. 

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 

· SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 

· PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne.

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 450/750V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe powinny być wykonane w stopniu ochrony właściwym dla lokalizacji i warunków środowiskowych. W pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44.

2.2.Deklaracja zgodności

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą  dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz.U. z 2003r. nr 49, poz. 414.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość.

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów.

2.3.Rodzaj użytych materiałów:

· Drabiny i koryta kablowe

· Kabel YAKXs 4x240mm2-0,6/1kV,

· Kabel YKXS 5x70mm2 -0,6/1kV,

· YKYżo 5x25mm2-0,6/1kV,

· YKYżo 5x16mm2-0,6/1kV,

· YKYżo 5x10mm2-0,6/1kV,

· YKYżo 5x6mm2-0,6/1kV,

· YKYżo 5x4mm2-0,6/1kV,

· YKYżo 5x2,5mm2-0,6/1kV,

· YDYżo 5x10mm2-450/750V,

· Przewód YDYp-450/750V; 5x6mm2;
· Przewód YDYp-450/750V; 5x4mm2;
· Przewód YDYp-450/750V; 3x1,5mm2;
· Przewód YDYp-450/750V; 3x2,5 mm2; 

· Przewód YDYp-450/750V  4x1,5mm2;
· Przewód NHXH 4x35mm2
· Przewód NHXH-J 1x35mm2
· Przewód HGDs 3x1,5mm2
· Przewód HGDs 2x1,5mm2   
· Przewód Radox 2x1x4 (niebieski, czerwony)

· Przewód LgY 1x6-16mm2
· Przewód YnTKSYekw1x2x0,8; 
· Przewód OMY 2x1,5mm2
· Przewód głośnikowy 100V

· Przewód mikrofonowy 2x0,22 ekw

· FTP 4x2x0,5 kat.6A

· Przewód specjalny zakończony wtykami HDMI

· Przewód specjalny zakończony wtykami VGA
· Rury instalacyjne, gładkie PCV;

· Rury instalacyjne, karbowane PCV;

· Rozdzielnica RG-1 i rozdzielnice kondygnacyjne

· Aparaty elektryczne

· Urządzenia systemów alarmowych wg opisu i rysunków w dokumentacji projektowej
· Trasy, przewody i aparaty systemów audio wg opisu i rysunków w dokumentacji projektowej
· Trasy, przewody i aparaty systemu CCTV

· Zespół paneli fotowoltaicznych PV z kablami zakończonymi właściwymi wtykami

· Inwerter do współpracy z PV

· Konstrukcja nośna do paneli PV

· Puszki instalacyjne; 

· Gniazda podtynkowe i łączniki;

· Kanały i kasety podposadzkowe z zestawem gniazd 
· Oprawy oświetleniowe świetlówkowe i inne

· Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autonomicznym źródłem zasilania rezerwowego z funkcją autotest

· System przyzywowy, niskonapieciowy

· Drut odgromowy FeZn o średnicy 8mm

· Taśma stalowa cynkowana FeZn 30x4

· Uchwyty i wsporniki instalacji odgromowej

· Zwody pionowe h=3,0m 
· Złączki, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze.
3.SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca zapewni okresowe badania sprawności sprzętu, w tym elektronarzędzi.
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. “Wymagania ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu, wykonaniu robót oraz montażu i uruchomieniu urządzeń i aparatów zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Zestawienie rodzaju robót

· Trasy kablowe

· Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych

· Rozdzielnica RG i rozdzielnice kondygnacyjne

· Uziom fundamentowy i połączenia wyrównawcze

· Instalacje ochrony odgromowej
· Instalacja oświetleniowa oświetlenia ogólnego i awaryjnego
· Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

· Instalacja gniazd wtykowych dedykowanej instalacji zasilania komputerów 

· Montaż gniazd RJ45 kat. 6A na przewodach FTP 4x2x5 kat 6A

· Montaż gniazd, czujek, modułów sterujących, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i sygnalizatorów oraz central sterujących i zasilających urządzenia pożarowe

· Montaż systemu oddymiania

· Montaż przewodów głośnikowych i mikrofonowych i urzadzen audio

· Montaż przewodów i urządzeń systemów CCTV i KD

· Montaż systemu fotowoltaicznego w tym konstrukcji nośnej, paneli PV, inwertera, przewodów i ochrony przeciwprzepięciowej

5.3.Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu.

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.

Do wyposażenia rozdzielnicy stosować aparaty zgodnie z dokumentacja projektową. Dopuszcza się zastosowanie aparatów innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych za zgodą Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenia bezpieczeństwa porażeniowego lub pożarowego lub mogłyby mieć wpływ na jakość funkcjonowania instalacji bądź na jakość energii lub warunki środowiskowe pracy należy uzgodnić z  autorem projektu.

5.4.Połączenie elektryczne przewodów

· Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
· Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

· Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

· Połączenia należy wykonać spawaniem (tam gdzie jest to dopuszczalne) oraz śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. 

· Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

· Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą bitumiczną. 

· Połączenia osłonowych rur metalowych, wzajemne bądź z kształtkami i rozgałęźnikami wykonać w sposób zapewniający właściwe połączenie galwaniczne
5.5.Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną.

Podstawowym elementem wykonania tras zewnętrznych są wykopy dla podziemnych linii kablowych. Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

5.6.Rowy pod kable

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne zgodnie z zaleceniami następujących Specyfikacji technicznych:

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: S = nd + (n-1) a + 20 [cm]

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. .

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

	Skrzyżowanie lub zbliżenie
	Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm

	
	pionowa przy skrzyżowaniu
	pozioma przy zbliżeniu

	Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
	15
	5

	Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju
	5
	mogą się stykać

	 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na  napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV<Un<30kV
	15
	25

	Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 30 kV z  kablami tego samego typu
	15
	10

	Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 30 kV z kablami tego samego rodzaju
	50
	50

	Kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV
	15
	25

	Kabli z mufami sąsiednich kabli
	Nie dopuszcza się
	Jak l.p. 1-5


5.7.Układanie kabli

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:


szczelne zalutowanie ( zaspojenie) powłoki,


nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.8.Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana przez producenta. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5ºC.

5.9.Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli jest brak danych to promień gięcia nie powinien być mniejszy niż określony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.10. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm.  Folię z tworzywa sztucznego do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdować się nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm. W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej wysokości.

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14].

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych

- 80 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych

- 90 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 30kV, ułożonych na użytkach rolnych

- 50cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.

5.11. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli o napięciu znamionowym do 30kV ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych

	Rodzaj urządzenia podziemnego
	Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm

	
	pionowa przy skrzyżowaniu
	pozioma przy zbliżeniu

	Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi.
	25 + średnica rurociągu
	25 + średnica rurociągu

	Rurociągi z gazami i cieczami palnymi
	uzgodnić z właścicielem rurociągu lecz nie mniej niż lp.1

	Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi
	nie mogą się krzyżować
	200

	Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka)
	nie mogą się krzyżować
	40

	Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały
	nie mogą się krzyżować
	50*

	Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych
	wg PN-86/E-05003/01


* dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnieniu odstępstwa z użytkownikami obiektów.

5.12. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu.

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie, ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać warunkom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

Rodzaj krzyżowanego obiektu
Długość przepustu na skrzyżowaniu

Rurociąg
średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami
szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniającymi
szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony

Droga w nasypie
Szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 80 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.

Odległość kabli od pni drzew powinna wynosić co najmniej 2 m.

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

5.13.Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z PCW typu SRS  i DVK.

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. 

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 40 cm – od powierzchni chodnika i  80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

5.14.Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.  rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:


symbol i numer ewidencyjny linii,


typ kabla,


znak użytkownika kabla,


znak fazy (przy kablach jednożyłowych,


rok ułożenia kabla.

5.15.Trasy kablowe wewnętrzne

Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną.

Podstawowym elementem wykonania tras wewnętrznych są bruzdy i przepusty instalacyjne. Przyjmuje się, że podtynkowa trasa jest właściwa pod warunkiem przykrycia przewodu warstwą tynku o grubości min. 5 mm. Zaleca się układanie przewodów instalacji niskoprądowych prowadzonych podtynkowo w osłonach z rur karbowanych PCV. Zwiększa to odporności przewodu na uszkodzenia mechaniczne zwłaszcza w przypadku powstania pęknięć  i szczelin w warstwie tynku. Przepusty wykonać z rur gładkich. Nie przewiduje się potrzeby wykonania przepustów o średnicy większej od 40mm.
Koryta kablowe. 

Trasy kablowe dla przewodów instalacji SAP wykonać z koryt certyfikowanych E90 ( dla przewodów sterowania i sygnalizacji). 
5.16.Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych
· przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta kabli;

· kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp.

· przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej 

· układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby nie było wybrzuszeń, narażających izolację przewodów na uszkodzenie;

· przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą  pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami;

· Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy międzykondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60, jeżeli nie opisano inaczej.
5.17.Próby pomontażowe.

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.

5.18.Warunki szczegółowe wykonania robót

Układanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta powinny być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
Ułożenie i mocowanie wiązek kabli 1-żyłowych.

Kable jednożyłowe prowadzić w wiązkach trójkątnych lub płaskich. Wiązki spinać opaskami z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego. Wiązki formować w taki sposób by kable jednożyłowe jednej linii kablowej znajdowały się w tej samej wiązce celem ograniczenia niewłaściwego rozkładu pola elektromagnetycznego.  Trójkątne i płaskie wiązki kabli 1-żyłowych, układane w kanale na drabinkach i wspornikach, powinny być przymocowane do tych konstrukcji za pomocą uchwytów, uniemożliwiających wysuwanie się z nich kabli w warunkach działania na dowolny kabel w wiązce siły osiowej o wartości 1,5 kN.
Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w  sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przebicia i otwory o średnicy większej od 40mm należy zabezpieczyć pożarowo właściwymi masami tak by uzyskać parametry przebicia nie gorsze niż parametry pożarowe przegrody. 
Wszystkie przebicia przez przegrody i oddzielenia stref pożarowych należy uszczelnić masą uszczelniającą o odporności ogniowej EI120. 
Rozdzielnica zasilająca
Główna rozdzielnica zasilająca RG-1 będzie zainstalowana jako rozdzielnica stojąca lub  naścienna i będzie wyposażona zgodnie z projektem wykonawczym. 
Zasilacze awaryjne

Nie przewiduje się stosowania urządzeń do zasilania awaryjnego lub bezprzerwowego. Do zasilania bezprzerwowego gniazd zasilajacych urzadzenia komputerowe (zestaw PEL) należy wykorzystać istniejąca instalację dedykowanego zasilania urządzeń komputerowych.

Montaż osprzętu i przewodów

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych, klejenia bądź we wcześniej osadzonych puszkach instalacyjnych. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 1,1m w pokojach. W pozostałych pomieszczeniach wysokość montowania gniazd wtyczkowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się montaż gniazd wtykowych w pomieszczeniach „suchych” n.p. pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3m nad posadzką. Łączniki mocować na wysokości 1,1-1,3 m od podłogi. 
Kategoria ochrony IP osprzętu od czynników zewnętrznych winna być dostosowana do miejsca zainstalowania i występujących w tym miejscu warunków środowiskowych. W pomieszczeniach technicznych stosować osprzęt IP65. 

5.19.Instalacja oświetleniowa

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni międzypłytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach bądź w rurkach na tynku. 
Stosować osprzęt w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.:

· dla instalacji natynkowych i prowadzonych w rurkach, osprzęt natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,
· dla instalacji podtynkowych i wtynkowych, osprzęt podtynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,

· dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w wykonaniu podtynkowym.
Do oświetlenia pomieszczenia ogrodu sensorycznego stosować system z oprawami świetlówkowymi o mocy 4x80W ze źródłami o barwach 865, 840 i 827. Oprawy winny być wyposażone w system sterowania np. DALI pozwalający na dowolne mieszczanie barw i regulację jasności.
W pomieszczeniach ze stropem podwieszanym, rastrowym oświetlono oprawami wstropowymi 600x600mm – 1200mmx600mm. W pomieszczeniach sanitariatów stosować oprawy o stopniu ochrony IP 44 lub wyższym.

Oświetlenie awaryjne stosować oprawy awaryjne 1x3W LED w wykonaniu nastropowym i wbudowane w stropy podwieszane o charakterystyce korytarzowej i typu area oraz oprawy kierunkowe 1x8W z piktogramami i 1x24W bez piktogramu do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych. Wymagany czas świecenia min. 1 godz.

Oprawy awaryjne winny posiadać aktualny certyfikat wydany przez CNBOP.

5.20.Instalacje siłowe

Doprowadzenia przewodów do gniazd należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i kable układać pod tynkiem, w przestrzeni międzypłytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach w rurkach PCV na tynku. Osprzęt w zależności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczeń, tzn.:

· dla instalacji natynkowych i prowadzonych w rurkach instalacyjnych, osprzęt natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym.

· dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o zwiększonej wilgoci, osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym.

· dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą normalną, przewidziano osprzęt w wykonaniu podtynkowym.
5.21.Instalacje PV
Panele PV

Panele winny być wykonane z krzemu multikrystalicznego 

Cechy charakterystyczne modułów fotowoltaicznych multikrystalicznych:

− Pojedyncze panele słoneczne o powierzchni min. 1,6 m2) i wydajności

powyżej 200 Wp,

− Specjalne szkło hartowane lub laminowane odporne na śnieg, lód i grad. Grad o wielkości ziarna do 25 mm, z odległości 1 m i z prędkością min 20 m/s.

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe realizowane za pomocą jednej lub więcej diod bocznikujących

− Wszystkie moduły winny być wyposażone w ramę aluminiową.

− Minimalnie 10 lat gwarancji na wykonanie modułu fotowoltaicznego oraz, że po 10

latach użytkowania znamionowa wydajność modułów nie może obniżyć się więcej niż

o 10% wartości początkowej,

- Maksymalne dopuszczalne napięcie 1000V

- Prąd wsteczny przeciążeniowy - 2 godziny maksymalnej ochrony dla 135% przeciążenia
− Produkty winny być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i winny posiadać

certyfikaty: CE, UL, ROHS, ISO 9001, TUV, IEC, PV CYCLE, CEC.

System posadowienia

System posadowienia zestawu stacjonarnego PV na dachu:

− każdy rząd paneli (system stacjonarny) mocowany do podłoża za pomocą kotew ustalonych z branżą konstrukcyjno-budowlaną

- konstrukcja objęta systemem połączeń wyrównawczych wraz instalacją odgromową

− konstrukcja dla systemu stacjonarnego stalowa ze stali  nierdzewnej (lub aluminiowa przeznaczona do pracy w warunkach zewnętrznych

− konstrukcja dla systemu stacjonarnego skręcana, a nie spawana

− zachowanie dylatacji między panelami fotowoltaicznymi ze względu na zmienne

temperatury otoczenia.

Inwerter
Moc znamionowa DC – min 5500W

Maksymalna moc DC – min 5800W
MPP – zakres napięcia – od 360V do min. 750V

Maksymalne napięcie wejściowe – min. 800V
Maksymalna moc znamionowa wyjścia -  min.5000W

Maksymalna wydajność – min 95%

Podłączenie sieci – 3x400V

Stopień ochrony – min. IP55

Zintegrowany wyłącznik DC
Ochrona przeciwprzepięciowa DC

Stosować ochronniki specjalne do ochrony systemów fotowoltaicznych, przy pośrednim i bezpośrednim zagrożeniu piorunowym oraz przepięciowym do ochrony systemów fotowoltaicznych w klasie odgromowej II i III. Jeżeli system wymaga stosowania filtrów – zastosować filtry pomiędzy panelem fotowoltaicznym i inwerterem.

Wkład ochronnika może być szybko wymieniony w przypadku przepalenia.

Kable fotowoltaiczne

Stosować kable fotowoltaiczne właściwe dla połączeń elementów składowych systemu fotowoltaicznego. Kable winny być wytrzymałe na duże obciążenia mechaniczne oraz wysokie temperatury.

Wymagania:

Pojedynczy przewód wykonany z cienkich drutów typu linka, przeznaczony do połączeń elektrycznych ogniw fotowoltaicznych.

Wytrzymały, odporny na wysokie obciążenia mechaniczne i ścieranie, odporność na wodę, oleje i substancje chemiczne.

Odporny na wysoką temperaturę oraz odporność na promieniowanie UV i ozon.
Odporny na działanie niskich temperatur.
Złącza dobrane do zastosowanych kabli i paneli PV

5.22.Montaż systemów SSP

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem. Przy prowadzeniu robót należy:

- przestrzegać obowiązujących norm i przepisów,

- wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z osobą pełniącą nadzór lub z projektantem systemu.

- zachować odległość ułożenia kabli od urządzeń i kabli wysokonapięciowych, co najmniej 20 cm.

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów.
Przed montażem koryt kablowych, rurek instalacyjnych i listew wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Ewentualne uszkodzenia istniejących instalacji, zwłaszcza instalacji bezpieczeństwa, należy niezwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru, który określi sposób ich naprawy. 
Do wykonania tras stosować materiały spełniające wymagania przepisów w zależności od zastosowania. Do wykonania tras dla instalacji ppoż. (sterowanie, sygnalizacja) stosować uchwyty i koryta certyfikowane przez CNBOP.
Trasa kablowa powinna być prosta, umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji oraz sprzęt i urządzenia powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, ognioodporny, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejścia przez ściany, stropy i t.p. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ogniochronnymi, odbudowującymi odporność ogniową tych przegród.

Przewody należy układać w sposób podany w projekcie technicznym z zachowaniem wymaganej odporności ogniowej całej trasy ( przewody wraz z systemem zamocowań). Dotyczy to w szczególności przewodów obwodów sterowania i sygnalizacji. Powyższe winno być potwierdzone właściwymi certyfikatami.
Sprawdzenie i uruchomienie pętli dozorowych

Po wykonaniu instalacji SSP należy:

· Sprawdzić działanie wszystkich automatycznych ostrzegaczy pożaru (czujek) przez zadymienie i ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP)

· Sprawdzić działanie urządzeń sygnalizacyjnych 

· Przeprowadzić kontrolę pracy systemu w trybie alarmowym pierwszego i drugiego stopnia oraz prawidłowość wyświetlanych raportów

· Sprawdzić prawidłowość działania przekazywania alarmu do JRG PSP w sposób jaki był uzgodniony z Powiatowym ( Miejskim) Komendantem PSP.
Sprawdzenie i przewodów instalacji audio 
Po wykonaniu instalacji audio należy sprawdzić:

· Ciągłość wszystkich żył roboczych i ekranu,
· Rezystancję izolacji 
· Prawidłowość połączeń gniazd i wtyków

· Prawidłowość oznakowania i opisów.
Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracji zgodności dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
Próby

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby wykonanych instalacji zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-6: 2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie”. Sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby:  

· Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych.

· Pomiar rezystancji izolacji.

· Samoczynnego wyłączenia zasilania.

· Sprawdzenia biegunowości.

· Badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

· Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-HD 60364-6: 2008 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie".

· należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli,
· należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej,
· należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć i załamań,
· sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów,
· sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz
· pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 500 V, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej 0,5 M
· rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych odniesiona do temperatury 20oC powinna być nie mniejsza niż:

· 20 Mdla kabli z izolacją polwinitową

· 100 Mdla kabli z izolacją polietylenową

· sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji,

· kompletności tablic rozdzielczych,

· ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów,

· instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

· miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji,

· sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem,

· wyników pomiarów rezystancji uziemień,

· protokołów pomiarów elektrycznych.
· należy sprawdzić czy nie ma narażen mechanicznych prewdów i kabli na całej ich długości

· należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej

· należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć i załamań.

· sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

· sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz poprawności połączeń

· sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji,

· ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów,

· instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

· miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających,

· wyników pomiarów rezystancji uziemień tam gdzie jest to wymagane,

· protokołów pomiarów elektrycznych.

· zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z projektem

· zgodność wykonanej instalacji z projektem 

· próbę działania i funkcjonalności 

· poprawność wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy,

· prawidłowość wykonania połączeń przewodów,

· sprawdzenie rezystancji izolacji – wykonać dla każdej linii oddzielnie,

· sprawdzenie rezystancji każdej linii (pętli),

· sprawdzenie działania rezerwowego źródła zasilania,

· sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,

· sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

· sprawdzenie sposoby wykonania i  prawidłowości oznakowania elementów systemów i ich zgodności z dokumentacją powykonawczą,

· spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do projektu.

· sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczych oraz instrukcji eksploatacji i obsługi systemów i urządzeń

7,OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7.

Jednostką obmiaru jest:

szt. – szynoprzewodów, rozdzielnic, zasilaczy, uchwytów, gniazd wtyczkowych itp.….na podstawie pomiaru w  terenie

m -  ułożenia kabli, koryt kablowych i rur instalacyjnych, instalacji odgromowej, uziemiającej, na podstawie pomiaru w terenie

kpl  -  oprawy oświetleniowe na podstawie pomiaru w terenie

Zakres prac określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne”.

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi ostatecznemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą,

· certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń,

· instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu,
· wyniki pomiarów i testów.

· książkę eksploatacji, konserwacji i napraw dla wszystkich systemów
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót:
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

-
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 

-
przygotowanie podłoża, uchwytów itp.,

-
montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów,

-
montaż konstrukcji wsporczych

-
zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na -miejsce wbudowania,

-
wykonanie robót montażowych,

-
wykonanie podłączenia urządzeń,

-
zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych,

-
montaż osprzętu elektroinstalacyjnego

-
oznakowanie kabli,

-
montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

-
wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi:

-
pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

-
pomiary elektryczne obwodu

-
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

-
pomiary impedancji pętli zwarciowej

-
pomiary natężenia oświetlenia

-
próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów, 

-
doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 Tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462 z 2012r.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (tekst jednolity Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 109 poz. 719,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004r, nr 204, poz. 2087 – tekst jednolity)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz.U. z 2003r. nr 49, poz. 414.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej     (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

CNBOP – Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożaru
12. Normy
Normy techniczne przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami i zawarte w załączniku do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2010r. nr 239, poz. 1597) z późniejszymi zmianami, a w szczególności:

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54:Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-HD 60364-6: 2008

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń

żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1:

Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego.

Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji

domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

 (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1.  Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Część 2.  Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

PN-EN 62305-4: 2009 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-EN 61173:2002; Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej -- Przewodnik

PN-EN 60439-3:2004 „Rozdzielnice sterownice niskonapięciowe. Cześć 3.  Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niekwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.”

N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

PN-EN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

PN-EN 1838: 2005 Oświetlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PN-EN-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji

PKN-CEN/TS 54-14  Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji instalacji.

Inne obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.

PAGE  
1

