Część opisowa 	str. 5-29

Część rysunkowa	11 rysunków, kod. TWG-PW-4.1-01 do 11

# I.	SPIS TREŚCI

I.	SPIS TREŚCI	3

II	INDEKS RYSUNKÓW	4

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Przedmiot i zakres opracowania	5

3.	Instalacja wodociągowa	6

3.1.	Instalacja wody zimnej	6

3.2.	Bilans wody zimnej	6

3.3.	Instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji	8

3.4.	Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej	9

3.5.	Instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna	11

3.6.	Pompy podnoszące ciśnienie	11

4.	Instalacja kanalizacyjna	12

4.1.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	12

4.2.	Bilans ścieków sanitarnych	13

4.3.	Instalacja kanalizacji technologicznej	14

4.4.	Zbiornik wody zużytej	15

5.	Instalacja kanalizacji deszczowej	16

5.1.	Bilans ścieków deszczowych	16

6.	Odzysk ciepła z popłuczyn oraz ścieków natryskowych	17

6.1.	Założenia technologiczne	17

6.2.	Zasada pracy stacji odzysku ciepła	17

6.3.	Parametry i elementy składowe stacji odzysku ciepła	19

6.4.	Automatyka kontrolno – pomiarowa (AKP) stacji odzysku ciepła	20

7.	Izolacja przewodów	21

8.	Materiały i armatura	21

9.	Przejścia przez ściany	22

10.	Zagadnienia p.poż.	23

11.	Zagadnienia bhp	23

12.	Wytyczne branżowe	23

12.1.	Branża elektryczna	23

12.2.	Branża architektoniczno-budowlana	24

13.	Uwagi końcowe	24

14.	Zestawienie materiałów	24

# II	INDEKS RYSUNKÓW

Sanitarna – TOM 4.1

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut podbasenia.	1:100	01

- Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut parteru.	1:100	02

- Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut parteru – elementy pozostałe

do wykonania 	1:100	02a

- Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa oraz prowadzona w płycie.

Rzut podbasenia.	1:100	03

- Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut piętra.	1:100	04

- Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut piętra – elementy pozostałe

do wykonania	1:100	04a

- Instalacja kanalizacyjna. Rzut dachu.	1:100	05

- Schemat instalacji wodociągowej i hydrantowej.	  -	06

- Schemat instalacji kanalizacyjnej.	  -	07

- Profil instalacji kanalizacyjnej.	1:100	08

- Aksonometria instalacji kanalizacji deszczowej ciśnieniowej.	  -	09

- Profil kanalizacji deszczowej.	1:100	10

- Zbiornik wody zużytej.	1:50	11

# III.	CZĘŚĆ OPISOWA

# Podstawa opracowania

- podkłady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle)

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury, przewodów i wyposażenia instalacji wod-kan

- Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami.

- programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji wod-kan

# Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy krytej pływalni Delfinek w Twardogórze, dla której zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne:

- instalację kanalizacji deszczowej podciśnieniowej,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację kanalizacji technologicznej (odprowadzenie ścieków z pomieszczeń chemii),

- instalację kanalizacji technologicznej (odprowadzenie ścieków z natrysków do zbiornika, akumulacji, następnie odprowadzenie ścieków poprzez układ odzysku ciepła do kanalizacji sanitarnej),

- instalację kanalizacji technologicznej (odprowadzenie ścieków z pomieszczeń podbasenia),

- instalację wody p-poż,

- instalację wewnętrzną wody pitnej do celów socjalnych,

- instalację wody ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej.

UWAGA:

Część instalacji została już wykonana. Dla przejrzystości w projekcie zamieszczono rysunek i opis kompletnej instalacji oraz dodatkowo rysunek z wyszczególnieniem instalacji pozostałej do wykonania (indeks „a” w numeracji rysunku).

Załączony do opracowania przedmiar robót dotyczy wyłącznie zakresu, który pozostał do wykonania.

# Instalacja wodociągowa

## Instalacja wody zimnej

Do budynku pływalni doprowadzona będzie woda z sieci wodociągowej poprzez nowoprojektowane przyłącze z wodomierzem w pomieszczeniu technicznym P1.03. Projekt przyłącza sieci wodociągowej znajduje się w opracowaniu sieci zewnętrznych na terenie działki. Granicą opracowań jest zawór odcinający za zestawem wodomierzowym. Przyłącze wodomierzowe jest oddzielne dla budynku basenu i budynku hali sportowej. Ze względu na wspólne dla obu budynków przygotowanie cwu o temp 55°C, woda zimna przeznaczona do podgrzania dla obu budynków będzie pobierana przez nowoprojektowane przyłącze wodociągowe.

Zaprojektowano się rozprowadzenie głównych przewodów wody zimnej na poziomie parteru oraz piętra w przestrzeni podstropowej. Część tej instalacji została już wykonana. Pozostała do wykonania część instalacji przedstawiona jest na rysunkach 4.1-02a oraz 4.1-04a.

Z przewodu głównego będą zasilane poszczególne pionowe odgałęzienia, które zostały już wykonane. Na odejściach do każdego odgałęzienia zaprojektowano zawory odcinające, które nie są na tym etapie zamontowane. Należy również wykonać podłączenie odgałęzień do głównych przewodów na poszczególnych kondygnacjach. Rozprowadzenie instalacji w podłodze od poszczególnych pionów do punktów poboru jest już wykonane. Należy wykonać podłączenia tej instalacji do urządzeń sanitarnych i armatury (spłuczki, pisuary, baterie natryskowe i umywalkowe).  Przyłącza do zaworów ze złączką do węża należy zabezpieczyć za pomocą zaworów antyskażeniowych typu HA. Ta część instalacji również nie jest wykonana.

Woda wodociągowa na cele technologii basenowej zostanie doprowadzona w pobliże zbiorników przelewowych (granica opracowania z projektem technologii uzdatniania wody basenowej).

Instalację wody bytowej (główne przewody rozprowadzające) zaprojektowano z rur polipropylenowych z atestem dla wody pitnej. Połączenie przewodów z kształtkami – zgrzewane. Rozprowadzenia przewodów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - przewody pionowe (zejścia do posadzki) wody zimnej oraz przewody prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur polietylenowych łączonych systemem złączek zaprasowywanych.

Na przewodach przewidziano izolację przeciwroszeniową z otulin z pianki PE o grubości 13 mm - otuliny o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia.

## Bilans wody zimnej

Obliczenia rozbioru sekundowego zimnej wody wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706.

Budynek pływalni został podzielony na części ze względu ma zróżnicowanie korzystania z instalacji przez użytkowników.

| Administracja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.14 | 0.56 |
| zlewozmywak | 4 | 0.14 | 0.56 |
| natrysk | 2 | 0.3 | 0.60 |
| natrysk ratunkowy + oczomyjka | 1 | 1.7 | 1.67 |
| miska ustępowa | 3 | 0.13 | 0.39 |
| pisuar | 2 | 0.3 | 0.60 |
| zawór czerpalny | 3 | 0.3 | 0.90 |
|  |  | Σqn | 5.3 |
|  |  | qn | 1.46 |

q=0,4∙(qn)0,54+0,48=0,4∙5,30,54+0,48=1,46 dm3/s

| Basen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.14 | 0.56 |
| natrysk | 18 | 0.3 | 5.40 |
| miska ustępowa | 3 | 0.13 | 0.39 |
| pisuar | 1 | 0.3 | 0.30 |
| zawór czerpalny | 1 | 0.3 | 0.30 |
|  |  | Σqn | 6.95 |
|  |  | qn | 4.02 |

q=4,4∙(qn)0,27-3,41=4,4∙6,950,27-3,41=4,02 dm3/s

| Hotel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 11 | 0.14 | 1.54 |
| zlewozmywak | 1 | 0.14 | 0.14 |
| natrysk | 10 | 0.3 | 3.00 |
| miska ustępowa | 10 | 0.13 | 1.30 |
|  |  | Σqn | 6.0 |
|  |  | qn | 1.59 |

q=0,698∙(qn)0,5-0,12=0,698∙6,00,5-0,12=1,59 dm3/s

W obliczeniach uwzględniono wodę zimną przeznaczoną do podgrzania dla istniejącej hali sportowej, która będzie pobierana przez nowoprojektowane przyłącze wodociągowe. Ilość punktów czerpalnych w hali sportowej przyjęto na podstawie istniejącego projektu.

| Hala sportowa (woda ciepła) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka / zlewozmywak | 37 | 0.07 | 2.59 |
| natrysk | 33 | 0.15 | 4.95 |
|  |  | Σqn | 7.5 |
|  |  | qn | 4.18 |

q=4,4∙(qn)0,27-3,41=4,4∙7,50,27-3,41=4,18 dm3/s

Bilans dla całego przyłącza:

q=1,46+4,02+1,59+4,18=11,25 dm3/s

## Instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji

Planowane są dwa systemy przygotowania ciepłej wody – o temperaturze 43°C i 55°C. Oba systemy zasilane będą z zasobnika wstępnego c.w.u., w którym woda zostanie podgrzana przez pompę ciepła do temperatury ok. 30°C. Następnie woda dogrzana zostanie do wymaganej temperatury poprzez źródło wysokoparametrowe – woda grzejna o parametrach 70/50°C. W systemie podgrzewu do 55°C przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji podgrzewu wody (istniejąca w kotłowni stacja przygotowania c.w.u. o temperaturze 55°C zasilana będzie wodą z zasobnika o temperaturze 30°C). Takie rozwiązanie zastosowano ze względu na uzgodnienia dotyczące optymalizacji energetycznej całego obiektu (części nowej i istniejącej). Oba systemy wyposażone będą w instalację umożliwiającą okresowe podgrzanie wody do 70°C w celu dezynfekcji.

Do natrysków basenowych oraz umywalek w łazienkach przy natryskach basenowych zastosowane będą wandaloodporne zawory czasowe, bez możliwości indywidualnej regulacji temperatury (doprowadzona woda o temperaturze 43°C). Do pozostałej części budynku doprowadzona będzie ciepła woda o temperaturze 55°C (możliwość regulacji ciepłej i zimnej wody bezpośrednio w baterii umywalkowej i natryskowej). Urządzenie ratunkowe (natrysk + oczomyjka) znajdujące się w przedsionku dozowania zasilane będzie wodą zmieszaną, uzyskaną za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego DN25.

Przewiduje się opomiarowanie zużycia wody o temperaturze 30°C na odgałęzieniu prowadzącym do kotłowni oraz opomiarowanie zużycia wody o temperaturze 55°C na odgałęzieniu prowadzącym do pływalni w celu podziału kosztów podgrzewu cwu na halę sportową i pływalnię.

Projektuje się instalację z wymuszonym (pompowym) obiegiem cyrkulacyjnym. Instalacja c.w. i cyrkulacji została zaprojektowana z przewodów polipropylenowych z wkładką aluminiową. Połączenie przewodów z kształtkami – zgrzewane. Przewody pionowe (zejścia do posadzki) wody ciepłej oraz przewody prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur polietylenowych łączonych systemem złączek zaprasowywanych. Główne przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaprojektowano na poziomie parteru oraz piętra w przestrzeni podstropowej. Z przewodu głównego będą zasilane poszczególne odgałęzienia pionowe. Na odejściu do każdego pionu będzie zamontowany zawór odcinający. Na instalacji cyrkulacyjnej projektuje się zawory termostatyczne regulacyjne. Rozprowadzenie instalacji od poszczególnych pionów do punktów poboru w podłodze zostało już wykonane. Pozostałe do wykonania fragmenty instalacji przedstawiono na rysunkach 4.1-02a oraz 4.1-04a.

Zaprojektowano izolację przewodów c.w. i cyrkulacji otulinami PE (nie rozprzestrzeniającymi ognia) o grubości zgodnej z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej

Zapotrzebowanie wody o temperaturze 43˚C

Woda o temp. 43˚C przeznaczona będzie do natrysków przy szatniach basenu.  Wg. technologii basenu ilość uczestników w czasie 1 godziny wynosi 30 osób. Założono zapotrzebowanie wody ciepłej o temperaturze 43˚C równe 60 l/os. Łączne zapotrzebowanie tej wody wyniesie:

Gh max43=30∙60=1800 dm3/h

Zapotrzebowanie wody o temperaturze 55°C

Woda o temp. 55˚C przygotowywana w istniejącym zasobniku w kotłowni przeznaczona będzie głownie do natrysków saunarium oraz natrysków hotelowych i potrzeb istniejącej (starej) części obiektu (hali sportowej), gdzie przeznaczona jest głownie do natrysków przy szatniach oraz natrysków istniejącego hotelu.

Pływalnia „Delfinek”

Założono, że woda w natrysku saunarium będzie zużywana w sposób ciągły z wydajnością 15 l/min. W części hotelowej przyjęto 50% obciążenie, czyli 15 osób, zużycie wody 60 l/os. Zużywana woda będzie miała temperaturę ok.  43°C, zapotrzebowanie wody o temperaturze 55°C będzie wynosiło:

Gh max55=(15∙60+15∙15)∙(43-10)(55-10)=1320 dm3/h

Istniejąca hala sportowa

Wg. istniejącego projektu w hali sportowej znajduje się 26 natrysków przy szatniach oraz 8 natrysków w 2 osobowych pokojach hotelowych. Przyjęto, że w czasie 1 godziny korzysta z natrysków hotelowych 26 osób. W części hotelowej przyjęto 50% obciążenie, czyli 8 osób.  Zużycie wody – 60 l/os. Zużywana woda będzie miała temperaturę ok.  43°C, zapotrzebowanie wody o temperaturze 55°C będzie wynosiło:

Gh max55=(26∙60+8∙60)∙(43-10)(55-10)=1496 dm3/h

Obliczeniowa moc grzewcza do przygotowania c.w.u. (w cyklu 1- godzinnym) wynosi:

Qh max55=1320+1496∙4,19∙(55-30)3600=81,9 kW

(wykorzystanie istniejącego wymiennika i zasobnika)

Qh max43=1800∙4,19∙(43-30)3600=27,2 kW

Qh max30=1320+1496+1800∙4,19∙(30-10)3600=107,4 kW

Ścieki z natrysków zostaną wykorzystane do wstępnego podgrzewu c.w.u. Temperatura tych ścieków wynosi ~37°C. Przyjęto schłodzenie ścieków o ok. 20°C. Uwzględniając odzysk ciepła ze ścieków natryskowych otrzymujemy:

Qodzysk=1800∙4,19∙(37-17)3600=41,9 kW

Qh max30=107,4-41,9=65,5 kW

## Instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna

Źródłem wody dla instalacji hydrantowej będzie miejska sieć wodociągowa. Woda do budynku będzie dostarczana poprzez wspólne przyłącze wodociągowe (na cele bytowe i instalacje hydrantową). Za zestawem wodomierzowym nastąpi rozdzielenie instalacji na cele socjalne oraz p.poż. Na odgałęzieniu na cele p.poż. zaprojektowano zawór antyskażeniowy typu EA. Gwarantowane ciśnienie w sieci wodociągowej 0,3 MPa zapewni wymagane ciśnienie 0,2 MPa na najbardziej niekorzystnym hydrancie, dlatego nie ma potrzeby stosowania zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wody. W celu zapewnienia priorytetu na cele p.poż., na odgałęzieniu na cele socjalne projektuje się zawór pierwszeństwa DN100 (normalnie otwarty), odcinający dopływ wody do bytowej instalacji wodociągowej w przypadku wystąpienia przepływu wody do instalacji p.poż.

Na każdej nadziemnej kondygnacji budynku przewiduje się po dwa hydranty HP25 z wężem półsztywnym 30 m. Na kondygnacji -1 przewiduje się jeden hydrant HP25 z wężem półsztywnym 30 m. Lokalizację hydrantów przyjęto wg projektu architektonicznego i wytycznych rzeczoznawcy ppoż.

Hydranty muszą posiadać atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz być zgodne z PN. Do obliczeń przyjęto jednoczesność działania dwóch hydrantów HP25. Ilość wody potrzebna dla instalacji hydrantowej wynosi więc Q=1,0+1,0=2 dm3/s. Instalacja hydrantowa będzie zasilała jeden z WC, w celu uzyskania okresowego przepływu wody. Zawór odcinający w hydrancie będzie znajdował się na wysokości 1,35 m nad podłogą.

Instalację hydrantową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200:1998 o połączeniach gwintowanych, z łącznikami z żeliwa ciągliwego. Na przewodach przewidziano izolację przeciw kondensacyjną z otulin z pianki PE grubości 9 mm (otuliny o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia).

Obecnie wykonana jest część orurowania instalacji hydrantowej. Pozostałe do wykonania fragmenty instalacji przedstawiono na rysunkach 4.1-02a oraz 4.1-04a. Należy również wykonać pozostałe prace (skrzynki hydrantowe i wyposażenie).

## Pompy podnoszące ciśnienie

Dla zestawu do hydromasażu ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie 2-5 bar. W celu podwyższenia ciśnienia na danym odbiorniku projektuję się pompy podnoszące ciśnienie na rurze zasilającej ciepłej oraz zimnej wody. Pompy należy wyposażyć w zawory odcinające oraz zawory zwrotne. Projektuje się pompy przemiennikami częstotliwości. Na króćcach przyłączeniowych należy umieścić przetworniki ciśnienia w celu utrzymywania stałego ciśnienia (2,5 bara).

Układ sterowania zrealizowany na przekaźniku swobodnie programowalnym. Sterownik taki powinien posiadać wejście analogowe pozwalające na pomiar ciśnienia z przetwornika oraz wyjście umożliwiające płynne sterowanie wydajnością pompy obiegowej. Dodatkowo sterownik powinien posiadać wyjścia cyfrowe przekaźnikowe pozwalające na obsługę lampki awarii oraz ze styku do zewnętrznego systemu kontroli. Układ sterowania powinien posiadać możliwość płynnego utrzymywania zadanego ciśnienia (algorytm PID) w instalacji hydraulicznej oraz zabezpieczać skutecznie pompę przed suchobiegiem oraz przegrzaniem, spowodowanym za niskimi obrotami pompy.

Każdą z rozdzielni należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym przeznaczonym do współpracy z przemiennikami częstotliwości (wyłącznik różnicowoprądowy powinien być zamontowany w rozdzielni poprzedzającej).

Dopuszcza się dostawę, jednego wspólnego układu, realizującego kontrolę dwóch pomp hydroforowych.

Dopuszcza się zastosowanie pomp, które nie będą wyposażone w zintegrowane falowniki. Należy je wówczas doposażyć w przetworniki częstotliwości o IP66 wyposażone w dodatkowe wejście PID.

Pompy należy zamontować w przestrzeni sufitu podwieszanego na stelażach z wibroizolatorami.

Zaprojektowano pompy podnoszące ciśnienie:

- pompa do ciepłej wody użytkowej: V=1,5 m3/h; H=15 m;

- pompa do wody wodociągowej: V=1,5 m3/h; H=15 m;

# Instalacja kanalizacyjna

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki sanitarne z projektowanych przyborów sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.  Przewody podłączeniowe do przyborów sanitarnych będą prowadzone w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych, w posadzkach i podłączone będą do pionów sanitarnych. Piony kanalizacyjne od czyszczaków do rur wywiewnych zlokalizowanych na dachu oraz wszystkie podejścia pod urządzenia wykonane będą z rur i kształtek z PVC łączonych na uszczelki gumowe. Każdy pion uzbrojony będzie w czyszczak, piony wyprowadzone zostaną ponad dach budynku oraz zakończone zostaną rurą wywiewną. Przy przejściach pionów w poziom odpływowy przewiduje się rewizje kanalizacyjne 0,5m nad poziomem posadzki. Wywiewkę montować 70 cm powyżej powierzchni dachu. Wszystkie ścieki odprowadzane będą w sposób grawitacyjny. Wszystkie wpusty podłogowe muszą być z własnym zasyfonowaniem, wpusty bezzapachowe.  Podczas eksploatacji budynku należy „zalewać” wpusty hali basenowej, aby uniknąć wysychania wody w syfonach.

Obecnie wykonana jest część orurowania instalacji kanalizacyjnej. Wykonano niemal wszystkie piony, jednak nie zakończono ich wywiewkami. Pozostałe do wykonania fragmenty instalacji przedstawiono na rysunkach 4.1-02a oraz 4.1-04a. Należy również wykonać pozostałe prace (montaż wpustów podłogowych, itp.).

## Bilans ścieków sanitarnych

Ilość ścieków sanitarnych wynikająca z ilości zainstalowanych przyborów wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706.

Budynek pływalni został podzielony na części ze względu ma zróżnicowanie korzystania z instalacji przez użytkowników.

| Administracja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | AWs | N·AWs |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.5 | 2 |
| zlewozmywak | 2 | 1 | 2 |
| natrysk | 2 | 1 | 2 |
| miska ustępowa | 3 | 2.5 | 7.5 |
| pisuar | 2 | 0.5 | 1 |
| wpust DN100 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | ΣAWs | 18.5 |
|  |  | qs | 2.2 |

q=K∙(AWs)0,5=0,5∙18,50,5=2,2 dm3/s

| Basen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | AWs | N·AWs |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.5 | 2 |
| miska ustępowa | 3 | 2.5 | 7.5 |
| pisuar | 1 | 0.5 | 0.5 |
| wpust DN100 | 16 | 2 | 32 |
|  |  | ΣAWs | 42 |
|  |  | qs | 4.5 |

q=K∙(AWs)0,5=0,7∙420,5=4,5 dm3/s

| Hotel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | AWs | N·AWs |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 11 | 0,5 | 5,5 |
| zlewozmywak | 1 | 1 | 1 |
| natrysk | 10 | 1 | 10 |
| miska ustępowa | 10 | 2,5 | 25 |
|  |  | ΣAWs | 41,5 |
|  |  | qs | 3,2 |

q=K∙(AWs)0,5=0,5∙41,50,5=3,2 dm3/s

Bilans dla całego budynku:

q=2,2+4,5+3,2=9,9 dm3/s

## Instalacja kanalizacji technologicznej

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą również ścieki technologiczne. Chwilowy duży zrzut popłuczyn oraz wstępnie filtrowane ścieki natryskowe będą odprowadzane do zbiornika, skąd przez system odzysku ciepła trafią do kanalizacji. Przewody odprowadzające ścieki z natrysków do zbiornika wykonać z rur i kształtek z PVC łączonych na uszczelki gumowe. Instalację ciśnieniową należy wykonać z rur i kształtek z HDPE.

Ścieki z posadzek podbasenia będą odprowadzane wpustami bezzapachowymi z odejściem bocznym do studzienki spustowej, do której trafią również ścieki z pomieszczenia wodomierza i studni podawczej. Następnie ścieki poprzez pompę zostaną odprowadzone przewodem kanalizacyjnym ciśnieniowym do kanalizacji bytowej. Instalację poprowadzoną w płycie oraz instalację ciśnieniową należy wykonać z rur i kształtek z HDPE.

W pomieszczeniach chemii basenowej (podchloryn sodu i kolektor ph) projektuje się odprowadzenie ścieków do studzienek bezodpływowych. Do studzienek podłączone będą zlewy kwasoodporne, poprzez rury kamionkowe. Odprowadzanie ścieków ze studzienek wg. odrębnego opracowania.

## Zbiornik wody zużytej

Zbiornik wody zużytej służy do gromadzenia ścieków z natrysków i wody popłucznej z filtrów.  Pojemność zbiornika wody zużytej powinna zapewnić zgromadzenie objętości ścieków z natrysków w czasie dnia oraz wody popłucznej z filtrów w czasie nocy. W zbiorniku wody zużytej zostaną umieszczone wskaźnik poziomu ścieków i właz inspekcyjny oraz pompa z pływakiem zabezpieczająca zbiornik przed przepełnieniem (funkcja przelewu awaryjnego).  Przewód tłoczny od pompy do kanalizacji musi być elastyczny, aby umożliwić opuszczenie raz w miesiącu pompy do lustra wody, w celu uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania. Pompa stanowiąca przelew awaryjny służyć będzie również do całkowitego opróżnia zbiornika ścieków po myciu (wyposażona zostanie w linkę kewlarową, umożliwiająca opuszczanie i podnoszenie pompy). Pompę należy zamontować na stelażu ażurowym z PVC na takiej wysokości, aby pływak załączał pompę przy poziomie ścieków 15 cm poniżej dolnej krawędzi włazu.

Projekt zbiornika wody zużytej wg odrębnego opracowania.

Zbiornik wyposażony będzie w:

- właz inspekcyjny

- przegłębienie, w celu całkowitego opróżnienia zbiornika, o wymiarach 0,6 x 0,5 x 0,15 m,

- dno ze spadkiem w kierunku przegłębienia,

- funkcja przelewu awaryjnego - pompa z pływakiem V=5 m3/h, H=3 m z armaturą (zasuwa odcinająca, zawór zwrotny),

- stelaż ażurowy z PVC do pompy,

- przyłącze pompy ścieków Ø50,

- przyłącze pompy ścieków Ø50,

- przyłącze odpowietrzenia Ø110 zakończone wywiewką kanalizacyjną Ø110/ Ø160 min. 0,5 m nad poziomem terenu,

- przyłącze dopływu ścieków z natrysków Ø110,

- przyłącze dopływu wody popłucznej z filtrów (wg projektu technologii basenowej),

- wskaźnik poziomu ścieków – rura transparentna Ø100,

- przewód elastyczny umieszczony we wskaźniku poziomu ścieków (do przetwornika ciśnienia) Ø25.

Poziomy pracy wody zużytej:

- maksymalny projektowany poziom lustra wody -2,53 m,

- stan alarmowy -2,2 m (15 cm poniżej dolnej krawędzi włazu).

# Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku zaprojektowano jako system kanalizacji podciśnieniowej podstawowej, który będzie wyposażony w podgrzewane wpusty dachowe. Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z tworzywowych HDPE układanych bez spadkowo. Na każdym pionie zaprojektowano czyszczak w celu umożliwienia okresowej konserwacji instalacji kanalizacyjnej. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej prowadzone będą w przestrzeni podstropowej w kierunku pionów, rozprężenie pionów nad posadzką. Następnie ścieki deszczowe zostaną odprowadzone jednym przewodem do kanalizacji zewnętrznej. Przewody kanalizacji deszczowej od rozprężenia do kanalizacji zewnętrznej wykonane będą z rur i kształtek z PVC łączonych na uszczelki gumowe.

Część dachu, na której nie ma przelewów awaryjnych w attyce zaprojektowano dodatkowo instalację awaryjną rur z tworzywowych HDPE. Wody deszczowe z układu awaryjnego zostaną odprowadzone na teren.

W ceku ochrony przed hałasem i wykraplaniem wody, wewnątrz budynku przewody zostaną obudowane izolacją z kauczuku o grubości 13 mm i współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/mK.

Odwodnienie terenów zewnętrznych wg opracowania instalacji zewnętrznych.

Obecnie wykonana jest część orurowania kanalizacji deszczowej. Pozostałe do wykonania fragmenty instalacji przedstawiono na rysunkach 4.1-02a oraz 4.1-04a. Należy również wykonać pozostałe prace (montaż wpustów w stropach, itp.).

## Bilans ścieków deszczowych

Ilość ścieków deszczowych wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01707.

Budynek pływalni został podzielony na części w zależności od rodzaju zadaszenia.

Dla dachu o nachyleniu poniżej 15°:

qd=ψ∙A∙I10 000=0,8∙772∙30010 000=18,5 dm3/s

Dla dachu zielonego:

qd=ψ∙A∙I10 000=0,3∙604∙30010 000=5,4 dm3/s

Bilans dla całego dachu:

qd=18,5+5,4=23,9 dm3/s

# Odzysk ciepła z popłuczyn oraz ścieków natryskowych

## Założenia technologiczne

Ciepło zakumulowane w wodzie popłucznej z filtrów oraz w szarych ściekach pochodzących z natrysków odzyskiwane będzie w projektowanej kompaktowej stacji odzysku ciepła. Będzie to urządzenie o płynnie regulowanej wydajności w zakresie: od 2 do 10 m3/h.

Stacja ta dostarczona będzie jako kompletne urządzenie, do którego należy doprowadzić następujące przyłącza:

- Przyłącze zimnej wody wodociągowej (wlot) kierowanej do wstępnego podgrzewu w stacji odzysku ciepła.

- Przyłącze wstępnie podgrzanej wody wodociągowej (wylot) kierowanej ze stacji odzysku ciepła do zasobnika cwu oraz do zasilania zbiorników wyrównawczych w poszczególnych obiegach basenowych.

- Przyłącze Ø50 (wlot) doprowadzające ciepłe ścieki do stacji odzysku ciepła.

- Przyłącze Ø50 (wylot) odprowadzające ciśnieniowo ścieki do kanalizacji sanitarnej.

- Przyłącze elektryczne 400V/3,5 kW.

Dodatkowo należy wyposażyć zbiornik wody zużytej w przewód elastyczny Ø25 umieszczony we wskaźniku poziomu ścieków, połączony w sposób szczelny z przetwornikiem ciśnienia, służącym do pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku ścieków.

## Zasada pracy stacji odzysku ciepła

Doprowadzona do stacji odzysku ciepła zimna woda wodociągowa będzie przepływała przez wymiennik ciepła, ogrzewając się od płynących w przeciwnym kierunku ścieków. Przepływ wody wodociągowej kontrolowany będzie poprzez przepływomierz elektroniczny. Ciepłe ścieki do stacji odzysku ciepła zasysane będą ze zbiornika ścieków przez pompę wyposażaną w filtr siatkowy. Wydajność pompy tłoczącej ścieki będzie regulowana elektronicznie, proporcjonalnie do strumienia objętości wody wodociągowej, płynącej przez stację odzysku ciepła, aby optymalnie wykorzystywać ciepło zakumulowane w ściekach i aby uzyskiwana była wysoka efektywność odzyskanego ciepła przy różnej wydajności wody wodociągowej. Po odzyskaniu ciepła ścieki kierowane będą do kanalizacji.

Po wstępnym podgrzaniu wody wodociągowej kierowana będzie ona do drugiego stopnia podgrzewu w zasobniku c.w.u. lub bezpośrednio do zbiorników wyrównawczych jako woda uzupełniająca poszczególne instalacje basenowe.

Ilość ścieków powstałych w wyniku płukania filtrów jest mniejsza w stosunku do ilości wody uzupełnianej do basenu i jacuzzi, ponieważ ubytki wody z niecki powoduje również parowanie i rozchlapanie na posadzkę, skąd woda spływa do kanalizacji. Również ilość ścieków natryskowych, z których odzyskiwane jest ciepło, mniejsza jest w stosunku do zużywanej ciepłej wody. Różnica wynika z tego, że ciepła woda zużywana jest również w natryskach hotelowych i umywalkach, z których ścieki kierowane są bezpośrednio do kanalizacji, bez odzysku ciepła. Powoduje to, że ilość ścieków, kierowanych do odzysku ciepła, jest mniejsza w stosunku do ilości zimnej wody przepływającej przez stację odzysku ciepła. Proporcje wydajności ścieków do wydajności wody wodociągowej w stacji odzysku ciepła powinny być takie, jak proporcje dobowego zrzutu ścieków do dobowego zapotrzebowania na wodę zimną, przeznaczoną do podgrzania. Zbyt duża wydajność ścieków spowoduje niewielki stopień ich ochłodzenia i zmniejszenie efektywności odzysku ciepła oraz zbyt wczesne opróżnienie zbiornika, natomiast zbyt mały strumień ścieków będzie powodować przepełnianie zbiornika.  Obliczeniowo przepływ ścieków w stosunku do przepływu wody wodociągowej wynosi 64%, jednak proporcje te powinny być skorygowane w procesie wstępnej eksploatacji.

Projektuje się wyposażenie zbiornika ścieków we wskaźnik poziomu ścieków (wodowskaz) wykonany z przeźroczystej rury ø100 jako wzrokową kontrolę układu. W celu elektronicznej kontroli poziomu popłuczyn i szarych ścieków zbiornik należy wyposażyć w przetwornik ciśnienia, z którego sygnał przeliczany będzie w sterowniku na centymetry słupa wody. System ten umożliwi uruchamianie 100% wydajności pompy ścieków w razie ryzyka jego przepełnienia, pozwoli też na zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem. Możliwa też będzie rejestracja zmian poziomu ścieków w zbiorniku w funkcji czasu, co pozwoli na optymalne ustawienie proporcji strumieni przepływu wody i ścieków przez stacje odzysku ciepła.

Przetwornik ciśnienia należy wyposażyć w połączony z nim szczelnie przewód elastyczny Ø25, który umieszczony będzie w opisanym wyżej transparentnym wskaźniku poziomu ścieków. Przetwornik zamocowany będzie na stałej wysokości nieco powyżej górnej krawędzi wodowskazu, a dolny koniec przewodu elastycznego zawiśnie 2 do 3 cm powyżej dolnego końca wodowskazu. Ciecz w wodowskazie na zasadzie naczyń połączonych wchodzić będzie do przewodu elastycznego, wytwarzając w nim ciśnienie proporcjonalne do poziomu cieczy w zbiorniku. Aby wyeliminować rozkalibrowanie układu, spowodowane ubytkiem powietrza z przestrzeni w przewodzie elastycznym pomiędzy powierzchnią cieczy a przetwornikiem, raz w tygodniu należy podnieść przetwornik wraz z przewodem elastycznym do poziomu, aby dolny koniec przewodu wynurzył się z cieczy i po 1 minucie ostrożnie opuścić do poziomu roboczego.

Stacja odzysku ciepła wyposażona będzie w system chemicznego płukania wymiennika po stronie ścieków. Układ po przełączeniu zaworów pracuje w obiegu zamkniętym, przetłaczając medium czyszczące przez wnętrza wymienników po stronie ścieków. Medium to ma odczyn silnie alkaiczny (rozpuszczający tłuszcze, włosy i inny zanieczyszczenia organiczne) i właściwości demineralizacyjne (odkamieniające).

## Parametry i elementy składowe stacji odzysku ciepła

Stacja odzysku ciepła obejmuje kompletną instalację odzysku ciepła z płynną regulacją wydajności przepływu ścieków od 2,0 do minimum 10,0 m3/h. Po stronie wody wodociągowej przepływ może wynosić do 20 m3/h.

Parametry doborowe wymiennika do odzysku ciepła:

- przepływ ścieków 2 do 12,8 m³/h,

- przepływ wody zimnej 0 do 20 m³/h,

- zakładana temperatura ścieków na dopływie + 31 °C,

- temperatura ścieków na odpływie + 20 °C,

- zakładana temperatura wody świeżej na dopływie + 10 °C,

- temperatura wody świeżej na odpływie + 17 °C,

Spadek ciśnienia po stronie gorącej oraz zimnej nie powinien przekraczać 10 kPa.

W skład stacji odzysku ciepła, poza układami wymienników, wchodzą:

- Przepływomierz z impulsatorem po stronie wody wodociągowej.

- Trójfazowa pompa ścieków, która zapewni przepływ ścieków przez stację odzysku ciepła oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej (wysokość geometryczna podnoszenia ścieków około 3 m).

- Falownik (IP 66 lub do pracy w środowisku S3, z wewnętrznie zabudowanym filtrem) do sterowania wydajnością pompy ścieków.

- Stacja płukania chemicznego, wyposażona w pompę oraz zbiornik reagentów chemicznych.

- Czujnik poziomu wody w zbiorniku popłuczyn (przetwornik ciśnienia).

- Czujniki temperatury na wlocie i wylocie, po stronie ścieków i wody wodociągowej (łącznie 4 szt).

- Wodomierz impulsowy do wody wodociągowej z zakresem wydajności do 20 m3/h.  Pulsowanie do 10 litrów na 1 impuls.

- Sterownik swobodnie programowalny, zaprogramowany dla konkretnej instalacji z możliwością komunikacji z nadrzędnym systemem po protokole MODBUS. Sterownik realizował będzie funkcje opisane w rozdziale 6.4, dotyczącym AKP.

Stacja odzysku ciepła powinna być wyposażona w środki techniczne, umożliwiające pomiar i rejestrację zużytej energii elektrycznej oraz odzyskanego ciepła.

UWAGA:

Na bieżącym etapie nie wykonano jeszcze żadnych elementów stacji odzysku ciepła.

## Automatyka kontrolno – pomiarowa (AKP) stacji odzysku ciepła

Stacja odzysku ciepła ze ścieków natryskowych i wód popłucznych powinna być wyposażona w szafę zasilająco – sterującą ze sterownikiem zaprogramowanym dla konkretnej instalacji. Będzie on realizował następujące funkcje:

- Kontrola poziomu ścieków w zbiorniku za pomocą przetwornika ciśnienia (opis podłączenia przetwornika ciśnienia do zbiornika ścieków zamieszczono w rozdziale „Zasada pracy stacji odzysku ciepła”). Powiązane z poziomem ścieków funkcje:

    - Gdy poziom ścieków będzie poniżej nastawionego minimalnego progu - wyłączenie stacji odzysku ciepła (zabezpieczenie pompy ścieków przed suchobiegiem)

    - Gdy poziom ścieków będzie powyżej maksymalnego progu (15 cm poniżej dolnego poziomy włazu) – załączenie 100% wydajności pompy ścieków, przekazanie informacji do automatyki stacji uzdatniania wody, aby wyłączyć płukanie filtrów. Dodatkowo zbiornik wyposażony będzie w pompę awaryjną z pływakiem, uruchamianą niezależnie od systemu sterowania stacją odzysku ciepła i odprowadzająca ścieki bezpośrednio do kanalizacji.

- Pomiar w czasie rzeczywistym wydajności wody wodociągowej i po przekroczeniu minimalnego progu (10%) wysterowanie pompy ścieków, proporcjonalnie do zmierzonej wydajności. System sterowania powinien realizować pomiar proporcji wydajności ścieków w stosunku do wydajności wody wodociągowej i automatycznie korygować sygnał sterujący pompą ścieków w celu zachowania proporcji ustawionych przez personel techniczny obiektu.

- Kontrola różnicy ciśnień pomiędzy ściekami i wodą wodociągową. Stacja odzysku ciepła powinna być wyposażona w manometry, sygnalizujące większe ciśnienie wody wodociągowej w stosunku do ścieków, aby w razie rozszczelnienia wymiennika zapobiegać przedostawaniu się ścieków do wody wodociągowej. Sygnał z manometrów powinien być kierowany do sterownika stacji odzysku ciepła. Brak potwierdzenia, że ciśnienie wody wodociągowej jest wyższe w stosunku do ścieków, powinien być zgłoszony jako alarm. I blokować pracę pompy ścieków.

- Pomiar i rejestracja:

    - zużycia energii elektrycznej przez pompę ścieków (w kWh)

    - bieżącej mocy (w kW) i ilości (w kWh) odzyskanego ciepła

    - bieżącej wydajności wody wodociągowej.

- Blokowanie pracy pompy ścieków podczas płukania chemicznego wymiennika.

- Komunikacja z nadrzędnym systemem sterowania po protokole MODBUS.

Szafa zasilająco – sterująca zawierała będzie niezbędne zabezpieczenia dla pompy ścieków i obwodów sterowania. Całość okablowana i gotowa do pracy po podłączeniu.

Na zewnątrz stacji należy wykonać okablowanie zasilające stację płukania chemicznego oraz falownik i pompę (kabel łączący pompę i falownik powinien być ekranowany).

Należy również wykonać okablowanie związane ze sterowaniem pomiędzy szafą sterującą a czujnikami temperatury, przetwornikiem ciśnienia (w wodowskazie), falownikiem pompy ścieków, manometrami oraz systemem nadrzędnym (BMS).

# Izolacja przewodów

Wszystkie przewody zimnej wody należy zaizolować otulinami z pianki PE (nie rozprzestrzeniające ognia):

- przewody prowadzone pod stropem i piony grubość 13 mm,

- przewody prowadzone ścianach i posadzkach międzykondygnacyjnych grubość 6 mm,

- przewody prowadzone w posadzkach na podłodze na gruncie grubość 9 mm.

Wszystkie przewody instalacji hydrantowej należy zaizolować izolacją z pianki PE grubości 9 mm (otuliny o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia).

Izolacja przewodów c.w. i cyrkulacji otulinami PE (nie rozprzestrzeniające ognia) o grubości zgodnej z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody prowadzone w posadzkach na podłodze na gruncie zaizolować otulinami z pianki PE o grubości 9 mm.

Przewody kanalizacji deszczowej z HDPE zaizolować otulinami z kauczuku o grubości 13 mm.

# Materiały i armatura

Instalację zaprojektowano z następujących materiałów:

- dla instalacji wody p.poż – rury stalowe ocynkowane

- dla instalacji wody zimnej

- główne przewody rozprowadzające – rury PP łączone przez zgrzewanie

- rozprowadzenia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (zejścia do posadzki oraz przewody prowadzone w posadzce) – rury PE łączone systemem złączek zaprasowywanych

- dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji

- główne przewody rozprowadzające – rury PP łączone przez zgrzewanie

- rozprowadzenia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (zejścia do posadzki oraz przewody prowadzone w posadzce) – rury PE łączone systemem złączek zaprasowywanych

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej – rury kielichowe PCV

- dla instalacji kanalizacji technologicznej ciśnieniowej oraz prowadzonej w płycie – rury HDPE,

- dla instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń chemii (1.35 oraz 1.36) – rury kanalizacyjne kamionkowe

- dla instalacji kanalizacji deszczowej ciśnieniowej i awaryjnej – rury HDPE,

- dla instalacji deszczowej grawitacyjnej (za rozprężeniem) – rury kielichowe PCV

Jako armaturę zaprojektowano:

- zawory odcinające,

- zawór pierwszeństwa,

- zawór antyskażeniowy dla instalacji hydrantowej,

- zawory antysakżeniowe przed zaworami ze złączką do węża,

- hydranty DN25

- zawory ćwierćobrotowe,

- zawory regulacyjne,

- zawór mieszający.

Zaprojektowano pompy tłoczące ścieki:

- pompa tłocząca ścieki ze studzienki spustowej w podbaseniu do kanalizacji sanitarnej, V=11 m3/h      H=4 m;

- pompa stanowiąca przelew awaryjny w zbiorniku ścieków, V=5 m3/h H=3 m;

# Przejścia przez ściany

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. Wolną przestrzeń należy wypełnić materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm.

Dla przewodów instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej deszczowej ciśnieniowej rury osłonowe z PVC lub stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu, dla przewodów instalacji kanalizacyjnej rury osłonowe z PVC o średnicy o 50 mm większej od średnicy przewodu.

Wszystkie przejścia przez ściany zewnętrzne należy zabezpieczyć za pomocą przejść szczelnych poprzez zabudowę łańcuchów uszczelniających.

# Zagadnienia p.poż.

Przejścia przewodów instalacyjnych z materiałów niepalnych oraz przewodów palnych o średnicy do DN 40mm przechodzące przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego będą uszczelnione masą ogniochronną z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejścia przewodów z rur palnych o średnicy większej niż DN 40mm będą zabezpieczone pierścieniami przeciwpożarowymi.

Przy wykonywaniu instalacji wentylacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy bezwzględnie stosować się do standardów ochrony przeciwpożarowej zastosowanych, obowiązujących i projektowanych na obiekcie.

W czasie pożaru po odcięciu zasilania na budynek, nastąpi automatyczne zamknięcie zaworu elektromagnetycznego zamontowanego na zasilaniu instalacji wodociągowej bytowej.

# Zagadnienia bhp

Pracownicy zatrudnieni do obsługi układu odzysku ciepła przed dopuszczeniem do pracy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp, jak też szczególnych zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia tak, jak przy obsłudze stacji uzdatniania wody basenowej. Ze względu na bezpieczeństwo pracy urządzeń płukanie filtrów powinno odbywać się pod kontrola obsługi (pomimo automatycznego płukania).

Czynności porządkowe i serwisowe przy zbiorniku ścieków powinny być dokonywane w 2 osoby, przy asyście innego pracownika.

# Wytyczne branżowe

## Branża elektryczna

W obiekcie projektuje się:

- wpusty dachowe podgrzewane P=10-30W, 1~230V;

- pompa tłocząca ścieki ze studzienki spustowej w podbaseniu PK1  P=1,0 kW, 1~230V;

- pompa stanowiąca przelew awaryjny w zbiorniku ścieków PK2 P=0,5 kW, 1~230V.

- pompa podnosząca ciśnienie ciepłej wody do hydromasażu PW1  P=0,6 kW, 1~230V;

- pompa podnosząca ciśnienie zimnej wody do hydromasażu PW2  P=0,6 kW, 1~230V;

- stacja odzysku ciepła   P=3,5 kW, 3~400V;

Doprowadzenie okablowania do tych odbiorów według opracowania elektrycznego.

## Branża architektoniczno-budowlana

- Otwory rewizyjne instalacji wod-kan wykonać wg wytycznych branżowych. Zapewnić drzwiczki rewizyjne do rewizji pionów kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach instalacyjnych o odporności ogniowej równej obudowie szachtu.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać jako szczelne.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez dach należy wykonać jako szczelne.

- Instalacja kanalizacyjna odprowadzające wodę z wpustów posadzkowych zlokalizowanych na poziomie -1 do studzienki spustowej poprowadzona w płycie żelbetowej podbasenia o grubości 40 cm.

# Uwagi końcowe

- Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”)

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Odcinek instalacji wodnej od głównego zestawu wodomierzowego do włączenia do proj. sieci wodociągowej został ujęty w osobnym opracowaniu.

- Instalacje zewnętrzne nie są ujęte w nn opracowaniu

- Zawory ze złączką do węża należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowy

- Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego

- Mocowania przewodów wodnych i kanalizacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta

- Numeracja poszczególnych pomieszczeń wg projektu architektury

- Wszystkie przejścia przez ścianę zewnętrzną należy zabezpieczyć za pomocą przejść szczelnych poprzez zabudowę łańcuchów uszczelniających.

# Zestawienie materiałów

Podane niżej materiały dotyczą kompletnych instalacji będących przedmiotem niniejszego opracowania.  Część instalacji została już wykonana. Szczegółowe informacje dotyczące zestawienia materiałów jeszcze nie dostarczonych na budowę znajdują się w przedmiarach, stanowiących integralną część tej dokumentacji.

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

| Lp. | Opis | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja wodociągowa |  |  |
| 1.1 | Rury polipropylenowe PP-R jednorodne PN20 do wody zimnej wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, próbami szczelności, płukaniem, dezynfekcją |  |  |
|  | 25x4,2 | m | 21 |
|  | 32 x 5,4 | m | 44 |
|  | 40 x 6,7 | m | 21 |
|  | 50 x 8,3 | m | 30 |
|  | 63 x 10,5 | m | 100 |
|  | 75 x 12,5 | m | 13 |
|  | 110x 18,3 | m | 23 |
|  | 125x 20,8 | m | 6 |
| 1.2 | Rury polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium,PN25, do wody ciepłej oraz cyrkulacji wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, próbami szczelności, płukaniem, dezynfekcją |  |  |
|  | 16x2,7 | m | 112 |
|  | 20x3,4 | m | 105 |
|  | 25 x 4,2 | m | 100 |
|  | 32 x 5,4 | m | 17 |
|  | 40 x 6,7 | m | 23 |
|  | 50 x 8,3 | m | 60 |
|  | 63 x 10,5 | m | 31 |
|  | 75x12,5 | m | 26 |
| 1.3 | Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową - rozprowadzenie wody ciepłej i zimnej w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, próbami szczelności, płukaniem, dezynfekcją |  |  |
|  | 16x2 | m | 235 |
|  | 20x3,3 | m | 167 |
|  | 25x2,5 | m | 62 |
|  | 32x3 | m | 15 |
|  | 40x4 | m | 20 |
|  | 50x4,5 | m | 11 |
| 1.4 | Otuliny z pianki PE o gr. 13mm dla przewodów wody zimnej o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 16mm | m | 6 |
|  | 20mm | m | 39 |
|  | 25mm | m | 36 |
|  | 32mm | m | 55 |
|  | 40mm | m | 24 |
|  | 50mm | m | 30 |
|  | 63mm | m | 100 |
|  | 75mm | m | 13 |
|  | 110mm | m | 23 |
|  | 125mm | m | 6 |
| 1.5 | Otuliny z pianki PE o gr. 20mm dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 16mm | m | 131 |
|  | 20mm | m | 156 |
|  | 25mm | m | 100 |
|  | 32mm | m | 17 |
| 1.6 | Otuliny z pianki PE o gr. 30mm dla przewodów wody ciepłej o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 40mm | m | 26 |
|  | 50xmm | m | 60 |
| 1.7 | Otuliny z pianki PE o gr. 40mm dla przewodów wody ciepłej o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 63mm | m | 31 |
| 1.8 | Otuliny z pianki PE o gr. 50mm dla przewodów wody ciepłej o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 75mm | m | 26 |
| 1.9 | Otuliny z pianki PE gr 6 mm - rozprowadzenia na stropie |  |  |
|  | gr 6mm/dz16 | m | 143 |
|  | gr 6mm/dz20 | m | 62 |
|  | gr 6mm/dz25 | m | 19 |
|  | gr 6mm/dz32 | m | 3 |
|  | gr 6mm/dz40 | m | 7 |
|  | gr 6mm/dz50 | m | 11 |
| 1.10 | Otuliny z pianki PE gr 9 mm - rozprowadzenia na podłodze na gruncie |  |  |
|  | gr 9mm/dz16 | m | 68 |
|  | gr 9mm/dz20 | m | 18 |
|  | gr 9mm/dz25 | m | 29 |
|  | gr 9mm/dz32 | m | 1 |
|  | gr 9mm/dz40 | m | 7 |
| 1.11 | Zawór odcinający |  |  |
|  | DN15 | szt. | 7 |
|  | DN20 | szt. | 23 |
|  | DN25 | szt. | 6 |
|  | DN32 | szt. | 2 |
|  | DN40 | szt. | 5 |
|  | DN50 | szt. | 5 |
|  | DN65 | szt. | 2 |
|  | DN80 | szt. | 3 |
| 1.12 | Zawór termostatyczny równoważący instalację cyrkulacji z automatyczną funkcją dezynfekcji DN15 | szt. | 3 |
| 1.13 | Zawór termostatyczny mieszający trójdrogowy do ciepłej wody uzytkowej, zakres regulacji 20-30°C, DN32 | szt. | 1 |
| 1.14 | Zawory kątowe odcinające przy urządzeniach sanitarnych DN15 | szt. | 61 |
| 1.15 | Zawory odpowietrzające na pionach wodociągowych DN15 | szt. | 4 |
| 1.16 | Zawór antyskażeniowy typ HA216 z funkcją odcięcia przy zaworach ze złączka DN15 | szt. | 6 |
| 1.17 | Zawór antyskażeniowy typ HA216 z funkcją odcięcia przy zaworach ze złączka DN20 | szt. | 8 |
| 1.18 | Przejście p.poż dla rury palnej o średnicy dz25 (masa ogniochronna) | szt. | 1 |
| 1.19 | Przejście p.poż dla rury palnej o średnicy dz63 (pierścień przeciwpożarowy) | szt. | 1 |
|  | Układ podnoszący ciśnienie przed hydromasażem |  |  |
| 1.20 | Zawór odcinający DN20 | szt. | 4 |
| 1.21 | Zawór zwrotny DN20 | szt. | 2 |
| 1.22 | Kompensator DN20 | szt. | 2 |
| 1.23 | Pompa podnosząca ciśnienie z przetwornicą częstotliwości Q=1,5 m3/h, H=15m , (PW1, PW2) | szt. | 2 |
| 1.24 | Szafka sterownicza do pomp | szt. | 2 |
| 1.25 | Przetwornik ciśnienia 0-4bar i napięciu wyjściowym 0-10V | szt. | 2 |
| 1.26 | Stelaż z wibroizolatorami do montażu pompy | szt. | 2 |
| 2 | Instalacja hydrantowa |  |  |
| 2.1 | Rury stalowe ocynkowane z kształtkami i zawieszeniami, z połączeniami gwintowanymi, dostawa i montaż, próba szczelności, płukanie i dezynfekcja. |  |  |
|  | Dn 32 | m | 46 |
|  | Dn 50 | m | 56 |
|  | Dn 100 | m | 1 |
| 2.2 | Otuliny z pianki PE o gr. 9mm dla przewodów wody hydrantowej o średnicy: |  |  |
|  | Dn 32 | m | 46 |
|  | Dn 50 | m | 56 |
|  | Dn 100 | m | 1 |
| 2.3 | Zawór antyskażeniowy typ EA DN50 | szt. | 1 |
| 2.4 | Zawór pierwszeństwa DN100 (zawór elektromagnetyczny z cewką) | szt. | 1 |
| 2.5 | Zawór odcinający DN50 | szt. | 1 |
| 2.5 | Zawór odcinający DN100 | szt. | 2 |
| 3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 3.1 | Rury kielichowe PCV wraz z kształtkami, układane w ziemi na podsypce piaskowej, z próbami szczelności, płukaniem |  |  |
|  | Ø110 | m | 80 |
|  | Ø160 | m | 191 |
| 3.2 | Rury kielichowe PCV wraz z kształtkami, podwieszeniami układane w posadzce, z próbami szczelności, płukaniem |  |  |
|  | Ø50 | m | 71 |
|  | Ø110 | m | 21 |
| 3.3 | Rury kielichowe PCV wraz z kształtkami, podwieszeniami układane na ścianach i pod stropami, z próbami szczelności, płukaniem |  |  |
|  | Ø110 | m | 255 |
| 3.4 | Wywiewki dachowe dz110/160 | szt. | 9 |
| 3.5 | Czyszczaki PVC Dz110 | szt. | 25 |
| 3.6 | Wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej, bezzapachowy, z syfonem, odejście pionowe, Dz110 | szt. | 42 |
| 3.7 | Przejścia szczelne przez ścianę zewnętrzną o średnicy Dz160 | szt. | 1 |
| 3.8 | Rura ochronna o średnicy Dz160 (kanalizacja podposadzkowa) | m | 1 |
| 3.9 | Rura ochronna o średnicy Dz250 (kanalizacja podposadzkowa) | m | 13 |
| 4 | Instalacja kanalizacji technologicznej (ścieki z natrysków, chemii, podbasenia) |  |  |
| 4.1 | Rury kielichowe PCV wraz z kształtkami, układane w ziemi na podsypce piaskowej, z próbami szczelności, płukaniem |  |  |
|  | Ø110 | m | 28 |
|  | Ø160 | m | 15 |
| 4.2 | Rury kielichowe PCV wraz z kształtkami, podwieszeniami układane na ścianach i pod stropami, z próbami szczelności, płukaniem |  |  |
|  | Ø110 | m | 29 |
| 4.3 | Rura kamionkowa do instalacji wewnętrznej |  |  |
|  | Ø50 | m | 6 |
| 4.4 | Przewody HDPE prowadzone w płycie żelbetowej |  |  |
|  | Ø75 | m | 58 |
| 4.5 | Przewody HDPE kanalizacji podciśnieniowej |  |  |
|  | Ø40 | m | 6 |
|  | Ø50 | m | 42 |
| 4.6 | Przewody HDPE elastyczne |  |  |
|  | Ø25 | m | 3 |
|  | Ø40 | m | 5 |
| 4.7 | Wywiewki dachowe dz110/160 | szt. | 1 |
| 4.8 | Czyszczaki PVC Dz110 | szt. | 2 |
| 4.9 | Wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej, bezzapachowe, z syfonami |  |  |
|  | odejście pionowe, Dz110 | szt. | 13 |
|  | odejście poziome, Dz75 | szt. | 7 |
| 4.10 | Przejścia szczelne przez ścianę zewnętrzną o średnicy Dz160 | szt. | 1 |
| 4.11 | Przejścia szczelne przez ścianę zbiornika popłuczyn o średnicy Dz50 | szt. | 1 |
| 4.12 | Pompa zatapialna PK2 Q=5,0 m3/h, H=3m | kpl. | 1 |
| 4.13 | Mocowanie pompy w zbiorniku (stelaż ażurowy) | kpl. | 1 |
| 4.14 | Pompa zatapialna PK1 Q=11,0 m3/h, H=4m | kpl. | 1 |
| 4.15 | Wskaźnik poziomu ścieków Ø100 | kpl. | 1 |
| 4.16 | Zawór zwrotny dn32 | kpl. | 1 |
| 4.17 | Zawór zwrotny dn40 | kpl. | 1 |
| 4.18 | Zasuwa odcinająca dn32 | kpl. | 1 |
| 4.19 | Zasuwa odcinająca dn40 | kpl. | 1 |
| 5 | Instalacja kanalizacji deszczowej |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa podciśnieniowa podstawowa |  |  |
| 5.1 | Rury i kształyki HDPE wraz z systemem mocowania |  |  |
| 5.2 | Ø 40 | m | 5 |
| 5.3 | Ø 50 | m | 5 |
| 5.4 | Ø 56 | m | 15 |
| 5.5 | Ø 63 | m | 85 |
| 5.6 | Ø 75 | m | 55 |
| 5.7 | czyszczak HDPE Ø 63 | szt. | 1 |
| 5.8 | czyszczak HDPE Ø 75 | szt. | 2 |
| 5.9 | Izolacja przeciwwilgociowa, otuliny z kauczuku o gr. 13mm dla przewodów kanalizaci deszczowej o średnicy: |  |  |
|  | Ø 40 | m | 5 |
|  | Ø 50 | m | 5 |
|  | Ø 56 | m | 15 |
|  | Ø 63 | m | 85 |
|  | Ø 75 | m | 55 |
| 5.10 | Wpust dachowy ciśnieniowy z rurą osłonową, ogrzewany (taras, dach zielony) | szt. | 4 |
| 5.11 | Wpust dachowy ciśnieniowy, ogrzewany (hotel) | szt. | 3 |
|  | Kanalizacja deszczowa grawitacyjna |  |  |
| 5.12 | Rury kielichowe PCV wraz z kształtkami, układane w ziemi na podsypce piaskowej, z próbami szczelności, płukaniem |  |  |
|  | Ø110 | m | 4 |
|  | Ø200 | m | 7 |
| 5.13 | Przejście przez ścianę zewnętrzną o średnicy Dz200 | szt. | 1 |
|  | Kanalizacja deszczowa podciśnieniowa awaryjna |  |  |
| 5.14 | Rury i kształyki HDPE wraz z systemem mocowania |  |  |
| 5.15 | Ø 40 | m | 5 |
| 5.16 | Ø 50 | m | 5 |
| 5.17 | Ø 75 | m | 35 |
| 5.18 | Izolacja przeciwwilgociowa, otuliny z kauczuku o gr. 13mm dla przewodów kanalizaci deszczowej o średnicy: |  |  |
|  | Ø 40 | m | 5 |
|  | Ø 50 | m | 5 |
|  | Ø 75 | m | 35 |
| 5.19 | Wpust dachowy ciśnieniowy z rurą osłonową (taras, dach zielony) | szt. | 3 |
| 5.20 | Przejścia przez ścianę zewnętrzną o średnicy Dz75 | szt. | 1 |
| 6 | Stacja odzysku ciepła |  |  |
| 6.1 | Kompletna instalacja odzysku ciepła wraz z automatyką | kpl. | 1 |

- Ceramika sanitarna wraz z armaturą czerpalną

| Ceramika wraz z armaturą czerpalną |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | lokalizacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Muszla ustępowa wisząca na stelażu + przycisk + zestaw podtynkowy | kpl. | 14 | Pomieszczenia: 1.15; 1.19; 1.26; 1.34; 2.06A; 2.07A; 2.08A; 2.09A; 2.10A; 2.11A; 2.12A; 2.13A; 2.14A; |
| 2. | Muszla ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych na stelażu + przycisk + zestaw podtynkowy | kpl. | 3 | Pomieszczenia: 1.06; 1.11; 2.05A; |
| 3. | Umywalka prostokątna asymetryczna prawa z blatem, z otworem, z przelewem 65 cm+ bateria stojąca + syfon | kpl. | 9 | Pomieszczenia: 2.06A; 2.07A; 2.08A; 2.09A; 2.10A; 2.11A; 2.12A; 2.13A; 2.14A; |
| 3. | Umywalka z otworem, z przelewem 55 cm+ bateria stojąca + syfon | kpl. | 2 | Pomieszczenia: 1.26; 1.34 |
| 4. | Umywalka z otworem, z przelewem 55 cm + bateria czasowa umywalkowa stojąca wandaloodporna + syfon | kpl. | 2 | Pomieszczenia: 1.15; 1.19; |
| 5. | Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu + bateria stojąca + syfon | kpl. | 1 | Pomieszczenia: 2.04 |
| 6. | Umywalka dla niepełnosprawnych otworem, z przelewem 65cm + bateria stojąca + syfon | kpl. | 3 | Pomieszczenia: 1.06; 1.11; 2.05A; |
| 7. | Brodzik z dnem ryflowanym 90 cm + syfon | kpl. | 9 | Pomieszczenia: 2.06A; 2.07A; 2.08A; 2.09A; 2.10A; 2.11A; 2.12A; 2.13A; 2.14A; |
| 8. | Bateria stojąca zlewozmywakowa z obrotową wylewką | kpl. | 3 | Pomieszczenia: 1.35; 1.36, 1.37 |
| 9. | Zlew jednokomorowy z krókim ociekaczem + bateria stojąca zlewozmywakowa z obrotową wylewką + syfon | kpl. | 1 | Pomieszczenia: 2.04 |
| 10. | Komora gospodarcza uniwersalna ścienna + bateria stojąca zlewozmywakowa z obrotową wylewką + syfon | kpl. | 1 | Pomieszczenia: 1.12; P1.03 |
| 11. | Pisuar na stelażu + zawór spłukujący podtynkowy wandaloodporny 2VP | kpl. | 1 | Pomieszczenia: 1.15 |
| 12. | Pisuar na stelażu + zawór spłukujący podtynkowy | kpl. | 2 | Pomieszczenia: 1.06; 1.34; |
| 13. | Bateria czasowa natryskowa podtynkowa wandaloodporna (typ 2VP) + głowica natryskowa wandaloodporna z sitkiem | kpl. | 14 | Pomieszczenia: 1.16; 1.20; |
| 14. | Bateria natryskowa ścienna + wąż prysznicowy ze słuchawką | kpl. | 14 | Pomieszczenia: 1.06; 1.11, 1.26; 1.34; 2.05A; 2.06A; 2.07A; 2.08A; 2.09A; 2.10A; 2.11A; 2.12A; 2.13A; 2.14A; |
| 15. | Bateria czasowa natryskowa podtynkowa z mieszaczem + głowica natryskowa z sitkiem | kpl. | 1 | Pomieszczenia: 1.28 |
| 16. | Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15 | szt. | 6 | Pomieszczenia: 1.02; 1.06; 1.15; 1.26; 1.30; 1.34; |
| 17. | Zawór czerpalny ze złączką do węża DN20 | szt. | 8 | Pomieszczenia: 1.12; 1.16; 1.20; 1.22; 1.27; 1.28; 1.37; P1.03 |
| 18. | Zestaw do hydromasażu (mieszacz + 6 dysz ściennych + deszczownica 45x25cm) | kpl. | 1 | Pomieszczenia: 1.28 |
| 19. | Hydrant wewnętrzny DN25, podtynkowy wysuwany, z wężem 30m | szt. | 1 | Pomieszczenia: 1.08 |
|  | Hydrant wewnętrzny DN25, natynkowy, z wężem 30m | szt. | 3 | Pomieszczenia: P1.02; 2.01; 2.02 |
|  | Hydrant wewnętrzny DN25, podtynkowy, z wężem 30m | szt. | 1 | Pomieszczenia: 1.02 |