Spis zawartości opracowania

Strona tytułowa 	str. 1

Spis zawartości opracowania 	str. 2

Spis treści tomu 4.2 	str. 3

Część opisowa 	str.5-15

Część rysunkowa	3 rysunki, kod. TWG-PW-4.2-01 do 03

# I.	SPIS TREŚCI

I.	SPIS TREŚCI	3

II	INDEKS RYSUNKÓW	4

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Przedmiot i zakres opracowania	5

3.	Instalacja centralnego ogrzewania	6

3.1.	Dane ogólne	6

3.2.	Dane techniczne	6

3.3.	Źródło ciepła	7

3.4.	Elementy grzejne	7

3.5.	Armatura	8

3.6.	Regulacja hydrauliczna	9

3.7.	Regulacja temperatury	9

3.8.	Przewody (orurowanie)	9

3.9.	Odpowietrzenie instalacji c.o.	10

3.10.	Odwodnienie instalacji c.o.	11

3.11.	Napełnianie instalacji c.o. i c.t	11

3.12.	Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.t	11

3.13.	Izolacja termiczna	11

3.14.	Próby ciśnieniowe i odbiór	12

3.15.	Uwagi końcowe	14

4.	Zestawienie materiałów	14

4.1.	Zestawienie przewodów i izolacji	14

4.2.	Zestawienie grzejników	15

4.3.	Zestawienie armatury	16

# II	INDEKS RYSUNKÓW

Sanitarna – TOM 4.2

l.p. tytuł		skala	nr rysunku

- Instalacja c.o. Rzut parteru.	1:100	01

- Instalacja c.o. Rzut parteru. Elementy pozostałe do wykonania	1:100	01a

- Instalacja c.o. Rzut piętra.	1:100	02

- Instalacja c.o. Rzut piętra. Elementy pozostałe do wykonania	1:100	02a

- Rozwinięcie instalacji c.o.	-	03

# III.	CZĘŚĆ OPISOWA

# Podstawa opracowania

- podkłady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle)

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania,

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury, przewodów i wyposażenia instalacji c.o.,

- Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami.

- programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji c.o.

# Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy krytej pływalni Delfinek w Twardogórze, dla której zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne:

- instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego,

- instalację centralnego ogrzewania podłogowego.

W adaptowanej części budynku w celu wykonania przebudowy wybranych pomieszczeń (fitness i magazyny) planowany jest demontaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ponowny montaż instalacji wraz z armaturą, próbami ciśnienia itp.

UWAGA:

Część instalacji została już wykonana. Dla przejrzystości w projekcie zamieszczono rysunki i opis kompletnej instalacji oraz dodatkowo rysunki z wyszczególnieniem instalacji pozostałej do wykonania (indeks „a” w numeracji rysunków).

Załączony do opracowania przedmiar robót dotyczy wyłącznie zakresu, który pozostał do wykonania.

# Instalacja centralnego ogrzewania

## Dane ogólne

Dla nowopowstałego budynku pływalni projektuje się instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego. Projektowana instalacja c.o. będzie zasilana częściowo z istniejącej kotłowni gazowej oraz z nowoprojektowanego źródła ciepła niskotemperaturowego w postaci pomp ciepła. Czynnikiem grzewczym zasilającym instalację c.o. grzejnikowego jest woda o wysokim parametrze70/50 °C. Czynnikiem grzewczym zasilającym c.o. podłogowe jest woda o niskim parametrze 45/35 °C.

Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze (wysoki parametr) wynosi: 27,3 kW.

Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze (niski parametr) wynosi: 7,8 kW.

## Dane techniczne

- system grzejnikowy (parametry 70/500C) c.o. = 27,3 kW,

- opór hydrauliczny systemu ΔH = 23,0 kPa ***,

- pojemność zładu systemu 226 l,

- system podłogowy (parametry 45/350C) c.o. = 7,8 kW,

- opór hydrauliczny instalacji ΔH = 2,8 kPa ***,

- pojemność zładu instalacji 351 l.

*** Podana wartość ciśnienia oznacza ciśnienie dyspozycyjne liczone w obiegu grzewczym bez uwzględnienia strat na odcinku rozdzielacz – wymiennik. Ciśnienie całkowite dla pomp w poszczególnych obiegach określone zostanie w projekcie wykonawczym odnawialnego źródła energii.

    - Parametry powietrza zewnętrznego

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto na podstawie PN-82/B-02403 dla ogrzewania w okresie zimowym i według PN-76/B-0342 dla wentylacji:

Dla II strefy klimatycznej w okresie letnim:

tz=30°C, wilgotność względna 45%

Dla II strefy klimatycznej w okresie zimowym:

tz=-18°C, wilgotność względna 100%

    - Parametry powietrza wewnętrznego

Przyjęte temperatury w pomieszczeniach:

24oC – łazienki, szatnie,

20oC – pokoje części hotelowej, aneks kuchenny, hol, wc, korytarze,

16oC – pomieszczenia techniczne, klatki schodowe,

15oC – pomieszczenia magazynowania chemii.

## Źródło ciepła

Podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła, współpracująca z kolektorem gruntowym pionowym, stanowiącym odnawialne źródło energii. Drugim źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia gazowa, dostarczająca ciepło wysokoparametrowe. Obydwa źródła mogą pracować jednocześnie.

Rezerwy mocy w kotłowni hali sportowej są niewystarczające, dlatego projektuje się dodatkowo kogenerator. Wysoki parametr będzie także wspomagał pompę ciepła poprzez zawór mieszający, gdy zapotrzebowanie na ciepło niskoparametrowe będzie przekraczało możliwości pompy ciepła oraz po wyczerpaniu zasobów dolnego źródła.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące źródeł ciepła poza zakresem niniejszego opracowania.

## Elementy grzejne

    - Grzejniki (wysoki parametr):

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe płytowe zaworowe z wbudowanymzaworem termostatycznym z podłączeniem dolnym oraz z podłączeniem bocznym dla pomieszczenia klatki schodowej KL2; wyposażone w odpowietrzniki mechaniczne. W łazienkach przewidziano grzejniki łazienkowe (drabinkowe) z wbudowanym zaworem termostatycznym dla pomieszczeń węzłów sanitarnych w części hotelowej oraz w wybranych pomieszczeniach na parterze; wyposażone w odpowietrzniki mechaniczne.

Dla pomieszczenia rozdzielni NN przewidziano grzejnik elektryczny.

Grzejniki mocować do ścian za pomocą mocowań typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.

    - Grzejniki podłogowe (niski parametr):

Jako elementy grzejne ogrzewania podłogowego przewidziano pętle grzewcze oraz przyłącza.

## Armatura

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) niepowodującego zanieczyszczenia wody. W najwyższych punktach instalacji zasilających należy zamontować automatyczne odpowietrzniki pływakowe.

    - Armatura przy grzejnikach płytowych:

Na zasileniu: zawory termostatyczne kątowe, z nastawą wstępną.

    - Armatura przy pętlach grzewczych:

Na powrocie: zawory regulacyjne montowane w rozdzielaczach.

    - Armatura przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego:

Na zasileniu: zawory równoważące skośne, gw. wewnętrzy, PN20, z cyfrową płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia. Na powrocie: zawory odcinające proste.

## Regulacja hydrauliczna

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montażowe przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

    - Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego:

Przy grzejnikach zastosowano zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi z nastawą wstępną.

    - Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego:

Na powrocie każdej pętli instalacji w rozdzielaczach powrotnych zastosowano zawory regulacyjne.

## Regulacja temperatury

Regulacja parametrów czynnika grzewczego do grzejników będzie miejscowa przez zawory termostatyczne przygrzejnikowe.

## Przewody (orurowanie)

    - Przewody z rur polipropylenowych PN20

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilana wysokim parametrem 70/50°C.

Przewody rozprowadzające prowadzone w pomieszczeniach w przestrzeniach międzysufitowych należy wykonać z rur polipropylenowych.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać o klasie odporności ogniowej danej przegrody. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej.

Rurociągi prowadzić ze spadkiem min. 3‰ w kierunku odwodnienia. Gałązki grzejników montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2% (gałązki zasilające do grzejnika, powrotne od grzejnika).

UWAGA:

Część tej instalacji została już wykonana. Główne odcinki wykonano z rury stalowej. Pozostała do wykonania część instalacji przedstawiona jest na rysunkach 4.2-01a oraz 4.2-02a. Należy ją wykonać, stosując taką samą technologię do poszczególnych jej zakresów jak w części wykonanej.

    - Przewody z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową

Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego zasilana niskim parametrem 45/35°C.

Przewody rozprowadzające, piony oraz gałązki przy grzejnikach należy wykonać z rur polietylenowych. Łączenie rur za pomocą przyłączek i śrubunków mosiężnych skręcanych oraz za pomocą połączeń zaprasowywanych.

Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody - wg systemu ochrony p.poż. firmy posiadającej atest Instytutu Techniki Budowlanej, zamontowanych na przewodach c.o. – zasilaniu i powrocie - po obu stronach ściany, stanowiących zabezpieczenie dla rur palnych o średnicach 32 ÷ 250 mm. Pozostałe przejścia rur przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych w stalowych tulejach ochronnych, które powinny być dłuższe od grubości ściany o minimum 5 cm a stropu o minimum 2 cm – przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą wypełnić materiałem trwale plastycznym umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających.

Rurociągi prowadzić ze spadkiem min. 3‰ w kierunku odwodnienia. Gałązki grzejników montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2% (gałązki zasilające do grzejnika, powrotne od grzejnika).

Układanie przewodów powinno być wykonywane przez pracowników przeszkolonych w technologii wybranego systemu ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie punktów stałych i zapewnienie możliwości kompensacji przewodów.

Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu.

UWAGA:

Część tej instalacji została już wykonana, w szczególności wszystkie instalacje podposadzkowe na parterze. Pozostała do wykonania część instalacji przedstawiona jest na rysunkach 4.2-01a oraz 4.2-02a. Należy ją wykonać, stosując taką samą technologię do poszczególnych jej zakresów jak w części wykonanej.

## Odpowietrzenie instalacji c.o.

W najwyższych punktach pionów wykonać na zasilaniu i powrocie poszerzenie średnicy pionów o 2 dymensje na wysokości 0,5 m lub zamontować zbiorniczki odpowietrzające pionowe z odpowietrznikami samoczynnymi miejscowymi.

Grzejniki posiadają wbudowane odpowietrzniki ręczne.

## Odwodnienie instalacji c.o.

Opróżnianie instalacji z wody nastąpi przez spust z najniższych miejsc wg. odrębnego opracowania projektu gospodarki cieplnej.

Jeśli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów ułożonych w podłodze, należy opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników.

## Napełnianie instalacji c.o. i c.t

Zład c.o. należy napełnić wodą uzdatnioną zgodnie z odrębnym projektem gospodarki cieplnej o jakości zgodnej z normą PN-93/C-04607.

## Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.t

Instalacja c.o. będzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamkniętym zamontowanym w źródle ciepła (wg. odrębnego projektu źródła).

## Izolacja termiczna

Izolację cieplną należy zastosować na całej powierzchni prostych odcinków, połączeń przewodów, kształtek, armatury (bez siłowników zaworów regulacyjnych) i wykonać zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzające prowadzone natynkowo oraz w szachtach instalacyjnych należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej miękkiej.

Przewody c.o. prowadzone w warstwach podłogi oraz i gałązki grzejnikowe prowadzone w bruzdach ściennych należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej miękkiej w płaszczu z folii PCV zabezpieczonej przed agresywnym działaniem zaprawy cementowej. Część tej instalacji wraz z izolacją została już wykonana. Zakres do wykonania – informacje opisano wyżej.

Izolacja powinna spełniać również wymagania ochrony p.poż.

Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią producenta.

Grubość izolacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.):

| Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- |
| Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
| Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku | 50 % wymagań z poz. 1-4 |
| Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku | 100 % wymagań z poz. 1-4 |

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

## Próby ciśnieniowe i odbiór

UWAGA:

Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić dla kompletnej instalacji, to jest wykonanej do 03.2018 (w pierwszym etapie inwestycji) jak i po tym okresie. Wykonawca ma obowiązek wykonać w pierwszej kolejności próby dla instalacji już wykonanej i ulegającej zakryciu oraz podposadzkowej. W przypadku stwierdzenia nieszczelności już wykonanej instalacji (zastałej przez Wykonawcę) musi on ten fakt niezwłocznie zgłosić do Inwestora.

Próby ciśnieniowe i odbiór należy przeprowadzić zgodnie z:

- Normą PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – Zeszyt 6, maj 2003, wydanie COBRTI INSTAL.

Próby wykonać przed zatynkowaniem bruzd ściennych, zamknięciem szachów instalacyjnych, przed wykonaniem izolacji termicznych, założeniem głowic termostatycznych i regulacją hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie wypłukać starannie aż do wypływu czystej wody.

Następnie napełnić wodą zimną, uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego.

W zakresie rur polietylenowych próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w dwóch etapach. Próbę ciśnieniową przeprowadza się przy ciśnieniu 1,5 razy wyższym od ciśnienia roboczego.

ETAP I

W ciągu pół godziny w odstępach dziesięciominutowych trzykrotnie wytworzyć ciśnienie próbne.

Po upływie pół godziny od ostatniego osiągnięcia ciśnienia próbnego ciśnienie kontrolne nie powinno spaść więcej niż 0,06 MPa.

ETAP II

Ciśnienie kontrolne osiągnięte po I etapie, po upływie dwóch godzin nie powinno spaść o więcej niż 0,02 MPa. W przeciwnym przypadku usunąć usterki i przeprowadzić próbę szczelności ponownie.

Podczas badania szczelności utrzymywać stałą temperaturę wody w instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania szczelności na zimno należy uruchomić źródło ciepła i ogrzewać budynek przez 72 godz. Następnie dokonać oględzin i usunąć usterki. Obserwować czy w przeciągu następnych 72 godzin pojemność zładu nie spadnie o więcej niż 0,1%. Bezpośrednio po wykonaniu prób należy zatynkować bruzdy.

W trakcie tynkowania bruzd rurociągi w nich ułożone powinny być napełnione wodą o ciśnieniu 0,8 ciśnienia próbnego, aby wychwycić przypadkowe uszkodzenie przewodów.

Trasy prowadzenia przewodów w bruzdach należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas prac.

Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną zgodnie z projektem gospodarki cieplnej.

Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełnić wymagania normy 
PN-93/C-04607.

Instalacja powinna być okresowo konserwowana przez pracowników odpowiednich służb technicznych szkolonych w zakresie BHP.

## Uwagi końcowe

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wszelkie zmiany związane z zamianą materiałów zastosowanych w projekcie należy uzgodnić z projektantem.

- Przed zamówieniem i zamontowaniem materiałów zastosowanych w projekcie dokonać obmiarów sprawdzających / budynek istniejący modernizowany.

# Zestawienie materiałów

Podane niżej materiały dotyczą kompletnych instalacji będących przedmiotem niniejszego opracowania. Część instalacji została już wykonana. Szczegółowe informacje dotyczące zestawienia materiałów jeszcze nie dostarczonych na budowę znajdują się w przedmiarach, stanowiących integralną część tej dokumentacji.

## Zestawienie przewodów i izolacji

| Lp. | Nazwa elementu | jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego |  |  |
| 1.1 | Rury z polipropylenu PN 20 |  |  |
|  | 40x6,7 | m | 28 |
| 1.2 | Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową. |  |  |
|  | 16×2 | m | 1845 |
|  | 20×2,3 | m | 31 |
|  | 25×2,5 | m | 30 |
|  | 32×3 | m | 61 |
| 1.3 | Otuliny z pianki PE o gr. 30mm dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 40mm | m | 28 |
| 1.4 | Otuliny z pianki PE o gr. 6mm dla przewodów wody ciepłej i zimnej, przystosowana do zalewania w betonie i innych zaprawach o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 16mm | m | 1845 |
|  | 20mm | m | 31 |
|  | 25mm | m | 30 |
|  | 32mm | m | 61 |
| 2 | Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego |  |  |
| 2.1 | Rury z polipropylenu PN 20 |  |  |
|  | 20x3.4 | m | 76 |
|  | 40x6,7 | m | 14 |
|  | 75x12,5 | m | 187 |
| 2.2 | Rury stalowe bez szwu przewodowe. Chropowatość k = 0.4 mm |  |  |
|  | dn50 | m | 16 |
|  | dn65 | m | 26 |
| 2.3 | Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową. |  |  |
|  | 16x2 | m | 322 |
|  | 20x2,3 | m | 39 |
|  | 25x2,5 | m | 35 |
|  | 32x3 | m | 42 |
| 2.4 | Otuliny z pianki PE o gr. 20mm dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 20mm | m | 76 |
| 2.5 | Otuliny z pianki PE o gr. 30mm dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 40mm | m | 14 |
| 2.6 | Otuliny z pianki PE o gr. 50mm dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 75mm | m | 187 |
|  | 50mm | m | 16 |
| 2.7 | Otuliny z pianki PE o gr. 70mm dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 65mm | m | 26 |
| 2.8 | Otuliny z pianki PE o gr. 6mm dla przewodów wody ciepłej i zimnej, przystosowana do zalewania w betonie i innych zaprawach o średnicy zewnętrznej: |  |  |
|  | 16mm | m | 322 |
|  | 20mm | m | 39 |
|  | 25mm | m | 35 |
|  | 32mm | m | 42 |

## Zestawienie grzejników

| Lp | Nazwa elementu | dn | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grzejnik stalowy płytowy 60x600x800 mm | 15 | mm | 1 |
| 2. | Grzejnik stalowy płytowy 60x450x500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 2 |
| 3. | Grzejnik stalowy płytowy 60x450x700 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 4. | Grzejnik stalowy płytowy 60x450x900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 5. | Grzejnik stalowy płytowy 60x600x1200 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 6. | Grzejnik stalowy płytowy 70x450x500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 7. | Grzejnik stalowy płytowy 70x600x1200 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 8. | Grzejnik stalowy płytowy 70x600x1400 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 3 |
| 9. | Grzejnik stalowy płytowy 70x600x1600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 3 |
| 10. | Grzejnik stalowy płytowy 102x450x1200 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 11. | Grzejnik stalowy płytowy 102x600x1400 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 12. | Grzejnik stalowy płytowy 152x600x1200 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 2 |
| 13. | Grzejnik stalowy płytowy 152x900x900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 14. | Grzejnik łazienkowy 714x500 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 15. | Grzejnik łazienkowy 1134x400 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 16. | Grzejnik łazienkowy 1470x500 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 4 |
| 17. | Grzejnik łazienkowy 1470x600 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 1 |
| 18. | Grzejnik łazienkowy 1470x750 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 3 |
| 19. | Grzejnik łazienkowy 1470x900 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym | 15 | mm | 2 |

## Zestawienie armatury

| Lp | Nazwa elementu | dn | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zawór równoważący skośny, gw. wewn, PN20, z cyfrową płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia. Do zastosowania w instalacji o temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilającym. Bez odwodnienia. (ZAWROW) | 10 | szt. | 1 |
|  |  | 15 | szt. | 5 |
|  |  | 32 | szt. | 1 |
| 2. | Zawór odcinający prosty. (ZAWODC) | 15 | szt. | 9 |
|  |  | 32 | szt. | 5 |
| 3. | Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego montowany na powrocie, z wbudowanym zaworem do regulacji. Współpracuje z zaworem termostatycznym. | 25 | szt. | 5 |
| 4. | Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego montowany na zasileniu, z wbudowanym zaworem do regulacji. Współpracuje z zaworem termostatycznym. | 25 | szt. | 5 |
| 5. | Zawór regulacyjny montowany w rozdzielaczach powrotnych stosowanych w systemie ogrzewania podłogowego. (ZAWREG) | 15 | szt. | 18 |
| 6. | Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi) (ZAWTER) | 15 | szt. | 13 |