Spis treści tomu 1.5	str. 3

Część opisowa 	str. 5-13

Część rysunkowa	rys. TWG-PW-1.5-01

# I.	SPIS TREŚCI

I.	SPIS TREŚCI	3

II.	INDEKS RYSUNKÓW	4

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	Podstawowe dane	5

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	5

1.2.	Podstawa opracowania	5

2.	Pompy ciepła w budynku	6

3.	Dolne źródło na zewnątrz budynku	6

3.1.	Dane wyjściowe do projektowania.	6

3.2.	Uwagi wstępne.	6

3.3.	Moc chłodnicza dolnego źródła	7

3.4.	Sondy pionowe	7

3.5.	Studnia zbiorcza (rozdzielaczowa)	9

3.6.	Rurociągi poziome	9

3.7.	Opory hydrauliczne dolnego źródła	10

3.8.	Wymogi wykonawcze	10

3.9.	Uzupełnianie solanki	12

3.10.	Próby szczelności	12

4.	Wytyczne międzybranżowe	12

5.	Uwagi końcowe.	12

6.	Zestawienie podstawowych materiałów	13

# II.	INDEKS RYSUNKÓW

Instalacja zewnętrzna źródła ciepła – TOM 1.5

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Instalacja zewnętrzna źródła ciepła	1:500	01

- Instalacja zewnętrzna źródła ciepła – elementy pozostałe do wykonania	1:500	01a

# III.	CZĘŚĆ OPISOWA

# Podstawowe dane

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dolnego źródła, przeznaczonego do współpracy z pompami ciepła, stanowiącymi część hybrydowego źródła ciepła dla potrzeb budynku nowej pływalni i hotelu przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze. Dolne źródło stanowiące odnawialne źródło energii składać się będzie z sond zacementowanych w pionowych odwiertach. Oprócz funkcji grzewczych dolne źródło w przyszłości może być również wykorzystane jako pasywne źródło chłodu dla potrzeb chłodzenia pokoi hotelowych, hali sportowej i sali do ćwiczeń. Wykorzystanie dolnego źródła jako źródła chłodu przyspieszy jego regenerację dla celów grzewczych, zwiększając efektywność energetyczną pomp ciepła.  Projektowana instalacja zawiera optymalne rozwiązania technologiczne, o wysokiej jakości zastosowanych w niej urządzeń.

UWAGA!

Znaczna część dolnego źródła została już wykonana. Dla przejrzystości w projekcie zamieszczono rysunek i opis kompletnej instalacji oraz dodatkowo rysunek z wyszczególnieniem instalacji pozostałej do wykonania (indeks „a” w numeracji rysunku).

Załączony do opracowania przedmiar robót dotyczy wyłącznie zakresu, który pozostał do wykonania.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE NP. Z PODMIANY URZĄDZEŃ, ZAISTNIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH CZY NIEJASNOŚCI, NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA. SAMODZIELNE ODSTĘPSTWA WYKONAWCY OD ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH ZWALNIAJĄ PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT ORAZ PRZENOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CAŁOŚCI NA WYKONAWCĘ.

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Plan zagospodarowania terenu wraz z projektowaną infrastrukturą w gruncie (Mapa zasadnicza w skali 1:500).

- Informacja dotycząca rodzaju czynnika roboczego do transportu ciepła / chłodu w gruncie;

- Wymagania mocy cieplnej projektowanego dolnego źródła (wymagania projektowanej pompy ciepła)

- Wymagania rocznej wydajności cieplnej projektowanego dolnego źródła

- Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja źródła ciepła

- Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

- Informacje techniczne i katalogi potencjalnych urządzeń oraz elementów instalacyjnych

# Pompy ciepła w budynku

UWAGA:

Bilans oraz dobór pomp ciepła został określony wg odrębnej dokumentacji, poniższe założenia pełnią funkcję informacyjną dla dalszej części opracowania.

Jako zasadnicza część hybrydowego źródła ciepła w budynku pływalni została zaprojektowana kaskada 3 szt. pomp ciepła, o łącznej mocy grzewczej 106,8 kW, zasilana ze wspólnych pionowych sond gruntowych.

Wymagania zastosowanych pomp ciepła wyglądają następująco:

- Wymagana moc dolnego źródła: - 85,4 kW

- Obliczeniowa różnica temperatur na parowniku: 4K

- Obliczeniowy sumaryczny przepływ przez całe dolne źródło 20 000 l/h.

# Dolne źródło na zewnątrz budynku

## Dane wyjściowe do projektowania.

- Strefa przymarzania: strefa II,

- Głębokość przemarzania: 1,2 m ppt

- Głębokość układania instalacji (oś dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,3 m ppt

- Ilość studzienek rozdzielaczowych: 1 szt.

- Łączna ilość sond pionowych: 21 szt wykonanych i 2 szt do wykonania

- Średnica sondy pionowej typu 2U: 40x3,7 PE 100 SDR 11 PN16

- Długość pojedynczej sondy pionowej: 150 m (wartość projektowana, stan faktyczny opisany w dalszej części opracowania)

## Uwagi wstępne.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dolne źródło ciepła dla pomp ciepła będące jednocześnie źródłem pasywnego chłodu dla budynku stanowić miał układ 21 sond (odwiertów) pionowych o głębokości 150 m każdy. Znaczna część dolnego źródła jest już wykonana. Dokładny opis stanu istniejącego i pozostałych prac do wykonania znajduje się w dalszej części opracowania.

## Moc chłodnicza dolnego źródła

Wydajność dolnego źródła ciepła decyduje o wydajności cieplnej całego układu z pompami ciepła. Aby uzyskać satysfakcjonującą wydajności całego układu, projektowany uzysk cieplny z sond gruntowych powinien wynosić około 35-40 W/m odwiertu. Dla tej wartości zostało skalkulowana wielkość dolnego źródła ciepła. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że wydajność dolnego źródła ciepła jest zmienna w czasie i zależy od ilości godzin pracy pomp ciepła. Projektowane pompy ciepła na cele grzewcze nie powinny pracować pełna mocą dłużej niż 2700 h/rok. W sezonie letnim przewiduje się chłodzenie budynku, w tym czasie odbywać się będzie zrzut ciepła do gruntu, dzięki czemu będzie występowała możliwość szybszej regeneracji dolnego źródła i wydłużenia okresu efektywnej eksploatacji dla celów grzewczych.

W celu potwierdzenia prawidłowego uzysku energetycznego gruntu oraz zmienności uzysku energetycznego w czasie sugeruje się wykonanie testu TRT, a także analizy geoenergetycznej dla 50 lat.

Niniejszy projekt nie jest dokumentacją, która zawiera bilanse cieplne/chłodnicze, gdyż zostały one opracowane niezależnie.

Przytoczone wartości należy traktować tylko jako informację, pozwalającą całościowo opisać temat uzysku odnawialnej energii z dolnego źródła ciepła, wykonanego w postaci odwiertów pionowych.

## Sondy pionowe

Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie płynu niezamarzającego np. glikolu (np. w stężeniu 33%) przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej (chłodniczej) dla pompy ciepła. Zdolność przenikania ciepła w instalacji dolnego źródła zasilania, mierzona jest parametrem oporu termicznego odwiertu. Opór termiczny odwiertu z zainstalowanym kolektorem z wewnętrznymi lamelami jest do 20% mniejszy, od oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem laminarnym. Czynniki mające wpływ na opór termiczny odwiertu: charakter przepływu medium, rodzaj czynnika roboczego, rodzaj wypełniacza odwiertu, rodzaj gruntu i jego wilgotność, charakterystyka przepływu wód gruntowych. Jako sondy pionowe dobrano sondy z wewnętrznym profilem, który wymusza przepływ turbulentny medium (przy niezmiennych parametrach pracy pomp obiegowych). Charakterystyczny profil wewnętrzny instalacji, gwarantuje większą sprawność systemu, przy niższych kosztach eksploatacji i przy niezmiennych kosztach instalacji. Przyrost ∆T o 1 C powoduje wzrost parametry COP o około 3%. Niska wartość oporu termicznego odwiertu dla przepływu burzliwego (turbulentnego) w technologii z wewnętrznymi lamelami sondy pionowej. Małe spadki ciśnienia instalacji. Spadek ciśnienia jest proporcjonalny do kwadratu wartości przepływu instalacji. Jeżeli wartość przepływu w instalacji laminarnej zostanie zwiększona dwukrotnie, w celu uzyskania przepływu burzliwego wartość spadku ciśnienia w instalacji wzrasta 4 razy. Zwiększona wartość spadku ciśnienia wymusza zwiększenie zużycia energii na prace pomp obiegowych, jednocześnie zwiększając koszty eksploatacji systemu laminarnego. Ta sytuacja nie dotyczy technologii z wewnętrznymi lamelami.

Zaprojektowano sondę pionową z rury polietylenowej wysokiej gęstości PEHD 100, tzw. podwójną - 2U. PE 100 SDR 11 40x3.7 PE100 PN 16. Głębokość sondy 4x150m (łącznie 600 m rury w jednej sondzie). Sonda w wykonaniu podwójnej U-rurki składa się z 2 rur zasilających i 2 rur powrotnych. Zastosowanie sondy podwójnej 2U znajduje zastosowanie w przypadku głębokich odwiertów. Stosując sondy w wykonaniu podwójnym uzyskamy znacznie mniejsze opory przepływu niż w pojedynczej sondzie. W efekcie końcowym pompy obiegowe dolnego źródła ciepła będą zużywały znacznie mniejszą ilość energii. Dodatkowym atutem jest większa powierzchnia wymiany ciepła, a także większa pojemność cieplna. Sposób aplikacji jest ten sam. Sonda w konfiguracji 2U – na etapie inwestycyjnym jest droższa (2 raz więcej rury, 2 razy więcej glikolu, większa średnica wiercenia), ale na etapie eksploatacji i zużycia energii elektrycznej jest tańsza. Mniejsza jest też wysokość podnoszenia dobranych do tych sond pomp obiegowych.

Zaprojektowano głowicę typ 1 (standard), która oprócz podwójnej U-rurki dodatkowo wyposażona jest w rurę DN 32 wprowadzoną do głowicy. Ma ona za zadanie ułatwić aplikację sondy pionowej w otworze i służy do popychania sondy szpilkami wiertniczymi.  W przypadku innych warunków geologicznych niż zakładane ostateczny wybór głowicy dokonuje kierownik wiertni w zależności od geologii.

Do chwili obecnej wykonano 21 sond, przy czym wykonano 16 sond o wymaganej długości 150 m oraz 5 sond o mniejszej długości, dlatego konieczne jest wykonanie 2 sond dodatkowych, uzupełniających wydajność źródła do wartości projektowanej. Sondy wykonano z minimalnym rozstawem co 12 m, co stanowi 8% długości sondy i mieści się w zalecanych granicach 8 do 10% (zachowanie większego rozstawu nie było możliwe ze względu na ograniczoną powierzchnie działki).  Dodatkowe sondy należy wykonać w miejscu wskazanym na rysunku 01a.

Z uwagi na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej dopuszcza się możliwość niewielkiej zmiany lokalizacji dodatkowych odwiertów pionowych w stosunku do projektowanej lokalizacji, przy zachowaniu min 12 m odległości między otworami. Ewentualna zmiana lokalizacji odwiertów wykonana będzie na podstawie ustaleń Kierownika budowy oraz Dozoru wiertniczego.

Bardzo ważnym elementem przy wykonywaniu dolnego źródła ciepła jest wypełnienie otworów geologicznych, dlatego wypełnienie należy wykonać substancją uszczelniającą. Do tego celu należy zastosować specjalistyczny termocement o gęstości 1,65-2,00 kg/dm3. Substancję wiążącą należy wprowadzić metodą iniekcji poprzez „wstrzykiwanie” jej za pomocą rury PE (średnica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu. Działanie takie doprowadzi do wypchnięcia płuczki żwirowej (która użyta była do wiercenia) i wypełnienie w całości odwiertu substancją wiążącą. Dodatkowo pozwoli to na odseparowanie od siebie wód podziemnych, które najczęściej występują na płytkich głębokościach. W przypadku niewypełniania otworu substancją wiążącą może następować mieszanie się wód głębinowych.

POWYŻSZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ODCINKA NA KTÓRYM ZOSTANIE UMIESZCZONA SUBSTANCJA WIĄŻĄCA W ODWIERCIE NALEŻY SKONFRONTOWAĆ NA BUDOWIE W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU ORAZ KIEROWNIKIEM WIERTNI.

## Studnia zbiorcza (rozdzielaczowa)

Zaprojektowano jedną studnię rozdzielaczową, która będzie łączyć ze sobą w jeden obieg 23 podwójne sekcje sond dolnego źródła. Studnia będzie wykonana w obudowie PE, o wymiarach DN1600mm i wysokości H1500mm. Z kompensacyjnym dnem.

Przepływ czynnika przez każdą sondę kontrolowany będzie poprzez rotametry, w które wyposażona będzie studnia na belce powrotnej z górotworu. W najwyższym punkcie belek zbiorczych studnia posiada zawory do napełniania i odwietrzania instalacji.

Studnia rozdzielaczowa nie jest wykonana.

## Rurociągi poziome

W projekcie zastosowano następujące rodzaje rurociągów:

- rury rozprowadzające poziome od sond do studni zbiorczej, laminarne 50x3,0 PN10 PE100 SDR17;

- rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do kotłowni, laminarne 140x8,3 PN10 PE100 SDR17;

Na obecnym etapie (marzec 2018) rurociągi poziome nie są wykonane. Wszystkie przewody poziome (tj. dolotowe jak również dobiegowe) należy układać na podsypce piaskowej o grubości ok. 10-15 cm nad gruntem rodzimym na głębokości 1,3 m poniżej projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewodów gruntem rodzimym, należy zabezpieczyć je zasypką piaskową ok. 10 cm powyżej posadowionego rurociągu. W strefie rurociągu należy stosować piasek o uziarnieniu 0/4 i zagęszczać go ręcznie warstwami.

Dodatkowo rury dobiegowe i dolotowe należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą zakopaną 50 cm ponad poziomem ułożenia rur. Rury rozprowadzające (od odwiertów do studni rozdzielaczowej) układane będą zbiorczo w jednym wykopie, rury zasilające jak również rury powrotne od sond należy układać obok siebie, przy czym nie wymagają, aby pomiędzy nimi została ułożona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania odległości między powrotem a zasilaniem min. 50 cm (dla rur pojedynczych) i min. 70 cm (dla wiązki rurociągów). Rury dobiegowe prowadzić w odległości minimum 70 cm odległości między powrotem a zasilaniem. Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami i przepisami budowlanymi, projektem technicznym, instrukcją montażu oraz przepisami BHP. Usytuowanie studni powinno być zgodne z projektem i powinno być dostosowane do miejscowych warunków np. hydrogeologicznych, oraz do przenoszonych obciążeń.

## Opory hydrauliczne dolnego źródła

Szczegółowe straty ciśnienia podane są poniżej. Opory zostały obliczone dla najniekorzystniejszej drogi przepływu (odwiert oznaczony jako nr 21).

| Lp. | Opory dolnego źródła ciepła | Pa | mH20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda pionowa 2U - 40x3.7PE 100 SDR 11 PN 16 | 12 321 | 1,23 |
| 2 | Rura rozprowadzająca 50x3,0 PE 100 SDR 17 PN 10 | 5 200 | 0,52 |
| 3 | Rura dobiegowa 140x8,3 PE 100 SDR 17.6 PN 10 | 5 600 | 0,56 |
| 4 | Studnia rozdzielaczowa 21 sekcyjna | 11 172 | 1,12 |
| 5 | Opory inne (głowica, filtr, armatura odcinająca na dolnym źródle itp.) | 12000 | 1,20 |
| 6 | Razem opory dolnego źródła ciepła | 46 293 | 4,63 |

UWAGA:

Ze względu na różne długości poziomych odcinków rurociągów łączących poszczególne sondy ze studnią rozdzielaczową oraz ze względu na niepełne długości 5 wykonanych sond konieczne jest wyregulowanie przepływów czynnika w poszczególnych sondach proporcjonalnie do ich długości (mocy). Proces regulacji należy przeprowadzić w okresie wstępnej eksploatacji za pomocą zaworów zamontowanych na poszczególnych odgałęzieniach dolnego źródła.

## Wymogi wykonawcze

Podczas wykonywania wykopów pod dolne źródło ciepła (chłodu) należy przewidzieć sytuację, w której poziom wody gruntowej lub opady atmosferyczne spowodują wypełnienie się otworów wodą. W taki przypadku przed ułożeniem rurociągów poziomych lub studni należy odpompować wodę znajdującą się w wykopie, lub osuszyć teren za pomocą igłofiltrów. Koszty związane z ewentualnym dodatkowym odwodnieniem wykopów należy ująć w zakresie oferty instalacji. Wszelkie prace związane z wypompowaniem wód z wykopów leżą po stornie wykonawcy instalacji i nie należy ich traktować jako roboty dodatkowe. Przewody poziome po dostarczeniu na miejsce budowy, a przed zamontowaniem w układ instalacyjny bezwzględnie należy poddać próbom ciśnieniowym zgodnie z wytycznymi w p. 3.10, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników pionowych oraz innych elementów ulegających zakryciu! Jedynie pozytywny wynik prób ciśnieniowych pozwala na przystąpienie do montażu elementów instalacji. Jeżeli wynik prób jest negatywny, kategorycznie zabrania się montowania tych elementów w układzie instalacyjnym oraz należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Serwis Dostawcy. Nie może ulec zakryciu żaden fragment instalacji bez gwarancji szczelności jego działania. Po aplikacji sondy należy przeprowadzić próbę ciśnieniową oraz próbę wydajności przepływu rur dobiegowych. Każda próba szczelności i przepływu powinna być bezwzględnie potwierdzona obustronnym (Zamawiający i Wykonawca) podpisaniem protokołu odbioru. Ze względu na dynamikę poszczególnych warstw górotworu mogących wywołać mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie, ścięcie bądź zerwanie), wszystkie przewody rurowe wychodzące ze studni (szafek rozdzielaczowych), powinny być prowadzone w sposób nie powodujący jakichkolwiek naprężeń. Niezachowanie reżimu wynikającego z tej zasady może doprowadzić do:

- uszkodzeń poszczególnych elementów rozdzielacza, skutkujących rozszczelnieniem i wyciekami medium krążącego w układzie instalacyjnym dolnego źródła;

- rozszczelnienia przejścia przewodu rurowego przez ścianę studni rozdzielaczowej, powodując przedostawanie się wód gruntowych do jej wnętrza.

Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze względu na niskie temperatury rośnie moduł sprężystości materiałów instalacyjnych, z których wykonany jest układ hydrauliczny dolnego źródła. Należy pamiętać również, iż niepoprawne wykonanie instalacji w okresie letnim może doprowadzić do jej uszkodzenia dopiero w sezonie zimowym. Producent/projektant nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania wyżej wymienionych zaleceń.

Dodatkowe wymagania dotyczące wykonania instalacji:

- W każdym obiegu solanki powinien zostać zabudowany min. jeden zawór odcinający (zawory wbudowane w projektowanej studni zbiorczej);

- Prowadzone przez ściany instalacje solanki należy zaizolować paroszczelnie, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej, z tego powodu należy wypełnić pianką wodoodporną przestrzeń pomiędzy wprowadzoną rurą PE do budynku kanałami PVC (służącymi jako przepust instalacyjny) lub zastosować izolację z PE zabezpieczoną osłonką karbowaną;

- Przy wykonaniu przejść rur przez ścianę budynku należy zastosować uszczelnienie w postaci systemowych zabezpieczeń producenta rury lub łańcuchów uszczelniających; Odtworzyć miejsca przekuć przez ścianę, posadzkę itp. (malowanie, ułożenie płytek);

- Wszystkie instalacje solanki muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję;

- Należy pamiętać o wykonaniu separatorów powietrza i zanieczyszczeń na instalacji dolnego źródła ciepła.

- Wszystkie dane (moce pomp ciepła, przepływy obliczeniowe, ilości urządzeń tip.) przekazane przez zamawiającego w celu wykonanie niniejszego projektu należy raz jeszcze sprawdzić przed rozpoczęciem inwestycji – jeżeli dane wyjściowe zostaną zmienione to należy odpowiednio skorygować projekt wykonawczy dolnego źródła.

Wszelkie prace instalacyjne należy wykonywać przestrzegając właściwych przepisów, norm oraz zasad sztuki budowlanej.

## Uzupełnianie solanki

Uzupełnienie dolnego źródła ciepła odbywać się będzie w sposób mechaniczny poprzez wtłaczanie czynnika do zładu instalacji za pomocą pompy dławnicowej. Solanka powinna mieć odpowiednie właściwości fizykochemiczne. Pierwsze uzupełnianie i płukanie instalacji należy wykonać niezależnie dla każdej sekcji dolnego źródła ciepła / chłodu (w sumie dla 2 niezależnych układów).

## Próby szczelności

Wszystkie elementy dolnego źródła (tj. sondy, rury dolotowe, dobiegowe, komory rozdzielaczy), które zostaną dostarczone na budowę muszę być poddane próbie szczelności przez producenta:

- Po dostarczeniu sond na budowę należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie ok. 5 bar.

- Po zamontowaniu sondy w odwiercie należy wykonać próbę szczelności na sucho na ok. 3 bar (odczyt na manometrze przed zejściu sondy do odwiertu).

- Po podłączeniu rur dolotowych do sond i rozdzielaczy w komorze rozdzielaczowej należy dla tej części instalacji wykonać próbę ciśnienia na ok. 5 bar.

- Przed uruchomieniem całego systemu należy przeprowadzić próbę szczelności przy ok. 1,5-krotnym ciśnieniu roboczym.

- Powyższe próby szczelności należy wykonywać pod obciążeniem wstępnym: 30 min; czas kontroli pod obciążeniem pełnym: 60 min; tolerowany spadek ciśnienia: 0,1 bar.

- Podane powyżej sposób przeprowadzenia próby szczelności należy potwierdzić u producentów elementów.

# Wytyczne międzybranżowe

- Ze względu na stopień skomplikowania projektu należy przewidzieć nadzór nad planowaną Inwestycją;

- Trasy prowadzenia instalacji na mapie są wytyczną do przybliżonego przebiegu ciągów rur. Na etapie wykonawstwa koniecznie trzeba zweryfikować i dostosować trasy do możliwości technicznych;

# Uwagi końcowe.

- Całość wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.;

- Całość wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, zeszyt 1 do 10, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz „Wytycznymi stosowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych z rur miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku;

- Jeżeli zdaniem Wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych to w ramach kompleksowej realizacji prac Wykonawca musi je wykonać;

- Montażu urządzeń dokonać zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi;

- Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzoru autorskiego;

- Przed zabudowaniem urządzeń należy sprawdzić ich stan techniczny oraz wymiary na budowie.

# Zestawienie podstawowych materiałów

Podane niżej materiały dotyczą kompletnego dolnego źródła, zarówno elementów wykonanych jak i tych pozostałych do wykonania. Wykonano 21 sond (poz. 1 zestawienia), zużywając 34 tony wypełniacza (poz. 12). Pozostałe elementy na dzień sporządzania dokumentacji nie zostały dostarczone na budowę.

| Lp. | Opis | DN | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda typ 2U - 4x180 m PE100 SDR 11 Turbo | 40x3,7/150 | [szt] | 21 + 2 |
| 2 | Studnia rozdzielaczowi 23 sekcyjna | 1600/1500 | [szt] | 1 |
| 3 | Kolano elektrooporowe 90° PE100 | DN40 | [szt] | 92 |
| 4 | Mufa elektrooporowa PE100 | DN50 | [szt] | 46 |
| 5 | Mufa redukcyjna elektrooporowa, PE 100 | DN50/40 | [szt] | 46 |
| 6 | Redukcja (portki) | 2x40 mm–1x50 mm | [szt] | 46 |
| 7 | Mufa elektrooporowa PE100 | DN140 | [szt] | 12 |
| 8 | Kolano elektrooporowe 90° PE100 | DN140 | [szt] | 10 |
| 9 | Rura rozprowadzająca, PE 100 SDR 17 | DN 50x3.0 | [m] | 1110 |
| 10 | Rura dobiegowa, PE 100 SDR 17 | DN 140x8,3 | [m] | 140 |
| 11 | Glikol propylenowy (roztwor do -15°C) | 200/1000 l | [l] | 14600 |
| 12 | Wypełniacz do odwiertów Przy średnicy otworu wiertniczego – 5’’ – 140 mm | 1000 kg | [t] | 34 + 3,2 |
| 13 | Taśma znakująca | - | [m] | 1150 |