SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Strona tytułowa 	str. 1

Spis zawartości opracowania 	str. 2

Wykaz kompletności dokumentacji	str. 2-3

Spis treści Tomu 1 	str. 4-5

Część opisowa 	str. 7-31

Część rysunkowa	rys. TWGO_PW_1_01 do 09

# WYKAZ KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

PROJEKT WYKONAWCZY:

Tom 1	Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej.

Tom 2 	Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią "delfinek"

Tom 3	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie sali sportowej

Tom 4	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie szkoły podstawowej nr 2 i gimnazjum w Twardogórze.

PRZEDMIARY ROBÓT:

Tom 1/PR	Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej.

Tom 2/PR 	Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią "delfinek"

Tom 3/PR	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie sali sportowej

Tom 4/PR	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie szkoły podstawowej nr 2 i gimnazjum w Twardogórze.

KOSZTORYSY INWESTORSKIE:

Tom 1/KI	Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej.

Tom 2/KI	Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią "delfinek"

Tom 3/KI	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie sali sportowej

Tom 4/KI	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie szkoły podstawowej nr 2 i gimnazjum w Twardogórze.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

Tom 1/ST	Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej.

Tom 2/ST	Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią "delfinek"

Tom 3/ST	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie sali sportowej

Tom 4/ST	Projekt modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego na terenie szkoły podstawowej nr 2 i gimnazjum w Twardogórze.

# I.	SPIS TREŚCI

WYKAZ KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI	2

I.	SPIS TREŚCI	4

II.	INDEKS RYSUNKÓW	6

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	7

1.	Przedmiot, zakres i podstawa opracowania	7

2.	Dane ogólne.	8

3.	Bilans cieplny kotłowni.	8

4.	Instalacja hydrauliczna źródła ciepła (podbasenie)	9

4.1.	Dobór elementów układu	9

4.1.1.	Pompy obiegowe instalacji (PO1 – PO7).	10

4.1.2.	Pompy mieszające przy nagrzewnicach (PM1 – PM5).	11

4.1.3.	Filtroodmulnik magnetyczny (FO).	11

4.1.4.	Zasobniki c.w.u. (ZAS1, ZAS2).	12

4.1.5.	Wymienniki cwu (W1, W2).	13

4.1.6.	Pompy ładowania zasobników (PŁ1, PŁ2)	13

4.1.7.	Pompa cyrkulacyjna (PC)	14

4.1.8.	Naczynia wzbiorcze	14

4.1.9.	Zawory bezpieczeństwa	14

4.1.10.	Armatura regulacyjna.	15

4.1.11.	Pozostałe elementy hydrauliczne.	15

4.2.	Materiały.	15

4.3.	Izolacja.	16

5.	Istniejąca kotłownia gazowa	16

5.1.	Agregaty kogeneracyjne	17

5.1.1.	Parametry układu	18

5.2.	Odprowadzenie spalin	19

5.3.	Wentylacja kotłowni	19

5.4.	Zabezpieczenie pomieszczenia kotłowni	19

5.5.	Dobór elementów układu	20

5.5.1.	Pompa obiegowa instalacji (PO8).	20

5.5.2.	Naczynie wzbiorcze	20

5.5.3.	Ciepłomierze	21

5.5.4.	Armatura regulacyjna.	21

5.5.5.	Pozostałe elementy hydrauliczne.	22

5.6.	Materiały.	22

5.7.	Izolacja.	22

6.	Zasilanie i sterowanie źródłem ciepła w podbaseniu	23

6.1.	Informacje ogólne	23

6.2.	Opis działania	23

7.	Zagadnienia bhp i  p.poż.	25

8.	Wytyczne branżowe.	26

8.1.	Wytyczne elektryczne.	26

9.	Uwagi końcowe.	26

10.	Zestawienie materiałów.	27

# II.	INDEKS RYSUNKÓW

TOM 1

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Instalacja źródła ciepła. Rzut istniejącej kotłowni.	1:50	01

- Schemat technologiczny istniejącej kotłowni gazowej.	-	02

- Schemat systemu kogeneracji..	-	03

- Schemat technologiczny źródła ciepła nisko- i wysokoparametrowego	-	04

- Instalacja hydrauliczna źródła ciepła. Rzut podbasenia.	1:50	05

- Instalacja hydrauliczna źródła ciepła. Przekroje podbasenia.	1:50	06

- Instalacja hydrauliczna źródła ciepła - rysunek zbiorczy (1 i 2 etap).

Rzut podbasenia.	1:50	07

- Instalacja hydrauliczna źródła ciepła. Rzut parteru - elementy
pozostałe do wykonania	1:100	08A

- Rysunek zbiorczy instalacji sanitarnych prowadzonych w Korytarzu

1.08. Rzut parteru i przekroje.	1:100/1:50	09

# III.	CZĘŚĆ OPISOWA

# Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest  "Modernizacja energetyczna skutkująca obniżeniem zużycia energii elektrycznej i gazu w kompleksie szkolno - sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze, w kontekście projektowanej rozbudowy ośrodka o krytą pływalnię w ramach programu "Dolnośląski Delfinek".

Podstawą opracowania są:

- Projekt Budowlany z dnia 10.11.2016r, ETC Architekci sp. z o.o.  sk,

- Projekt Wykonawczy z dnia 22.11.2016r, ETC Architekci sp. z o.o.  sk,

- Zatwierdzenie wariantowej pokonkursowej koncepcji realizacyjnej przez Zamawiającego,

- Archiwalna dokumentacja projektowa istniejącej Hali Sportowo-Widowiskowej, lipiec 2006r.

- Normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej,

- Wizja lokalna.

Projekt obejmuje następujące podstawowe zakresy robót:

- modernizacja części układu hydraulicznego istniejącej kotłowni:

- układ agregatów kogeneracyjnych wraz z instalacją hydrauliczną,

- instalacja odprowadzenia spalin,

- wentylacja kotłowni,

- aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej,

- doprowadzenie ciepła wysokotemperaturowego do podbasenia,

- zmiana sposobu podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

- instalacja hydrauliczna w podbaseniu, zasilenie poszczególnych obiegów instalacyjnych,

Będące przedmiotem opracowania rozwiązania techniczne, dotyczące optymalizacji zużycia energii zmieniają zasady funkcjonowania wielu elementów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (sposobu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla części nowoprojektowanej ale i istniejącej, zasilenia w ciepło wymiennika do podgrzewu wody basenowej, sposobu i czasu wykorzystania pompy ciepła jako równoległego źródła biwalentnego w stosunku do kotłowni gazowej, sposobu współpracy kogeneratora jako źródła wspomagającego pracę kotła gazowego, sposobu sterowania obwodami grzewczymi nisko i wysokotemperaturowymi, które w klasycznych rozwiązaniach sterowane są z automatyki kotła lub pompy ciepła, a w przedmiotowym obiekcie wymagają odrębnego systemu sterowania, itp.).

UWAGA:

Część instalacji została już wykonana. Dla przejrzystości w projekcie zamieszczono rysunek i opis kompletnej instalacji oraz dodatkowo rysunek z wyszczególnieniem instalacji pozostałej do wykonania (indeks „a” w numeracji rysunku).

Załączony do opracowania przedmiar robót dotyczy wyłącznie zakresu, który pozostał do wykonania.

# Dane ogólne.

Podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła, współpracująca z kolektorem gruntowym pionowym, stanowiącym odnawialne źródło energii. Drugim źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia gazowa, dostarczająca ciepło wysokoparametrowe. Obydwa źródła mogą pracować jednocześnie.

Rezerwy mocy w kotłowni hali sportowej są niewystarczające, dlatego projektuje się dodatkowo agregaty kogeneracyjne.

Wysoki parametr będzie także wspomagał pompę ciepła poprzez zawór mieszający, gdy zapotrzebowanie na ciepło niskoparametrowe będzie przekraczało 106,8 kW oraz po wyczerpaniu zasobów dolnego źródła.

Instalacja układu pomp ciepła do zbiornika buforowego została przestawiona w odrębnym opracowaniu - projekt wykonawczy Tom 4.3 Projekt źródła ciepła.

# Bilans cieplny kotłowni.

Pływalnia powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu (hali sportowej), posiadającego rezerwę ciepła w istniejącej kotłowni. Przeanalizowano istniejący projekt, aby określić wielkość rezerwy.

Zapotrzebowanie ciepła na poszczególne cele obiektu hali sportowej:

- instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej: 43kW,

- instalacja c.o.: 93,8 kW,

- instalacja podgrzewu c.w.u.  (moc średnia): 78,3 kW.

Łączny bilans ciepła 215 kW
Moc istniejącego kotła 285 kW 
Rezerwa mocy 70 kW.

Zapotrzebowanie ciepła na poszczególnych obiegach instalacyjnych projektowanej pływalni:

Niski parametr:

- instalacja c.t.  dla potrzeb technologii basenowej (zasilanie wymiennika podgrzewu wody basenowej): 45 kW w dzień, 138 kW w nocy,

- instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej (z uwzględnieniem ogrzewania powietrznego): 50,2 kW,

- instalacja c.o.: 7,8 kW,

- instalacja podgrzewu c.w.u. (moc średnia): 30,7 kW.

Wysoki parametr:

- instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji: 17,5 kW,

- instalacja c.o.: 25,9 kW,

- instalacja podgrzewu c.w.u. (moc średnia): 65,5 kW.

Łączny bilans ciepła 243 kW. W bilansie ciepła uwzględniono odzysk ciepła ze ścieków natryskowych w wysokości 41 kW.

Zapotrzebowanie na moc cieplną projektowanego obiektu zostanie pokryte z następujących źródeł:

- rezerwa mocy istniejącego kotła gazowego 70 kW,

- pompa ciepła 107 kW,

- kogenerator 66 kW.

# Instalacja hydrauliczna źródła ciepła (podbasenie)

## Dobór elementów układu

Oznaczenie elementów:

PO1 Pompa obiegowa instalacji cwu, zasilanie wymiennika cwu 30°C

PO2 Pompa obiegowa instalacji ct, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych niskim parametrem

PO3 Pompa obiegowa instalacji ct, zasilanie wymienników technologii basenowej

PO4 Pompa obiegowa instalacji co dla pływalni (parter - niski parametr)

PO5 Pompa obiegowa ładowania bufora wysokim parametrem

PO6 Pompa obiegowa instalacji ct, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych wysokim parametrem

PO7 Pompa obiegowa instalacji cwu, zasilanie wymiennika cwu 43°C

PM1-PM5 Pompy mieszające przy nagrzewnicach central wentylacyjnych

FO Filtroodmulnik

ZAS1 Zasobnik izolowany  cwu 30°C V = 1000 L

ZAS2 Zasobnik izolowany cwu 43°C V = 750 L,

W1 Płytowy wymiennik ciepła - cwu 30°C Qcwu = 107,4 kW,

W2 Płytowy wymiennik ciepła - cwu 43°C Qcwu = 27,2 kW,

PŁ1 Pompa ładująca zasobnik cwu 30°C

PŁ1 Pompa ładująca zasobnik cwu 43°C

PC Pompa cyrkulacyjna

NW-NP Naczynie wzbiorcze po stronie niskoparametrowych obiegów grzewczych

NW-CWU Naczynie wzbiorcze po stronie ciepłej wody użytkowej

ZB4 Zawór bezpieczeństwa przy buforze, ciśnienie otwarcia – 3 bary, 1/2”

ZB5 Zawór bezpieczeństwa po stronie ciepłej wody użytkowej, ciśnienie otwarcia – 6 barów, 1”

### Pompy obiegowe instalacji (PO1 – PO7).

Dla obiegu O1 dobrano pompę (PO1) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 9,4 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 44 kPa = 4,4 msw

- pobór mocy Ne = 0,3 kW, 230V

Dla obiegu O2 dobrano pompę (PO2) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 4,4 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 30 kPa = 3,0 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla obiegu O3 dobrano pompę (PO3) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 10,5 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 59 kPa =5,9 msw

- pobór mocy Ne = 0,6 kW, 230V

Dla obiegu O4 dobrano pompę (PO4) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 0,73 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 23 kPa = 2,3 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla obiegu O5 dobrano pompę (PO5) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 11,9 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 9 kPa = 0,9 msw

- pobór mocy Ne = 0,5 kW, 230V

Dla obiegu O6 dobrano pompę (PO6) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 0,77 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 8 kPa = 0,8 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla obiegu O7 dobrano pompę (PO7) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 1,2 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 31 kPa = 3,1 msw

- pobór mocy Ne = 0, 1 kW, 230V

### Pompy mieszające przy nagrzewnicach (PM1 – PM5).

Dla obiegu centrali NW1-1 dobrano pompę (PM1):

- wydajność obliczeniowa V = 2,3 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 33 kPa = 3,3 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla obiegu centrali NW2-1 dobrano pompę (PM2):

- wydajność obliczeniowa V = 0,98 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 14 kPa = 1,4 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla obiegu centrali NW3-1 dobrano pompę (PM3):

- wydajność obliczeniowa V = 0,92 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 15 kPa =1,5 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla obiegu centrali NW1-2 dobrano pompę (PM4):

- wydajność obliczeniowa V = 0,68 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 15 kPa = 1,5 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla obiegu centrali NW2-2 dobrano pompę (PM5):

- wydajność obliczeniowa V = 0,07 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 14 kPa = 1,4 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

### Filtroodmulnik magnetyczny (FO).

W celu zabezpieczenia pompy ciepła przed zanieczyszczeniami na przewodzie powrotnym przewidziano montaż automatyczny separator zanieczyszczeń oraz magnetytu. Dobrano separator DN80 o parametrach:

- ciśnienie nominalne PN10

- wydajność robocza - minimum 15 m3/h,

- przyłącze  DN80/PN 16,

- strata ciśnienia przy wydajności 15 m3/h – max. 10 kPa

### Zasobniki c.w.u. (ZAS1, ZAS2).

(ZAS1) Parametry wymagane dla zasobnika cwu 30°C z izolacją cieplną (uwzględniono konieczność zachowania niskich prędkości czynnika na wlocie w celu uzyskania uwarstwienia temperaturowego).

- pojemność nominalna około 1,0 m3,

- średnica netto: około 1000 mm (parametr istotny ze względu na warunki lokalizacyjne)

- wysokość  około 2000 mm (parametr istotny ze względu na warunki lokalizacyjne)

- izolacja grubości 100 mm,

- przyłącze boczne 1 szt DN100 w dolnej części zbiornika - wlot zimnej wody wodociągowej (króciec zamontowany w sposób umożliwiający opróżnienie zbiornika)

- przyłącze boczne 1 szt DN100 w górnej części zbiornika - wylot ze zbiornika do instalacji zasilającej zasobniki cwu (ZAS2 i w istniejącej kotłowni)

- przyłącze boczne 1 szt DN50 w górnej części zbiornika (ok. 250 mm poniżej wylotu cwu) - wlot podgrzanej wody z wymiennika ciepła

- 2 przyłącza ¾’ do czujników temperatury, rozmieszczone na wysokości odpowiednio  ¼  i  ¾ wysokości zbiornika.

- przyłącze górne ½’ do wkręcenia odpowietrznika

- otwór rewizyjny z zamknięciem szczelnym

(ZAS2) Parametry wymagane dla zasobnika cwu 43°C z izolacją cieplną (uwzględniono konieczność zachowania niskich prędkości czynnika na wlocie w celu uzyskania uwarstwienia temperaturowego).

- pojemność nominalna około 0,75 m3,

- średnica netto: około 950 mm (parametr istotny ze względu na warunki lokalizacyjne),

- wysokość  około 2000 mm (parametr istotny ze względu na warunki lokalizacyjne),

- izolacja grubości 100 mm,

- przyłącze boczne 1 szt DN80 w dolnej części zbiornika - wlot wody wodociągowej z zasobnika ZAS1 (króciec zamontowany w sposób umożliwiający opróżnienie zbiornika),

- przyłącze boczne 1 szt DN80 w górnej części zbiornika - wylot ze zbiornika do instalacji cwu,

- przyłącze boczne 1 szt DN50 w górnej części zbiornika (ok. 250 mm poniżej wylotu cwu) - wlot podgrzanej wody z wymiennika ciepła,

- przyłącze boczne 1¼’ na wysokości około 0,55 wysokości zbiornika – wlot cyrkulacji cwu,

- 2 przyłącza ¾’ do czujników temperatury, rozmieszczone na wysokości odpowiednio  ¼  i  ¾ wysokości zbiornika,

- przyłącze górne ½’ do wkręcenia odpowietrznika,

- otwór rewizyjny z zamknięciem szczelnym.

### Wymienniki cwu (W1, W2).

Dla zasobnika (ZAS1) dobrano wymiennik CWU (W1) o mocy 107kW:

Strona wodna:

- wydajność obliczeniowa V = 4,6 m3/h,

- parametry twe/twyj = 10/30°C

- opory przepływu 7,3 kPa

- max opory przepływu 25 kPa.

Strona grzewcza:

- wydajność obliczeniowa V = 9,2 m3/h,

- parametry twe/twyj = 45/35°C

- opory przepływu 24,4 kPa

- max opory przepływu 25 kPa.

Dla zasobnika (ZAS2) dobrano wymiennik CWU (W2) o mocy 27 kW:

Strona wodna:

- wydajność obliczeniowa V=1,8 m3/h,

- parametry twe/twyj = 30/43°C

- opory przepływu 18,7 kPa

- max opory przepływu 25 kPa.

Strona grzewcza:

- wydajność obliczeniowa V=1,2 m3/h,

- parametry twe/twyj = 70/50°C

- opory przepływu 9,5 kPa

- max opory przepływu 25 kPa.

### Pompy ładowania zasobników (PŁ1, PŁ2)

Dla zasobnika (ZAS1) dobrano pompę ładowania zasobnika (PŁ1) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 4,6 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 35 kPa = 3,5 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Dla zasobnika (ZAS2) dobrano pompę ładowania zasobnika (PŁ2) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 1,8 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 35 kPa = 3,5 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Pompy muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej.

### Pompa cyrkulacyjna (PC)

Dla zasobnika (ZAS2) dobrano pompę cyrkulacyjną (PC):

- wydajność obliczeniowa V = 0,1 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 10 kPa = 1,0 msw

- pobór mocy Ne = 0,1 kW, 230V

Pompa musi posiadać dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej.

### Naczynia wzbiorcze

W celu stabilizacji ciśnienia w układzie obiegów grzewczych (niski parametr – 45/35°C) zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze. 
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe (NW-NP) o parametrach:

- pojemność nominalna minimum 120 litrów,

- ciśnienie początkowe – 1,2 bar

- średnica: 420 mm (istotna ze względów lokalizacyjnych)

- wysokość: 1270 mm (istotna ze względów lokalizacyjnych)

- przyłącze DN20/PN 16

Dodatkowo dobrano złącze samoodcinające o średnicy R3/4.

Dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej naczynie wzbiorcze przeponowe (NW-CWU) o parametrach:

- pojemność nominalna 50 litrów,

- ciśnienie początkowe – 2,7 bar

- średnica: 540 mm (istotna ze względów lokalizacyjnych)

- wysokość: 320 mm (istotna ze względów lokalizacyjnych)

- przyłącze DN25/PN 16

Dodatkowo dobrano złącze samoodcinające o średnicy R1.

### Zawory bezpieczeństwa

Parametry zaworu ZB4 (zawór przy buforze)

- wymagane ciśnienie otwarcia zaworu - 3 bary,

- średnica podłączenia - 1/2”,

- minimalna przepustowość – 250 kg/h.

Parametry zaworu ZB5 (podgrzew ciepłej wody użytkowej)

- wymagane ciśnienie otwarcia zaworu - 6 bar,

- średnica podłączenia - 1”,

- minimalna przepustowość – 7500 kg/h.

### Armatura regulacyjna.

Zawory trójdrogowe (ZAW3D)

Zawór regulacyjny trójdrogowy współpracujący z siłownikiem.

Zawory dwudrogowe (ZAW2D)

Zawór regulacyjny dwudrogowy współpracujący z siłownikiem.

Zawory równoważące skośne (ZAWROW)

Zawór równoważący skośny, gw. wewn, PN20, z cyfrową płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia. Do zastosowania w instalacji o temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilającym. Bez odwodnienia.

Średnice, współczynniki przepływu (kvs) dobranych zaworów przedstawiono na schematach.

### Pozostałe elementy hydrauliczne.

Przy każdej pompie obiegowej należy zainstalować komplet wyposażenia w postaci przepustnic odcinających, filtra siatkowego ze spustem, zaworu zwrotnego i manometrów.

W najwyższych punktach instalacji zainstalować odpowietrzniki automatyczne, a w najniższych odwodnienia ręczne.

Wzajemne połączenia dobranych urządzeń technologicznych źródła ciepła przedstawiono na schematach.

Nastawy zaworów równoważących należy dobrać w procesie wstępnej eksploatacji. Należy je zapisać na etykietach zaworów.

## Materiały.

Instalację zaprojektowano z następujących materiałów:

- przewody grzewcze – rury stalowe czarne bez szwu,

- przewody grzewcze (prowadzone w korytarzu) – rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25, łączone przez zgrzewanie

- przewody grzewcze (zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych od zaworów regulacyjnych) – rury miedziane

- przewody wodne (doprowadzenie wody zimnej ze stacji odzysku ciepła do zasobnika 30°C) - rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, PN20, łączone przez zgrzewanie

- przewody wodne (przygotowanie ciepłej wody użytkowej) – rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25, łączone przez zgrzewanie

Zaprojektowano przewody grzewcze prowadzone w pomieszczeniu podbasenia z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219-P-CZ, łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą wykonać przy pomocy typowych złączek i kształtek dla danego producenta rur.

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie następująco:

rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-970511 i pomalować:

- 1 x farbą ftalową miniową bezołowiową FOSKOR M SWW 1313-121,

- 1 x farbą etylokrzemianową CYNKOSIL-1 SWW 1317-82.

Przewody mocować do ścian i stropów na elementach podwieszenia z wibroizolacją.

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element

wyposażenia systemu zamocowań instalacyjnych danego producenta.  Nie dopuszcza się

rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę.

## Izolacja.

Wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie.

Izolację przewodów grzewczych i wodnych należy wykonać z otulin z pianki polietylenowej PE. Grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Przewód wody zimnej (od stacji odzysku ciepła do zasobnika 30°C) należy zaizolować  otuliną z pianki PE o grubość 13 mm.

# Istniejąca kotłownia gazowa

Modernizacja części układu hydraulicznego istniejącej kotłowni obejmuje:

- układ agregatów kogeneracyjnych wraz z instalacją hydrauliczną,

- instalację odprowadzania spalin,

- wentylacja kotłowni,

- aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej,

- doprowadzenie ciepła wysokotemperaturowego do podbasenia (zostały już wykonane),

- zmiana sposobu podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Orurowanie łączące kotłownię gazową z podbaseniem, tj. przewody zarówno grzewcze jak i wody użytkowej, zostały częściowo wykonane. Pozostała do wykonania część instalacji przedstawiona jest na rysunku 1_08A.

Zmiana sposobu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla części istniejącej:

Istniejący zasobnik cwu w kotłowni zostanie zasilany z zasobnika wstępnego c.w.u. znajdującego się w podbaseniu, w którym woda zostanie podgrzana przez pompę ciepła do temperatury ok. 30°C. Następnie woda dogrzana zostanie do wymaganej temperatury poprzez źródło wysokoparametrowe – woda grzejna o parametrach 70/50°C. Woda o temperaturze 55°C oprócz istniejących odbiorników, zasili również potrzeby nowoprojektowanej pływalni – projektuje się dodatkowe odgałęzienie na wyjściu z zasobnika oraz na przewodzie cyrkulacyjnym.

Zwiększono odbiory cwu o ok 30%, zmniejszono zapotrzebowanie na ciepło w związku z podgrzewem od temperatury 30°C, system podgrzewu jest w stanie wygenerować rezerwy ciepła i nie ma potrzeby wprowadzania zmian w układzie ładującym zasobnik.

## Agregaty kogeneracyjne

Rozwiązanie jakim jest wysoko sprawna kogeneracja małej mocy, wynika z założeń przyjętych wobec warunków technicznych wprowadzających system kogeneracji ciepła małej mocy, uzyskujący z paliwa gazowego (gaz sieciowy zaazotowany) energię cieplną dla potrzeb wytwarzania priorytetowo ciepłej wody użytkowej, ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, technologii basenu i wentylacji mechanicznej. Układ skojarzony będzie pracował ze źródłem w postaci kotłowni, która uzupełni zapotrzebowanie w ciepło. Dzięki zastosowaniu modułów kogeneracyjnych, dodatkowym atutem jest wytworzenie energii elektrycznej na potrzeby własne, co także wpłynie na znaczne obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci.

Przyjmuje się rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu zespołu wysokosprawnych kogeneratorów umożliwia uzyskanie co najmniej 66 kW mocy cieplnej oraz nie mniej niż 35 kW mocy elektrycznej, w sposób ciągły z modulacją od 9 kWel. Ze względu na lokalizację modułów kogeneracyjnych w wyznaczonym pomieszczeniu, powstają obostrzenia wynikające z gabarytów urządzeń, ich ciężaru oraz parametrów technicznych i użytkowych zapewniających między innymi cichą pracę (bez przenoszenia drgań) i łatwą obsługę serwisu technicznego oraz osób z dozoru.

Układ powinien zapewniać możliwość odłączenia pojedynczego kogeneratora celem np. prac przeglądowych lub serwisowych podczas których pozostałe moduły pracować mają w sposób ciągły bez zakłóceń. Niezależnie od zainstalowania układu kogeneracji, należy przewidzieć sytuację awaryjną lub prace serwisowe, kiedy obwody elektryczne zasilające z kogeneracji będą pozbawione energii elektrycznej. W takiej sytuacji wszelkie urządzenia elektryczne powinny w sposób płynny przejść na zasilanie „zewnętrzne” z sieci, pobierając energię elektryczną, jak pozostałe obwody.

### Parametry układu

Przyjmuje się, że dedykowany zespół kogeneracji wraz z wyposażeniem, będzie spełniał następujące warunki:

- bardzo wysoką sprawność ogólną (suma sprawności cieplnej i elektrycznej), co najmniej 95% (wartość bez wliczania ciepła kondensacji - bez odzysku ciepła ze spalin),

- ze względu na umiejscowienie układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, poziom hałasu mierzony w odległości 1 m od jednostki kogeneracyjnej nie może przekraczać 50 dB(A) - (ciśnienie akustyczne),

- ze względu na umiejscowienie zespołu kogeneracyjnego, wymagane są małe obciążenia pojedynczego modułu, masa jednostki kogeneracyjnej 	nie większa niż 	800 kg,

- temperatura wody grzewczej z układu kogeneracji powinna zapewniać zasilanie na poziomie 80˚C,

- wymagane przeglądy techniczne jednostek kogeneracyjnych mają następować nie częściej niż co 6 000 godzin ciągłej pracy jednostki,

- rękojmia producenta liczona od daty rozruchu to nie mniej niż 60 miesięcy,

- zbiorniki magazynujące ciepło powinny być ładowane - rozładowywane warstwowo i poprzez układ monitorujący współpracować w sposób ciągły z układem kogeneracji

- wbudowane fabrycznie zabezpieczenia elektryczne:

  - monitoring napięcia, częstotliwości i zaniku napięcia w sieci – dla 3 faz, z zapewnieniem czasu odłączenia układu kogeneracji od sieci: 50 – 200 ms

  - wyłącznik różnicowo prądowy,

- zabezpieczenia, układ telemechaniki oraz układ pomiarowo – rozliczeniowy zgodny z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwej dla lokalnego dystrybutora oraz wydanymi warunkami przyłączenia;

- wraz z modułem kogeneracyjnym na jego wyposażeniu będą: przewody rurowe elastyczne po stronie hydraulicznej oraz zbrojony elastyczny przewód gazowy.

Wymagania dla agregatu kogeneracyjnego:

- gazowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym zaprojektowany do pracy w układach kogeneracyjnych

- trójfazowy generator asynchroniczny; generator nie powinien powodować zakłóceń (emisja harmonicznych, emisja migotania światła, podskoki i zapady napięcia) w sieci elektroenergetycznej na poziomie przekraczającym określone w przepisach.

- praca międzyprzeglądowa agregatu nie mniejsza niż 6 000 motogodzin,

- dedykowany panel sterowania i obsługi

- układ regulacji do sterowania, przepływem pracą bufora ciepła

- dystrybutor ciepła z systemem zarządzania energią cieplną zawierający układ sterujący wraz z inteligentnie sterowaną hydrauliką

- bufor wody grzewczej 1000 dm3 wraz ze sterowaniem ładowania/rozładowywania warstwowego

- moduł kompensacji mocy biernej (ewentualnie kompensacja dla całego obiektu -budynku)

- zintegrowany samowystarczalny system zasilania olejem silnikowym, zaprojektowany

na ≥ 1 okres międzyprzeglądowy,

- moduł przepływu wraz z pompą obiegową, zaworem i siłownikiem dla całego zestawu kogeneracji

- miernik referencyjny dobrany z przekładnikami na wymagany prąd znamionowy

- moduł rozdziału obciążenie elektrycznego – jeśli zespół składa się z kilku jednostek pracujących w kaskadzie

Wymagane parametry układu kogeneracji:

Znamionowa moc elektryczna: 		35 kWe (+/- 5%)

Zakres regulacji mocy elektrycznej: 	6 – 35 kWe (+/- 5%)

Zakres regulacji mocy cieplnej:	 	22 – 69 kW (+/- 5%)

Sprawność całkowita nie mniejsza niż 95% (bez odzysku ciepła z kondensacji)

Hałas mierzony z odległości 1 m nie przekraczający 50 dB(A).

Możliwość pracy równoległej z siecią elektroenergetyczną.

## Odprowadzenie spalin

Kogeneratory podłączone są do wspólnego zewnętrznego dwuściennego komina spalinowego DN160. Każdy kogenerator podłączony będzie osobnym czopuchem. Poniżej połączenia przewodu spalin z kominem należy zamontować odkraplacz i wyczystkę – usytuowane 30 cm nad posadzką.

## Wentylacja kotłowni

Dla projektowanych kogeneratorów niezbędne jest doprowadzenie świeżego powietrza na potrzeby spalania. Należy doprowadzić powietrze do pomieszczenia poprzez powiększenie otworu transferowego zakończonego kratką o wymiarach 36x36 cm. Kratka zamontowana w ścianie zewnętrznej. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w istniejącej kotłowni przyjęto rozwiązanie, w którym generator urządzenia chłodzony jest wodą a nie powietrzem, dzięki czemu nie jest wymagane doprowadzenie dodatkowej znacznej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczenia za pomocą kanału wentylacyjnego, na który brakowałoby miejsca.

## Zabezpieczenie pomieszczenia kotłowni

W celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatowanej instalacji gazowej w kotłowni projektuje się aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej:

W skład systemu wchodzą:

- moduł alarmowy, który zasila i steruje pracą detektorów oraz generuje impulsy zamykające zawór z głowicą samozamykającą

- zawór odcinający klapowy pełno przelotowy o połączeniach kołnierzowych,  z zamknięciem impulsem elektrycznym umieszczony na zewnętrznej ścianie budynku w szafce gazowej

- detektory  o konstrukcji przeciwwybuchowej

- zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku nad drzwiami kotłowni.

Lokalizacja detektorów wg rysunku.

Montaż systemu detekcji wykonać zgodnie ze schematem i instrukcją producenta. Detektory powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Głowica samozamykająca jest zamykana impulsem elektrycznym i otwierana tylko ręcznie.

## Dobór elementów układu

Oznaczenie elementów:

PO8 Pompa obiegowa doprowadzająca ciepło wysokoparametrowe do pływalni (została już zamontowana)

NW-WP Naczynie wzbiorcze po stronie wysokoparametrowych obiegów grzewczych

C2 Ciepłomierz z przepływomierzem impulsowym – ciepło wysokoparametrowe doprowadzane do pływalni (został już zamontowany)

C3 Ciepłomierz z przepływomierzem impulsowym – zasilenie zasobnika 55°C wodą wstępnie podgrzaną

C4 Ciepłomierz z przepływomierzem impulsowym – ciepła woda 55°C doprowadzana do plywalni

### Pompa obiegowa instalacji (PO8).

Dla obiegu O8 dobrano pompę (PO8) sterowaną elektronicznie:

- wydajność obliczeniowa V = 5,8 m3/h

- wysokość podnoszenia H = 30 kPa = 3,0 msw

- pobór mocy Ne = 0,13 kW, 230V

### Naczynie wzbiorcze

W celu stabilizacji ciśnienia w układzie obiegów grzewczych (wysoki parametr – 70/50°C) zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze. 
Wymieniono istniejące naczynie wzbiorcze przeponowe na nowe (NW-WP) o parametrach:

- pojemność nominalna minimum 200 litrów,

- ciśnienie początkowe – 1,2 bar

- średnica: 500 mm (istotna ze względów lokalizacyjnych)

- wysokość: 1338 mm (istotna ze względów lokalizacyjnych)

- przyłącze DN20/PN 16

Dodatkowo dobrano złącze samoodcinające o średnicy R3/4.

### Ciepłomierze

Do pomiaru ilości ciepła wysokoparametrowego  zużywanego przez budynek pływalni, dobrano licznik ciepła C2 z przetwornikiem przepływu DN40 o działaniu opartym na ultradźwiękowej metodzie pomiaru. Ciepłomierz w podstawowej klasie dokładności.

- średnica przyłącza – DN40 (dopuszcza się zastosowanie przetwornika o innej średnicy)

- współczynnik przepływu minimum Kv = 25 m3/h przy ∆p = 1 bar

- wydajność obliczeniowa instalacji – 5,8 m3/h

- opór przepływu przy wydajności obliczeniowej maksymalnie 6 kPa

Do pomiaru ilości ciepła zużywanego do wstępnego podgrzewu cwu, zasilającej zasobnik w istniejącej kotłowni, dobrano licznik ciepła C3 z przetwornikiem przepływu DN40 o działaniu opartym na ultradźwiękowej metodzie pomiaru. Ciepłomierz w podstawowej klasie dokładności.

- średnica przyłącza – DN40 (dopuszcza się zastosowanie przetwornika o innej średnicy)

- współczynnik przepływu minimum Kv = 40 m3/h przy ∆p = 1 bar

- wydajność obliczeniowa instalacji – 10,8 m3/h+

- opór przepływu przy wydajności obliczeniowej maksymalnie 6 kPa

Do pomiaru ilości ciepła zużywanego do podgrzewu cwu, pobieranej z zasobnika w istniejącej kotłowni na potrzeby pływalni, dobrano licznik ciepła C4 z przetwornikiem przepływu DN40 o działaniu opartym na ultradźwiękowej metodzie pomiaru. Ciepłomierz w podstawowej klasie dokładności.

- średnica przyłącza – DN40 (dopuszcza się zastosowanie przetwornika o innej średnicy)

- współczynnik przepływu minimum Kv = 25 m3/h przy ∆p = 1 bar

- wydajność obliczeniowa instalacji – 5,8 m3/h

- opór przepływu przy wydajności obliczeniowej maksymalnie 6 kPa

### Armatura regulacyjna.

Zawory równoważące skośne (ZAWROW)

Zawór równoważący skośny, gw. wewn, PN20, z cyfrową płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia. Do zastosowania w instalacji o temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilającym. Bez odwodnienia.

Średnice, współczynniki przepływu (kvs) dobranych zaworów przedstawiono na schematach.

Nastawy zaworów równoważących należy dobrać w procesie wstępnej eksploatacji. Należy je zapisać na etykietach zaworów.

### Pozostałe elementy hydrauliczne.

Przy każdej pompie obiegowej należy zainstalować komplet wyposażenia w postaci przepustnic odcinających, filtra siatkowego ze spustem, zaworu zwrotnego i manometrów.

W najwyższych punktach instalacji zainstalować odpowietrzniki automatyczne, a w najniższych odwodnienia ręczne.

Wzajemne połączenia dobranych urządzeń technologicznych źródła ciepła przedstawiono na schematach.

## Materiały.

Instalację zaprojektowano z następujących materiałów:

- przewody grzewcze – rury stalowe czarne bez szwu,

- przewody wodne (przygotowanie ciepłej wody użytkowej) – rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25, łączone przez zgrzewanie

Zaprojektowano przewody grzewcze prowadzone w pomieszczeniu podbasenia z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219-P-CZ, łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą wykonać przy pomocy typowych złączek i kształtek dla danego producenta rur.

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie następująco:

rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-970511 i pomalować:

- 1 x farbą ftalową miniową bezołowiową FOSKOR M SWW 1313-121,

- 1 x farbą etylokrzemianową CYNKOSIL-1 SWW 1317-82.

Przewody mocować do ścian i stropów na elementach podwieszenia z wibroizolacją.

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element

wyposażenia systemu zamocowań instalacyjnych danego producenta.  Nie dopuszcza się

rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę.

## Izolacja.

Wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie.

Izolację przewodów grzewczych i wodnych wykonać z otulin z pianki polietylenowej PE. Grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

# Zasilanie i sterowanie źródłem ciepła w podbaseniu

## Informacje ogólne

Zadanie redukcji zużycia energii realizowane jest między innymi poprzez zastosowanie dodatkowych  tanich źródeł ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb rozbudowującego się kompleksu. Intencją Zamawiającego i Zespołu Projektowego jest maksymalne wykorzystanie zasobów technicznych istniejącej kotłowni gazowej, rozbudowanej o dodatkowe, tanie źródła ciepła (pompa ciepła, agregat kogeneracyjny), łącznie z wykorzystaniem ciepła odpadowego pozyskiwanego z agregatu obsługującego lodowisko oraz z procesów związanych z chłodzeniem pomieszczeń (hali sportowej, hotelu, itp.). Złożona konfiguracja źródła ciepła, zlokalizowanego w dwóch odległych od siebie pomieszczeniach (w istniejącej kotłowni i w podbaseniu) i składającego się z wielu współpracujących ze sobą urządzeń wytwarzających ciepło, dla uzyskania optymalnego efektu energetycznego wymaga stworzenia nadrzędnego systemu, integrującego systemy sterowania poszczególnych urządzeń wytwarzających ciepło oraz zarządzającego pracą elementów odpowiedzialnych za rozdział wytworzonego ciepła. Najważniejszym zadaniem systemu nadrzędnego będzie ocena potrzeb głównych odbiorów ciepła i dostosowanie do nich parametrów poszczególnych źródeł ciepła oraz stopnia ich wykorzystania, aby minimalizować zużycie energii pierwotnej, a w konsekwencji redukować koszty eksploatacji. Wymagane jest wykonanie szafy zasilająco – sterującej SZS1, z której będą zasilane i sterowane pompy i zawory mieszające poszczególnych obwodów grzewczych. Zwykle w mniej złożonych systemach grzewczych są one obsługiwane bezpośrednio ze sterownic kotła grzewczego lub pompy ciepła, jednak w projektowanym obiekcie ze względu na nietypową konfigurację nie jest to możliwe.

## Opis działania

Szafa SZS1 pełniła będzie funkcje regulacyjne, sterujące, zasilające i integracyjne. Zestawienie najważniejszych funkcji:

- Zasilanie i sterowanie pracą zespołu ładującego zasobnik ZAS1 cwu 30°C. Zasobnik wyposażony jest w dwa czujniki temperatury, zamontowane na różnych wysokościach. Spadek temperatury wody w górnej części zasobnika poniżej nastawionej wartości 30°C powoduje załączenie pomp PŁ1 i PO1, zasilonych z szafy SZS1. Przekroczenie nastawionej temperatury w dolnej części zbiornika spowoduje wyłączenie tych pomp. System nie wymaga płynnej regulacji temperatury.

- Zasilanie i sterowanie pracą zespołu ładującego zasobnik ZAS2 cwu 43°C. Zasobnik wyposażony jest w dwa czujniki temperatury, zamontowane na różnych wysokościach. Spadek temperatury wody w górnej części zasobnika poniżej nastawionej wartości 43°C powoduje załączenie pomp PŁ2 i PO7, zasilonych z szafy SZS1. Przekroczenie nastawionej temperatury w dolnej części zbiornika spowoduje wyłączenie tych pomp. System reguluje temperaturę cwu na wyjściu z wymiennika W2 poprzez zmianę wysterowania zaworu dwudrogowego ZAW2D zgodnie ze schematem. Zasilanie z SZS1 pompy cyrkulacyjnej PC (automatyczne wyłączanie tej pompy w porze nocnej).

- Zasilanie z SZS1 pomp elektronicznych c.t. do central wentylacyjnych (pompy PO2 i PO6).

- Sterowanie pogodowe temperaturą zasilania obiegu ogrzewania podłogowego. Regulacja poprzez sterowanie zaworem ZAW3D zgodnie ze schematem. Zasilanie z SZS1 pompy cyrkulacyjnej PO4.

- Płynne sterowanie temperaturą wody w basenie i jacuzzi. Należy zastosować regulację kaskadową (regulator temperatury w niecce współpracujący z regulatorem temperatury wody podgrzanej w wymienniku ciepła). Taki układ pozwoli na wydłużenie procesu podgrzewania wody przy jednoczesnej redukcji mocy chwilowej, realizując w ten sposób redukcję zapotrzebowania mocy ze źródła i obniżenie temperatury c.t. wracającego do źródła. Regulacja poprzez sterowanie zaworami regulacyjnymi ZAW2D zgodnie ze schematem. Zasilanie z SZS1 pompy cyrkulacyjnej PO3.

- Zadawanie nastawy temperatury ciepła technologicznego wytwarzanego przez pompę ciepła (na podstawie zebranych informacji dotyczących potrzeb poszczególnych odbiorów ciepła takich jak centrale wentylacyjne, ogrzewanie podłogowe, podgrzewanie wody basenowej). Sterownik dążył będzie do nastawy możliwie niskiej temperatury, która jeszcze będzie pokrywała wymagania funkcjonalne tych odbiorów ciepła. Optymalizacja tej temperatury będzie odbywała się na podstawie analizy położenia zaworów regulacyjnych poszczególnych niskotemperaturowych odbiorów ciepła. Informacje o położeniu zaworów sterowanych za pomocą autonomicznych systemów sterowania poszczególnych urządzeń system pozyska poprzez komunikację ModBus.

- Załączanie systemu uzupełniania mocy grzewczej do bufora BU1 z instalacji c..t. z kotłowni. Bufor należy wyposażyć w dodatkowe 2 czujniki temperatury (oprócz czujników, które zamontowane są na potrzeby automatyki pomp ciepła). Jeden z czujników należy zamontować poniżej a drugi powyżej najwyżej zamontowanego czujnika dla pompy ciepła. Spadek temperatury czynnika o 2 stopnie poniżej nastawionej wartości, sygnalizowany przez górny czujnik temperatury spowoduje załączenie pompy PO5, zasilonej z szafy SZS1. Przekroczenie nastawionej temperatury sygnalizowane przez dolny czujnik spowoduje wyłączenie tej pompy. System utrzymuje temperaturę c.t. na rurociągu za pompą PO5 poprzez zmianę wysterowania zaworu ZAW3D zgodnie ze schematem. Wartość nastawy tej temperatury zgodna z nastawą na pompie ciepła, nie wyższa, niż 45°C.

- Kontrola wyczerpania zasobów dolnego źródła. Sterownik powinien kontrolować temperaturę czynnika wychodzącego z dolnego źródła, aby zapobiec jego wyczerpaniu w porze zimowej, w okresie wzmożonego zapotrzebowania na ciepło. W okresie od początku grudnia do końca lutego każdego roku pompa ciepła będzie wyłączana, gdy temperatura dolnego źródła spadnie poniżej 2°C. Warunek ten będzie ignorowany i pompa ciepła nie będzie w tym okresie wyłączana, gdy temperatura w górnej części bufora mimo załączonego systemu doładowania z c.t. wysokotemperaturowego spadnie o 2°C poniżej zadanej, lub gdy kocioł gazowy zgłosi alarm niewydolności cieplnej (temperatura c.t. wysokotemperaturowego będzie niższa od zadanej wartości o więcej jak 5°C). W okresie od początku marca do końca listopada funkcja wyłączania pompy ciepła będzie aktywna dla temperatury dolnego źródła -3°C.

- Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do szatni basenowych poprzez sterowanie zaworem regulacyjnym dwudrogowym ZAW2D nagrzewnicy kanałowej.

Bufor BU1 należy wyposażyć w dodatkowy czujnik temperatury, zamontowany w dolnej jego części w celu ewentualnego wyłączenia awaryjnego pompy ciepła i c.t. z kotłowni, po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 stopnie. Czujnik ten może być również wykorzystywany w przyszłości do wyłączania systemu odzysku ciepła z agregatu lodowiskowego po napełnieniu bufora ciepłem.

Szafa SZS1 oraz pozostałe elementy sterowania wraz z ich okablowaniem wraz okablowaniem zasilającym wymienionych wyżej pomp cyrkulacyjnych stanowi jeden wspólny system i powinien być dostarczony przez dostawcę szafy. Sterownik zamontowany w szafie powinien umożliwiać przesłanie wybranych parametrów do nadrzędnego systemu monitorowania i zarządzania.

Agregaty kogeneracyjne sterowane będą za pomocą własnego, autonomicznego systemu. Nie wymaga on dodatkowego omawiania w niniejszej dokumentacji.

# Zagadnienia bhp i  p.poż.

Stosować się do przepisów o ochronie p.poż.: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia1991r. (Dz.U. nr 81 z dnia 11 września 1991r. poz 351) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 3 listopada 1992r. (Dz.U. nr 92, z dnia 3 listopada 1992r. poz. 460, w szczególności rozdział 6).

Wszystkie prace montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w zakresie

wykonawstwa prac instalacyjnych.

Przejścia przewodów instalacyjnych z materiałów niepalnych oraz przewodów palnych o średnicy do DN 40mm przechodzące przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego będą uszczelnione masą ogniochronną z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejścia przewodów z rur palnych o średnicy większej niż DN 40mm będą zabezpieczone pierścieniami przeciwpożarowymi

# Wytyczne branżowe.

## Wytyczne elektryczne.

Należy doprowadzić kabel zasilający do pompy PO8.

Napięcie zasilające: 1⁓230V/50Hz

Moc pompy: 0,13 kW

Podłączenie agregatów kogeneracyjnych do sieci energetycznej według odrębnego tomu TOM2.

# Uwagi końcowe.

- projekt rozpatrywać w całości t.j. opisy, rysunki, specyfikacje, opracowania branżowe zawarte w pozostałych tomach.

- W przypadku niejasności lub rozbieżności w poszczególnych częściach dokumentacji Oferent / Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego / Inspektora nadzoru w celu ich wyjaśnienia przez projektanta.

- przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych należy przewidzieć wszelkie wymagane systemami roboty i materiały pomocnicze.

- wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wyspecyfikowane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i innych cech jakościowych oraz estetycznych materiałów zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

# Zestawienie materiałów.

Podane niżej materiały dotyczą kompletnych instalacji będących przedmiotem niniejszego opracowania.  Część instalacji została już wykonana. Szczegółowe informacje dotyczące zestawienia materiałów jeszcze nie dostarczonych na budowę znajdują się w przedmiarach, stanowiących integralną część tej dokumentacji.

Instalacja hydrauliczna źródła ciepła (podbasenie).

| Lp | Opis | DN | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część grzewcza |  |  |  |  |
| 1 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 10 | m | 8 |
| 2 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 15 | m | 4 |
| 3 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 25 | m | 44 |
| 4 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 32 | m | 18 |
| 5 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 40 | m | 10 |
| 6 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 50 | m | 57 |
| 7 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 65 | m | 49 |
| 8 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 80 | m | 75 |
| 9 | Rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25 dz75x12,5 |  | m | 102 |
| 10 | Rury miedziane | DN 10 | m | 6 |
| 11 | Rury miedziane | DN 15 | m | 6 |
| 12 | Rury miedziane | DN 20 | m | 12 |
| 13 | Rury miedziane | DN 25 | m | 6 |
| 14 | Rury miedziane | DN 32 | m | 6 |
| 15 | Izolacja termiczna na rury stalowe/miedziane (otuliny PE gr.20mm) | DN 10 | m | 14 |
| 16 | Izolacja termiczna na rury stalowe/miedziane (otuliny PE gr.20mm) | DN 15 | m | 10 |
| 17 | Izolacja termiczna na rury stalowe/miedziane (otuliny PE gr.20mm) | DN 20 | m | 12 |
| 18 | Izolacja termiczna na rury stalowe/miedziane (otuliny PE gr.30mm) | DN 25 | m | 50 |
| 19 | Izolacja termiczna na rury stalowe/miedziane (otuliny PE gr.30mm) | DN 32 | m | 24 |
| 20 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.40mm) | DN 40 | m | 10 |
| 21 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.50mm) | DN 50 | m | 57 |
| 22 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.70mm) | DN 65 | m | 49 |
| 23 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.80mm) | DN 80 | m | 75 |
| 24 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz75x12,5 (otuliny PE gr.50mm) |  | m | 102 |
| 25 | Zawór równoważący skośny (ZAWROW) | DN 10 | szt. | 1 |
|  |  | DN 15 | szt. | 1 |
|  |  | DN 25 | szt. | 3 |
|  |  | DN 32 | szt. | 3 |
|  |  | DN 40 | szt. | 1 |
|  |  | DN 50 | szt. | 2 |
|  |  | DN 65 | szt. | 2 |
| 26 | Zawór odcinający prosty. | DN 10 | szt. | 2 |
|  |  | DN 15 | szt. | 4 |
|  |  | DN 25 | szt. | 10 |
|  |  | DN 32 | szt. | 7 |
|  |  | DN 40 | szt. | 2 |
|  |  | DN 50 | szt. | 7 |
|  |  | DN 65 | szt. | 7 |
|  |  | DN 80 | szt. | 11 |
| 27 | Zawór zwrotny | DN 25 | szt. | 3 |
|  |  | DN 32 | szt. | 1 |
|  |  | DN 50 | szt. | 1 |
|  |  | DN 65 | szt. | 1 |
|  |  | DN 80 | szt. | 2 |
| 28 | Filtr siatkowy | DN 25 | szt. | 2 |
|  |  | DN 32 | szt. | 1 |
|  |  | DN 50 | szt. | 1 |
|  |  | DN 65 | szt. | 1 |
|  |  | DN 80 | szt. | 2 |
| 29 | Zawór regulacyjny dwudrogowy współpracujący z siłownikiem (ZAW2D) |  |  |  |
|  | kvs=0,4 m3/h | DN 15 | szt. | 1 |
|  | kvs=16 m3/h | DN 32 | szt. | 2 |
|  | kvs=6 m3/h | DN 32 | szt. | 1 |
| 30 | Zawór regulacyjny trójdrogowy współpracujący z siłownikiem (ZAW3D) |  |  |  |
|  | kvs=0,4 m3/h | DN 15 | szt. | 1 |
|  | kvs=4 m3/h | DN 15 | szt. | 1 |
|  | kvs=2,5 m3/h | DN 15 | szt. | 1 |
|  | kvs=4 m3/h | DN 20 | szt. | 2 |
|  | kvs=6,3 m3/h | DN 20 | szt. | 1 |
|  | kvs=90 m3/h | DN 65 | szt. | 1 |
| 31 | Pompa obiegowa elektroniczna PO1 V=9,35 m3/h, H=4,4m |  | szt. | 1 |
| 32 | Pompa obiegowa elektroniczna PO2 V=4,4 m3/h, H=3,0m |  | szt. | 1 |
| 33 | Pompa obiegowa elektroniczna PO3 V=10,54 m3/h, H=5,9m |  | szt. | 1 |
| 34 | Pompa obiegowa elektroniczna PO4 V=0,73 m3/h, H=2,3m |  | szt. | 1 |
| 35 | Pompa obiegowa elektroniczna PO5 V=11,93 m3/h, H=0,9m |  | szt. | 1 |
| 36 | Pompa obiegowa elektroniczna PO6 V=0,77 m3/h, H=0,8m |  | szt. | 1 |
| 37 | Pompa obiegowa elektroniczna PO7 V=1,2 m3/h, H=3,1m |  | szt. | 1 |
| 38 | Pompa mieszająca przy nagrzewnicy NW1-1 PM1 V=2,3 m3/h, H=3,3m |  | szt. | 1 |
| 39 | Pompa mieszająca przy nagrzewnicy NW2-1 PM2 V=0,98 m3/h, H=1,4m |  | szt. | 1 |
| 40 | Pompa mieszająca przy nagrzewnicy NW3-1 PM3 V=0,92 m3/h, H=1,5m |  | szt. | 1 |
| 41 | Pompa mieszająca przy nagrzewnicy NW1-2 PM4 V=0,8 m3/h, H=1,5m |  | szt. | 1 |
| 42 | Pompa mieszająca przy nagrzewnicy NW2-2 PM5 V=0,07 m3/h, H=1,4m |  | szt. | 1 |
| 43 | Rozdzielacz (niski parametr) L=2,1m | DN 125 | szt. | 1 |
| 44 | Rozdzielacz (wysoki parametr) L=1,6m | DN 80 | szt. | 1 |
| 45 | Zawór bezpieczeństwa (ZB4), 3 bar, 1/2" | DN 15 | szt. | 1 |
| 46 | (FO) Separator zanieczyszczeń oraz magnetytu DN80, o wydajności roboczej minimum 15m3/h | DN 80 | szt. | 1 |
| 47 | (NW-NP) Naczynie wzbiorcze na rozdzielaczu niskiego parametru, wraz z osprzetem, pojemność całkowita 140l |  | szt. | 1 |
|  | Złącze samoodcinające do naczynia | DN 20 | szt. | 1 |
|  | Zawór spustowy do naczynia | DN 15 | szt. | 1 |
| 48 | Manometr z zaworem odcinającym |  | szt. | 20 |
| 49 | Termometr |  | szt. | 11 |
| 50 | Zawór z odpowietrznikiem automatycznym | DN 15 | szt. | 7 |
| 51 | Zawór spustowy | DN 20 | szt. | 1 |
| 52 | Zawór spustowy | DN 15 | szt. | 6 |
| 53 | Przejście p.poż. na rurę o średnicy dz75 |  | szt. | 4 |

| Lp | Opis | DN | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część wodna |  |  |  |  |
| 1 | Rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25 dz50x8,3 |  | m | 8 |
| 2 | Rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25 dz75x12,5 |  | m | 18 |
| 3 | Rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25 dz90x15 |  | m | 65 |
| 4 | Rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25 dz110x18,3 |  | m | 2 |
| 5 | Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne PN20 (woda zimna do zasobnika 30°C) dz110x18,3 |  | m | 7 |
| 6 | Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne PN20 (podłączenie NW-CWU) dz32x5,4 |  | m | 4 |
| 7 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz50x8,3 (otuliny PE gr.30mm) |  | m | 8 |
| 8 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz75x12,5 (otuliny PE gr.50mm) |  | m | 18 |
| 9 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz90x15 (otuliny PE gr.60mm) |  | m | 65 |
| 10 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz110x18,3 (otuliny PE gr.80mm) |  | m | 2 |
| 11 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz110x18,3 (otuliny PE gr.13mm), (woda zimna do zasobnika 30°C) |  | m | 7 |
| 12 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz32x5,4 (otuliny PE gr.13mm), |  | m | 4 |
| 13 | Zawór odcinający prosty. | DN 15 | szt. | 2 |
|  |  | DN 40 | szt. | 3 |
|  |  | DN 65 | szt. | 4 |
|  |  | DN 80 | szt. | 1 |
| 14 | Zawór zwrotny | DN 15 | szt. | 1 |
|  |  | DN 40 | szt. | 1 |
|  |  | DN 65 | szt. | 1 |
| 15 | Filtr siatkowy | DN 15 | szt. | 1 |
|  |  | DN 40 | szt. | 1 |
|  |  | DN 65 | szt. | 1 |
| 16 | (W1) Płytowy wymiennik cwu Q=107kW |  | szt. | 1 |
| 17 | (W2) Płytowy wymiennik cwu Q=27kW |  | szt. | 1 |
| 18 | Pompa ładująca zasobnik cwu PŁ1 V=4,6 m3/h, H=3,5m |  | szt. | 1 |
| 19 | Pompa ładująca zasobnik cwu PŁ2 V=1,8 m3/h, H=3,5m |  | szt. | 1 |
| 20 | Pompa cyrkulacyjna PC V=0,1 m3/h, H=1,0m |  | szt. | 1 |
| 21 | (NW-CWU) Naczynie wzbiorcze na cwu, wraz z osprzętem, pojemność całkowita 50l |  | szt. | 1 |
|  | Złącze samoodcinające do naczynia | DN 25 | szt. | 1 |
|  | Zawór spustowy do naczynia | DN 15 | szt. | 1 |
| 22 | Przejście p.poż. na rurę o średnicy dz90 |  | szt. | 2 |
| 23 | Zasobnik zaizolowany cwu poj. 1,0 m3 z przyłączami 2x DN100, 1x DN50 |  | szt. | 1 |
| 24 | Zasobnik zaizolowany cwu poj. 0,75 m3 z przyłączami 2x DN80, 1x DN50, 1x DN32 |  | szt. | 1 |
| 25 | Zawór bezpieczeństwa (ZB5), 6 bar, 1" | DN 25 | szt. | 1 |
| 26 | Manometr z zaworem odcinającym |  | szt. | 5 |
| 27 | Termometr |  | szt. | 4 |
| 28 | Zawór z odpowietrznikiem automatycznym | DN 15 | szt. | 2 |
| 29 | Zawór spustowy | DN 20 | szt. | 2 |
| Lp | Opis |  | Jedn. | Ilość |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | System sterowania z szafą zasilająco- sterującą SZ1 zawierający zabezpieczania pomp, sterownik oraz inne niezbędne elementy (siłowniki do zaworów regulacyjnych ZAW2D, ZAW3D; czujniki; okablowanie, itp.) |  | kpl | 1 |

Istniejąca kotłownia gazowa.

| Lp. | Opis | DN | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część grzewcza |  |  |  |  |
|  | Montaż |  |  |  |
| 1 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 65 | m | 16 |
| 2 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.70mm) | DN 65 | m | 16 |
| 3 | Zawór odcinający | DN 65 | szt. | 4 |
| 4 | Zawór zwrotny | DN 65 | szt. | 1 |
| 5 | Zawór równoważący skośny | DN 25 | szt. | 1 |
| 6 | Zawór równoważący skośny | DN 40 | szt. | 1 |
| 7 | Zawór równoważący skośny | DN 50 | szt. | 1 |
| 8 | Filtr siatkowy | DN 65 | szt. | 1 |
| 9 | Pompa P08, pompa bezdławnicowa, V=5,8m3/h H=3,0m; max dopuszczalne ciśnienie 6/10 bar, |  | szt. | 1 |
| 10 | Manometr |  | szt. | 3 |
| 11 | Termometr |  | szt. | 1 |
| 12 | Rozbudowa istniejącego rozdzielacza o dodatkowe wyjście DN 65 |  | szt. | 1 |
| 13 | (NW-WP) Naczynie wzbiorcze na rozdzielaczu wysokiego parametru, wraz z osprzetem, pojemność całkowita 200 l |  | szt. | 1 |
|  | Złącze samoodcinające do naczynia | DN 20 | szt. | 1 |
|  | Zawór spustowy do naczynia | DN 15 | szt. | 1 |
| 14 | (C2) Ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, przy wydajnosci obliczeniowej V=5,8m3/h max opór 6kPa | DN 40 | szt. | 1 |
|  | Demontaż |  |  |  |
| 1 | Naczynie wzbiorcze 200 l |  | szt. | 1 |
| Lp. | Opis | DN | Jedn. | Ilość |
| Część grzewcza (kogeneracja) |  |  |  |  |
|  | Montaż |  |  |  |
| 1 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 25 | m | 2 |
| 2 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 32 | m | 33 |
| 3 | Rury stalowe wg. PN-80/H-74209. | DN 50 | m | 12 |
| 4 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.30mm) | DN 25 | m | 2 |
| 5 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.30mm) | DN 32 | m | 33 |
| 6 | Izolacja termiczna na rury stalowe (otuliny PE gr.50mm) | DN 50 | m | 12 |
| 7 | Zawór odcinający | DN 50 | szt. | 2 |
| 8 | System kogeneracji (zestaw dwóch jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy 35 kWe, 70 kWt; 2x panel sterowania; 2x dystrybutor ciepła; 1x bufor ciepła 1000 l; 1x moduł przepływu wraz z pompą i sterowaniem, moduł kaskady, miernik refewrencyjny) + kompensacja mocy biernej |  | kpl. | 1 |
| 9 | Przewód spalinowy z układem klap odcinających fi 80 mm w systemie dwuściennym (wysoko nadciśnieniowy do 5000Pa) | DN 160 | m | 15 |
| 10 | Kratki wentylacyjne 36x36cm |  | szt. | 2 |
| 11 | Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej: |  |  |  |
|  | - moduł alarmowy |  | szt. | 1 |
|  | - zawór odcinający dn50 klapowy pełnoprzelotowy o połączeniach kołnierzowych |  | szt. | 1 |
|  | - detektory o konstrukcji przeciwwybuchowej |  | szt. | 2 |
|  | - zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny |  | szt. | 1 |
|  | Demontaż |  |  |  |
| 1 | Kratki wentylacyjne 33x33cm |  | szt. | 2 |
| Lp. | Opis | DN | Jedn. | Ilość |
| Część wodna |  |  |  |  |
|  | Demontaż |  |  |  |
| 1 | Rury stalowa | DN 50 | m | 8 |
| 2 | Zawór kulowy | DN 50 | szt. | 5 |
| 3 | Zawór zwrotny | DN 50 | szt. | 1 |
| 4 | Naczynie wzbiorcze |  | szt. | 1 |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa |  | szt. | 1 |
| 6 | Reduktor |  | szt. | 1 |
| 7 | Manometr |  | szt. | 3 |
| 8 | Termometr |  | szt. | 1 |
|  | Montaż |  |  |  |
| 1 | Rury z polipropylenu PP-R, zespolone stabilizowane aluminium, PN25 dz90x15 |  | m | 8 |
| 2 | Izolacja termiczna na rury z polipropylenu dz90x15 (otuliny PE gr.60mm) |  | m | 8 |
| 3 | Zawór odcinający | DN 65 | szt. | 7 |
| 3 | Zawór odcinający | DN 50 | szt. | 2 |
| 4 | Zawór zwrotny | DN 65 | szt. | 1 |
| 5 | Naczynie wzbiorcze z demontażu |  | szt. | 1 |
| 6 | Zawór bezpieczeństwa z demontażu |  | szt. | 1 |
| 7 | Manometr |  | szt. | 3 |
| 8 | Termometr |  | szt. | 1 |
| 9 | (C3) Ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, przy wydajnosci obliczeniowej V=10,8m3/h max opór 6kPa | DN 40 | szt. | 1 |
| 10 | (C4) Ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, przy wydajnosci obliczeniowej V=5,8m3/h max opór 6kPa | DN 40 | szt. | 1 |
| Lp. | Opis |  | Jedn. | Ilość |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Demontaż |  |  |  |
| 1 | Umywalka |  | szt. | 1 |
| 2 | Sufit podwieszany modułowy w korytarzu przy kotłowni |  | m2 | 30 |
|  | Montaż |  |  |  |
| 1 | Umywalka (z demontażu) |  | szt. | 1 |
| 2 | Odtworzenie sufitu podwieszanego modułowego w korytarzu przy kotłowni |  | m2 | 30 |
| 3 | Powiększenie istniejącego kanału wentylacyjnego doprowadzającego powietrze do kotłowni z przekroju 33x33cm na przekrój 36x36cm |  | szt. | 1 |