| TOM: PAB | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  | EGZ. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestor | GMINA TWARDOGÓRA ul. Ratuszowa 14, 56-416 TWARDOGÓRA |  |  |
| Przedsięwzięcie | BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI "DELFINEK" W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ, BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |
| Adres inwestycji | Twardogóra, ul. Wrocławska Obr: Twardogóra, AM-18, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 11/3, 11/11, 42/2, oraz elementy infrastruktury na dz. nr 15, 12, 11/12 |  |  |
| Kategoria obiektu | XV |  |  |
| Faza opracowania | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| Branża | Architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i niskoprądowe, technologia basenowa |  |  |
| Data opracowania | 10.11.2016 |  |  |
|  | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |  |
| Architektura współpraca | mgr inż. arch. Marek Romaniszyn upr. nr 308/93/UW; mgr inż. arch. Łukasz Wróblewski | mgr inż. Arch Tomasz Markowski upr. nr 410/92/UW; |  |

| Opracowania branżowe | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- | --- |
| konstrukcja | mgr inż. Adam Klimek 338/01/DUW | Inż. Andrzej Jasiewicz 277/68 |
| instalacje sanitarne - wod-kan - c.o. - źródła ciepła - wentylacji i klimatyzacji | mgr inż. Anna Królak MAZ/0422/PWBS/15 | mgr inz. Jan Maciej Antonowicz Wa-80/92 |
| inst. uzdatniania wody basenowej | mgr inż. Joanna Lewandowska-Świst 162/DOŚ/15 | mgr inż. Lucyna Majek 60/00/DUW |
| instalacje elektryczne i teletechniczne, ESOK | mgr inż. Waldemar Pięciński 473/87/UW; 148/90/UW | mgr inż. Krzysztof Maga 146/86/UW; 147/90/UW |
|  | dr inż. Rafał Królikowski DTT-TU/02298/02/U | mgr inż. Jacek Mazoń 0734/97/U |

# Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

| Na podstawie art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290), podpisany projektant i sprawdzający oświadcza, że projekt budowlany BUDOWY PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI "DELFINEK" W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ, BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| Architektura | mgr inż. arch. Marek Romaniszyn upr. nr 308/93/UW, izba nr DS-0610 | mgr inż. arch. Tomasz Markowski upr. nr 410/92/UW, izba nr DS-0468 |
| BRANŻA | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| konstrukcja | mgr inż. Adam Klimek 338/01/DUW | Inż. Andrzej Jasiewicz 277/68 |
| instalacje sanitarne - wod-kan - c.o. - źródła ciepła - wentylacji i klimatyzacji | mgr inż. Anna Królak MAZ/0422/PWBS15 | mgr inz. Jan Maciej Antonowicz Wa-80/92 |
| inst. uzdatniania wody basenowej | mgr inż. Joanna Lewandowska-Świst 162/DOŚ/15 | mgr inż. Lucyna Majek 60/00/DUW |
| instalacje elektryczne i teletechniczne, ESOK | mgr inż. Waldemar Pięciński 473/87/UW; 148/90/UW | mgr inż. Krzysztof Maga 146/86/UW; 147/90/UW |

# Wykaz kompletności dokumentacji

| nr tomu | nazwa tomu | numery stron opisu | numery rysunków |
| --- | --- | --- | --- |
| Tom PZT | Projekt zagospodarowania terenu | 1-66 | S.01, S.02 D.01, D.02 |
| Tom PAB | Projekt architektoniczno-budowlany | 1-180 | A.01-A.09 K.01-K.02 IS.01-IS.17 TB.01-04 E.01-E.06 |

# SPIS TREŚCI.

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	3

Wykaz kompletności dokumentacji	4

SPIS TREŚCI.	5

INDEKS RYSUNKÓW	11

INDEKS ZAŁĄCZNIKÓW	12

CZĘŚĆ OPISOWA	13

1.	Informacje ogólne.	13

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	13

1.2.	Podstawa opracowania	13

2.	Przeznaczenie i program użytkowy	14

2.1.	Przeznaczenie obiektu	14

2.2.	Charakterystyczne parametry techniczne	14

2.3.	Program użytkowy i funkcja obiektu.	15

2.4.	Projektowane wewnętrzne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.	17

2.5.	Projektowana przepustowość obiektu.	22

2.6.	Przewidywana struktura zatrudnienia.	23

2.7.	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.	23

2.8.	Podstawowe dane technologiczne oraz rozwiązania instalacji technicznych	23

3.	Zestawienie pomieszczeń.	23

4.	Forma architektoniczna obiektu	26

5.	Uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej.	27

6.	Roboty budowlane w istniejących obiektach	34

7.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE	35

7.1.	Normy	35

7.2.	Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji	35

7.3.	Roboty rozbiórkowe hali sportowej	36

7.4.	Fundamenty, kategoria geotechniczna	36

7.5.	Projekt geotechniczny	37

7.5.1.	Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie	37

7.5.2.	Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych	38

7.5.3.	Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń	38

7.5.4.	Określenie oddziaływań od gruntu	38

7.5.5.	Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego	38

7.5.6.	Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów	38

7.5.7.	Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych	38

7.5.8.	Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom	38

7.5.9.	Określenie zakresu niezbędnego monitorowania	39

7.5.10.	Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności	39

7.6.	Połączenie projektowanego obiektu i istniejącej hali sportowej	49

7.7.	Ściany, nadproża, słupy i filary	49

7.8.	Stropy żelbetowe, klatki schodowe, płyty posadzkowe	49

7.9.	Dach drewniany nad częścią basenową	50

7.10.	Dach stalowy nad cześcią hotelową	50

7.11.	Schematy statyczne	50

7.12.	Obciążenia	50

7.12.1.	Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1	50

7.12.2.	Obciążenie stałe stropodachu nad saunarium (dach zielony)	51

7.12.3.	Obciążenie stałe stropu części hotelowej	51

7.12.4.	Obciążenie stałe stropu saunarium	52

7.12.5.	Obciążenie stałe stropodachu na belkach stalowych w części hotelowej	52

7.12.6.	Obciążenie stałe stropodachu na dźwigarach z drewna klejonego (dach zielony)	52

7.13.	Wyniki obliczeń	53

8.	Rozwiązania architektoniczno-budowlane.	54

8.1.	Ściany	54

8.2.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	55

8.3.	Pozostałe izolacje termiczne i akustyczne.	58

8.3.1.	Wykończeniowe materiały elewacyjne	60

8.3.2.	Ślusarka aluminiowa, stalowa i drewniana  – przegrody zewnętrzne, wewnętrzne, okna i drzwi.	61

8.3.3.	Obróbki blacharskie	62

8.3.4.	Wycieraczki wejściowe zewnętrzne.	62

8.3.5.	Główne elemnty stalowe wyposażenia wbudowanego	63

8.4.	Wybrane materiały wykończeniowe wewnętrzne.	63

8.5.	Kluczowe elementy wyposażenia.	66

8.6.	Zieleń wewnętrzna  i donice (kwiatony) na zieleń żywą wewnętrzną i zewnętrzną	68

9.	INSTALACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ	70

9.1.	Podstawa opracowania	70

9.2.	Przedmiot i zakres opracowania	70

9.3.	Obiegi wody basenowej	70

9.4.	Opis instalacji uzdatniania wody basenowej	71

9.5.	Podstawowe dane o basenach	72

9.6.	Zbiorniki przelewowy	73

9.7.	Pompy obiegowe	73

9.8.	Koagulacja	74

9.9.	Filtracja	74

9.10.	Bypass dla lamp UV	76

9.11.	Podgrzewanie wody basenowej	76

9.12.	Korekta pH	76

9.13.	Dezynfekcja	76

9.14.	Dezynfekcja stóp	76

9.15.	Napełnianie i uzupełnianie basenów	77

9.16.	Praca instalacji	77

9.17.	Czyszczenie basenów	77

9.18.	Rurociągi i armatura	77

9.19.	Wymagania BHP	78

9.20.	Studnie neutralizacyjne	78

9.21.	Odpady i emisje	78

9.22.	Warunki składowania chemii basenowej	80

9.23.	Automatyka i sterowanie	80

9.24.	Wytyczne budowlane	82

9.25.	Zestawienie podstawowych urządzeń użytych w projekcie	85

9.26.	Uwagi końcowe	88

10.	INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACYJNE	88

10.1.	Przedmiot i zakres opracowania	88

10.2.	Założenia projektowe	88

10.2.1.	Parametry powietrza zewnętrznego	88

10.3.	Instalacja wentylacji mechanicznej	89

10.3.1.	Informacje ogólne	89

10.3.2.	Instalacja N1/W1 - Basen sportowy	89

10.3.3.	Instalacja N2/W2 - Wypoczywalnia	91

10.3.4.	Instalacja N3/W3 - Zaplecze szatniowe, administracja	92

10.3.5.	Instalacja N4/W4 - Podbasenie	92

10.3.6.	Instalacja WS1, WS2 - WC basenowe	93

10.3.7.	Instalacja WS3 - Pokoje hotelowe z WC	93

10.3.8.	Instalacja WP - Pom. porządkowe i magazyny	93

10.3.9.	Instalacja  WCH - Pom. chemii basenowej	93

10.3.10.	Istniejąca instalacja aerobiku	94

10.3.11.	Ochrona przez hałasem i drganiami	94

10.3.12.	Przewody wentylacyjne	94

10.3.13.	Automatyka i sterowanie	95

10.4.	Źródło ciepła	95

10.4.1.	Dane ogólne	95

10.4.2.	Bilans ciepła	95

10.4.3.	Ciepło wysokoparametrowe	96

10.4.4.	Ciepło niskoparametrowe	97

10.4.5.	Instalacja	97

10.4.6.	Grzewcze obiegi instalacyjne	98

10.4.6.1.	Założenia projektowe	98

10.4.6.2.	Instalacja centralnego ogrzewania	98

10.4.6.3.	Instalacja ciepła technologicznego	99

10.4.6.4.	Instalacja podgrzewu wody basenowej	100

10.4.7.	Odzysk ciepła ze ścieków	100

10.4.7.1.	Odzysk ciepła ze ścieków z natrysków	100

10.4.7.2.	Odzysk ciepła ze ścieków popłuczyn z filtrów	100

10.5.	Instalacja gazowa	100

10.5.1.	Dane ogólne	100

10.5.2.	Prowadzenie przewodów	100

10.5.3.	Zabezpieczenie przed wpływem niespalonego gazu do kotłowni	101

10.5.4.	Próba szczelności instalacji	101

10.6.	Instalacja wodociągowa	102

10.6.1.	Instalacja wody zimnej	102

10.6.2.	Bilans wody zimnej	103

10.6.3.	Instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji	106

10.6.4.	Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej	106

10.6.5.	Instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna	107

10.7.	Instalacja kanalizacyjna	108

10.7.1.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	108

10.7.2.	Bilans ścieków sanitarnych	108

10.7.3.	Instalacja kanalizacji technologicznej	109

10.8.	Instalacja kanalizacji deszczowej	110

10.8.1.	Bilans ścieków deszczowych	110

10.9.	Zagadnienia p.poż.	110

10.10.	Wytyczne branżowe	111

10.10.1.	Instalacje elektryczne	111

10.10.2.	Branża architektoniczno-budowlana	111

10.11.	Normy i rozporządzenia	112

11.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE	115

11.1.	Zakres i przedmiot opracowania	115

11.2.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną	116

11.3.	Rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej	116

11.4.	Układy pomiarowe do rozliczeń wewnętrznych	117

11.5.	Rozdział energii elektrycznej	117

11.5.1.	Rozdzielnica Główna budynku	117

11.5.2.	Przeciwpożarowy Wyłącznik prądu	117

11.5.3.	Wewnętrzne linie zasilające	118

11.5.4.	Podrozdzielnice elektryczne	118

11.6.	Kompensacja mocy biernej	119

11.7.	Instalacja oświetlenia ogólnego	119

11.8.	Instalacja oświetlenia awaryjnego	121

11.9.	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	122

11.10.	Instalacje siłowe i gniazd wtykowych	123

11.11.	Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	123

11.12.	Instalacja przeciwprzepięciowa	124

11.13.	Instalacja odgromowa	124

11.14.	Instalacja uziemienia	125

11.15.	Instalacja połączeń wyrównawczych	125

11.16.	Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej	126

11.17.	Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim	126

11.18.	Instalacje telekomunikacyjne	126

11.18.1.	Przyłącze telekomunikacyjne	126

11.18.2.	Instalacja okablowania strukturalnego	127

11.19.	Instalacje niskoprądowe	127

11.19.1.	Instalacja telewizji dozorowej CCTV	127

11.19.2.	Instalacja nagłośnienia	127

11.19.3.	Instalacja RTV	128

11.19.4.	Instalacja przyzywowa	128

11.20.	Uwagi końcowe do projektu instalacji elektrycznych	128

12.	ESOK – ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA	130

12.1.	Opis funkcjonalny systemu obsługi	130

12.2.	Replikacja Baz Danych o parametrach nie gorszych niż	130

12.3.	Wielopodmiotowość o parametrach nie gorszych niż	130

12.4.	Licencja oprogramowania, szkolenia obsługi i administracja systemu, gwarancja	130

12.5.	Minimalne funkcje i możliwości jakie musi spełniać oprogramowania ESOK:	131

12.6.	Charakterystyka elementów składowych ESOK.	132

12.7.	Opis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu.	135

13.	Uwagi końcowe do Projektu Budowlanego	137

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA	138

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA	155

ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE	179

INDEKS ZAŁĄCZNIKÓW	179

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	180

# INDEKS RYSUNKÓW

Architektura

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Elewacje	1:100	rys. A.01

- Rzut piwnicy	1:100	rys. A.02

- Rzut parteru	1:100	rys. A.03

- Rzut piętra	1:100	rys. A.04

- Rzut dachu	1:100	rys. A.05

- Przekroje X1, X2	1:100	rys. A.06

- Przekroje Y1, Y2, Y3	1:100	rys. A.07

- Warstwy przegród budowlanych	1:100	rys. A.08

- Schematy ppoż – rzuty parteru, piętra, podbasenia	1:200	rys. A.09

Konstrukcja

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Rzut fundamentów. Rzut stropu nad poziomem -1	1:100	rys. K.01

- Rzut stropu nad parterem. Rzut dachu z drewna klejonego i stalowego

nad częścią hotelową	1:100	rys. K.02

Instalacje sanitarne

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

| 1. Instalacja źródła ciepła. Rzut podbasenia | 1:100 | rys. IS.01 |
| --- | --- | --- |
| 2. Instalacja c.o. Rzut parteru | 1:100 | rys. IS.02 |
| 3. Instalacja c.o. Rzut pietra | 1:100 | rys. IS.03 |
| 4. Schemat instalacji c.o. oraz c.t. | - | rys. IS.04 |
| 5. Schemat technologiczny istniejącej kotłowni gazowej. | - | rys. IS.05 |
| 6. Schemat technologiczny źródła ciepła niskoparametrowego. | - | rys. IS.06 |
| 7. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut podbasenia. | 1:100 | rys. IS.07 |
| 8. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut parteru. | 1:100 | rys. IS.08 |
| 9. Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa oraz prowadzona w płycie. Rzut podbasenia. | 1:100 | rys. IS.09 |
| 10. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Rzut piętra. | 1:100 | rys. IS.10 |
| 10a. Instalacja kanalizacyjna. Rzut dachu. | 1:100 | rys. IS.10a |
| 11. Schemat kanalizacji sanitarnej. | - | rys. IS.11 |
| 12. Schemat instalacji wodociągowej i hydrantowej. | - | rys. IS.12 |
| 13. Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut podbasenia | 1:100 | rys. IS.13 |
| 14. Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru. | 1:100 | rys. IS.14 |
| 15. Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut pietra. | 1:100 | rys. IS.15 |
| 16. Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut dachu. | 1:100 | rys. IS.16 |
| 17. Schemat instalacji wentylacji mechanicznej. | - | rys. IS.17 |

Technologia basenowa

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Schemat technologiczny – basen pływacki	---	rys. TB.01

- Schemat technologiczny – whirlpoole	---	rys. TB.02

- Parter – rozmieszczenie elementów technologicznych 	1:50	rys. TB.03

- Piwnica – rozmieszczenie urządzeń technologicznych 	1:50	rys. TB.04

Instalacje elektryczne

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Schemat rozdziału energii elektrycznej	---	rys. E.01

- Rzut podbasenia - instalacje elektryczne	1:100	rys. E.02

- Rzut parteru - instalacje elektryczne	1:100	rys. E.03

- Rzut piętra - instalacje  elektryczne	1:100	rys. E.04

- Rzut dachu - instalacje elektryczne	1:100	rys. E.05

- Schemat instalacji ESOK	---	rys. E.06

# INDEKS ZAŁĄCZNIKÓW

l.p.	tytuł

- TAB 1 - Spis pomieszczeń uwzględniający strumienie przepływu powietrza

- TAB 2 - Zestawienie urządzeń  wentylacyjnych - zapotrzebowanie na moc grzewczą  i elektryczną

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Informacje ogólne.

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla Krytej Pływalni z funkcjami uzupełniającymi t.j. saunarium i pokojami  hotelowymi przy istniejącej hali sportowej i zespole szkół w Twardogórze wraz z niezbędną przebudową elementów hali sportowej.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej na działkach AM-18, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 11/3, 11/11, 42/2, obręb Twardogóra, gmina Twardogóra, powiat Oleśnicki. Obiekt użyteczności publicznej, kategoria XV.

Obiekt realizowany jest w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Ministerstwem Sportu.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany stanowiący podstawę do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt wykonany jest  w zakresie architektury oraz wszystkich pozostałych branż tj. konstrukcji, branży drogowej, instalacji sanitarnych, technologii basenowej oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Opracowanie podzielone zostało na dwa tomy:

- Tom PZT – projekt zagospodarowania terenu

- Tom PAB – projekt architektoniczno budowlany

Niniejszy skoroszyt stanowi Tom PAB.

Inwestorem jest GMINA TWARDOGÓRA ul. Ratuszowa 14, 56-416 TWARDOGÓRA.

Niniejsze opracowanie nie jest dokumentacją wykonawczą i nie może stanowić podstawy do realizacji robót budowlanych. Na podstawie niniejszego opracowania należy wykonać projekt wykonawczy obiektów (w zakresie wszystkich branż), zawierający rozwiązania szczegółowe i warsztatowe, z zachowaniem praw wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.  4 lutego 1994r.

Wykonywanie robót na podstawie niniejszej dokumentacji bez dokumentacji Projektu Wykonawczego, może być realizowane jedynie na ryzyko własne wykonawcy robót.

## Podstawa opracowania

- Koncepcja Konkursowa opracowana na konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przyszkolnej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” organizowanego przez Gminę Twardogóra w kwietniu 2016r.

- Umowa na realizację prac projektowych nr UMiG.IT.272.50RC.2016 pomiędzy ETC Architekci sp. z o.o. sk a Gminą Twardogóra,

- Zatwierdzenie wariantowej pokonkursowej koncepcji realizacyjnej przez Zamawiającego,

- Wytyczne programowo przestrzenne zawarte w opracowaniu „Analiza funkcjonalno – użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek”, ETC Architekci sp. z o.o. sk, lipiec 2016.

- Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 4.08.2016, Biuro Geodezyjno-Projektowe „SKALA”, mgr inż. Zbigniew Gąsior upr. 18113.

- Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z analizą gospodarki drzewostanem. Sierpień 2016. DWJ Land Art. Piotr Wakuła.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną budowę przyszkolnej Krytej Pływalni w Twardogórze. Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. sierpień 2016r. mgr Agata Omiljanowska upr. VII-1714

- Archiwalna dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo – wodnych,

- Archiwalna dokumentacja projektowa istniejącej Hali Sportowo-Widowiskowej, lipiec 2006r.

- Archiwalna dokumentacja projektowa targowiska miejskiego, lipiec 2011r

- Normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej,

- Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami.

- Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 158.2016 z dnia 15.09.2016r.

- Wizja lokalna.

# Przeznaczenie i program użytkowy

## Przeznaczenie obiektu

Podstawowym przeznaczeniem obiektu jest edukacja sportowa–nauka pływania na poziomie  podstawowym i gimnazjalnym. Obiekt zapewnia minimum programowe opisane w programie „Dolnośląski Delfinek”. Podstawowe przeznaczenie obiektu uzupełnia część rekreacyjno-wypoczynkowa zawierająca saunarium z nieckami do masażu oraz część zawierająca pokoje hotelowe.

Oprócz klienta zorganizowanego jakim będą dzieci klas 1-8 w ramach zajęć w/f obiekt będzie dostępny także dla klientów indywidualnych i zgrupowań sportowych, którzy będą korzystać zarówno z projektowanego obiektu jak i z istniejącej sali sportowo-widowiskowej.

## Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy budynku krytej pływalni		1 336,60	m²

- Powierzchnia netto budynku krytej pływalni		1697,34	m²

w tym:

- PIWNICA	-	170,26	m2

w tym

- powierzchnia użytkowa	-	5,26	m2

- powierzchnia ruchu	-	9,29	m2

- powierzchnia usługowa	-	155,71	m2

- PARTER	-	1175,36	m2

w tym

- powierzchnia użytkowa	-	1020,00	m2

- powierzchnia ruchu	-	125,39	m2

- powierzchnia usługowa	-	29,97	m2

- PIĘTRO	-	351,72	m2

w tym

- powierzchnia użytkowa	-	272,86	m2

- powierzchnia ruchu	-	78,86	m2

- Łącznie piwnica, parter, piętro:

- powierzchnia użytkowa	-	1 298,12	m2

- powierzchnia ruchu	-	213,54	m2

- powierzchnia usługowa	-	185,68	m2

- KUBATURA projektowanego budynku pływalni 		7173,40	m3

Powyższe wartości określono zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Uwaga. Szczegółowe zestawienia pomieszczeń znajdują się na rys. A.02, A.03 i A.04 – rzut kondygnacji podziemnej, parteru i kondygnacji nadziemnej.

Główny poziom posadzki parteru:	+/-0,00m = 174,46 m npm.

Główny poziom posadzki piwnicy:	-3,20m

Wysokość do okapu/attyki od poziomu terenu: 	4,05; 5,50m i 8,10m

Szerokość budynku (elew frontowa):	31,25m

Długość budynku: 	35,75m / 53,60m

Ilość kondygnacji nadziemnych:	2

Ilość kondygnacji podziemnych:	1

## Program użytkowy i funkcja obiektu.

Podstawowym założeniem programowym jest stworzenie obiektu krytej pływalni w programie „Dolnośląski Delfinek” zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Analizie funkcjonalno – użytkowej…”, patrz pkt. 1.2 .

Podstawowy program użytkowy zawiera:

- Strefa wejściowa

- Recepcja z zapleczem socjalnym

- Hala basenowa zawierająca nieckę sportową

- Zaplecze szatniowo-sanitarne

- Zaplecze technologiczne i podbasenie, pom. magazynowe i pomocnicze

Program podstawowy uzupełniają:

- Zespół saun z wypoczywalnią i wannami do hydromasażu

- Pokoje hotelowe

- Istniejąca - dotychczas w ramach sali sportowo-widowiskowej - sala do aerobiku oraz magazynki, które zostają wcielone do strefy pożarowej projektowanego obiektu.

Programowe powiązania z istniejącą halą sportowo-widowiskową

Projektowany budynek, z racji tego, iż jest przybudowany do istniejącej hali sportowej - z którą będzie funkcjonalnie połączony - w założeniu programowym w maksymalnym stopniu ma korzystać z istniejącego zaplecza technicznego i administracyjno-socjalnego pracowników. Powyższe założenie realizowane jest poprzez wykorzystanie kotłowni w hali sportowo-widowiskowej do ogrzewania projektowanej krytej pływalni i powiązanie kotłowni z projektowanymi układami odzysku ciepła.

Obiekt, będący odrębnym budynkiem w rozumieniu budowlanym i pożarowym, funkcjonalnie stanie się integralną częścią programową istniejącego zespołu szkolno-rekreacyjnego składającego się ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz hali sportowej a także boiska lekkoatletycznego.

Funkcje.

Obiekt łączy w sobie funkcje nauki pływania oraz rekreacji dla uczniów zespołu szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz, po godzinach szkolnych, dla ogółu mieszkańców Gminy a także poszerzał będzie obecną ofertę sportowo-noclegową dla klubów sportowych korzystających z hali sportowo-widowiskowej.

Charakter edukacyjny obiektu powinien polegać także na krzewieniu wiedzy o higienie osobistej, kulturze i bezpieczeństwie korzystania z obiektu krytej pływalni w tym korzystania z natrysków przed i po kąpieli w niecce pływackiej i korzystania z dezynfektanta stóp.

- Zasadnicze funkcje obiektu:

- Edukacyjno-sportowa – zajęcia wychowania fizycznego

- pływanie rekreacyjne

- nauka pływania

- rekreacja wodna

- saunarium - odnowa biologiczna, hydromasaże, tężnia solna.

- Baza noclegowa - 10 pokoi trzyosobowych

## Projektowane wewnętrzne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.

Z uwagi na zamierzony sposób funkcjonowania obiektu pływalni tj. w godzinach porannych i południowych zajęcia szkolne i nauka pływania, a po godzinach szkolnych obiekt staje się ogólnodostępny, wewnętrzne połączenia funkcjonalne zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić najprostszy dostęp do obiektu dla różnych grup użytkowników.

Projektowany obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej jest ściśle powiązany funkcjonalnie z istniejącą halą sportowo-widowiskową. Do obsługi projektowanego obiektu funkcjonalnie wykorzystuje się istniejące zaplecza administracyjno-socjalne oraz kotłownię. Zaplanowano także funkcjonalne powiązania do części hotelowej. Obiekty projektowany i istniejący powiązane są komunikacją na obu kondygnacjach nadziemnych.

Projektowany obiekt można podzielić na kilka zasadniczych stref funkcjonalnych:

KONDYGNACJA PODZIEMNA

- Podbasenie - zawierające urządzenia technologii basenowej wraz ze zbiornikami przelewowymi i popłuczyn, odzysku ciepła, centrale wentylacyjne

- Inne pomieszczenia techniczne:

  - Pomieszczenie przyłącza wodociągowego

PARTER

- Strefa wejściowa:

Zaprojektowano dwa główne kierunki wejścia do obiektu

  - Strefa wejściowa z holem dla oczekujacych i zapleczem recepcji oraz komunikacją pionową na piętro. Przeznaczona dla klienta indywidualnego. Wejście od strony zachodniej.

  - Wejście istniejącym wyjściem ewakuacyjnym na zakończeniu komunikacji przebiegającej wzdłuż hali sportowo-widowiskowej przez jej zaplecze szatniowo-sanitarne. Przejście jest zarówno komunikacją łączącą oba zespoły, jak również elementem komunikacji pozwalającym na przejście na przyszkolne boisko lekkoatletyczne oraz do zespołu szkolnego. Wejście od strony południowo-wschodniej

- Strefa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz ze strefą kosmetyczną.

- Strefa hali basenowej i saunarium wraz z magazynem sprzętu i pomieszczeniem ratowników.

- Pomieszczenia techniczne i pomocnicze:

  - technikówków, pomieszczeń chemii basenowej

  - rozdzielnia nn

  - pomieszczenie na pościel

- Sala aerobiku i dwa magazynki istniejące i dostępne z hali sportowo-widowiskowej wcielone w wyniku przebudowy do projektowanego obiektu, niemniej jednak bez zmian istniejących powiązań funkcjonalnych i dostępności dla użytkownika.

PIĘTRO

- Strefa pokoi hotelowych wraz z komunikacją i aneksem kuchennym. Funkcjonalnie bezpośrednio powiązana także z klatką schodową i foyer trybun hali sportowo-widowiskowej.

- Pomieszczenia techniczne i pomocnicze:

  - pomieszczenie na pościel

KOMUNIKACJA PIONOWA

- Zaprojektowano dwie klatki schodowe

  - KL1 – łącząca kondygnację parteru z piętrem. Wyposażona w dźwig osobowy. Zapewniająca komunikację pomiędzy holem wejściowym na parterze oraz częścią hotelową na piętrze.

  - KL2 - łącząca kondygnację parteru z piwnicą. Zapewniająca komunikację pomiędzy korytarzem technicznym a podbaseniem.

Szczegółowy opis wybranych zespołów funkcjonalnych.

Wyjście z istniejącej hali sportowo-widowiskowej

Istniejące wyjście ewakuacyjne z zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej staje się wejściem do pomieszczenia strefy kosmetycznej/obutej stopy z którego korzystają dzieci szkolne pod nadzorem pedagoga lub obsługi obiektu. Przejście wymagać będzie autoryzacji/klucza systemu kontroli dostępu w ramach systemu ESOK. Bezpośrednio z pomieszczenia strefy kosmetycznej/obutej stopy zaprojektowano wejścia do szatni męskiej, damskiej oraz  rodzinnej/osób niepełnosprawnych opisanych dalej.

Hol wejściowy

Wejście główne z zadaszonego placu wejściowego usytuowano od strony zachodniej budynku odstrony ulicy i parkingu. Do holu wejściowego klient indywidualny wchodzi poprzez wiatrołap. W holu zlokalizowano:

- recepcję i kasy,

- strefę stolików dla osób oczekujących przy przeszklonej ścianie kurtynowej z wglądem na halę basenową.

Z holu zapewniono bezpośrednie przejście do:

- klatki schodowej KL1,

- szatni rodzinnej / niepełnosprawnych,

- pomieszczenia strefy kosmetycznej

- toalety dla klientów

Znajdująca się w holu niewielka recepcja/kasa z zapleczem, ma wizualną kontrolę nad placem wejściowym i parkingiem oraz miejscami na rowery. Kasę wyposaża się w system obsługi klientów ESOK, który zarządza wejściami oraz wyjściami na basen. System ten może także obsługiwać zespół saunarium. W ten sposób użytkownik ma pełen dostęp do świadczonych usług regulując należność przy wyjściu.

Strefa pokoi hotelowych - piętro.

Na piętro prowadzą dwa wejścia. Pierwsze dojście z parteru klatką schodową KL1 (schodami lub windą). Drugie wejście na poziomie piętra od strony południowo wschodniej z sąsiedniego budynku hali sportowej. Oba wejścia prowadzą do korytarza, z którego dostępne są pokoje hotelowe.

do korytarza pokoi hotelowych na piętrze, który dostępny jest również od strony foyer hali sportowej. Zespół zlokalizowany na piętrze zawiera:

- 10 pokoi hotelowych 3 osobowych w tym jeden dostosowany dla trzech osób niepełnosprawnych,

- Korytarz i hol klatki schodowej

- Aneks kuchenny dla gości

- Pomieszczenie na pościel

- Taras zlokalizowany na dachu zespołu szatniowo-sanitarnego dostępny bezpośrednio z większości pokoi hotelowych

W przyszłości możliwe jest dobudowanie kolejnych pokoi pomiędzy istniejącą sceną hali a projektowaną klatką schodową (na przedłużeniu osi D).

Trakt pokoi hotelowych zlokalizowano nad istniejącą (przybudowaną do Sali sportowej) salą aerobiku i magazynkami, cowymaga demontażu istniejącego dachu spadzistego i adaptacji ściany zewnętrznej – prace jak usunięcie izolacji termicznej, przebudowa otworowań.Funkcja strzelnicy czy aerobiku nie wymaga światła dziennego.

Zaplecze szatniowo-sanitarne.

Szatnie.

Zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Analizy„Dolnośląski Delfinek”. Klient indywidualny po zakupie „biletu” przechodzi do strefy szatni poprzez pomieszczenie  strefy kosmetycznej / obutej stopy. W strefie kosmetycznej klient wchodzący zmienia obuwie zewnętrzne na basenowe, zaś klient wychodzący korzysta z suszarek (8 szt.) i luster.

Ze względu na szkolny charakter pływalni zaprojektowano szatnie dzielone na męskie i damskie. Pomieszczenia zaprojektowano tak, aby jednocześnie mogły się przebierać klasy wchodzące i wychodzące w dwóch niezależnych pomieszczeniach na kazdą płeć. Każdy zespół szatniowy zawiera 2 kabiny indywidualne do przebierania. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano osobny zespół szatniowo – sanitarny z miejscem do wymiany wózków na basenowe.

W wyniku takiej organizacji szatni łączna ilość szafek w zespole wynosi 122, tj. po 28 w każdej z szatni damskiej i męskiej + 10 w szatni dla niepełnosprawnych (którą można również wykorzystywać jako szatnię rodzinną).

Szatnie zorganizowano w sposób zapewniający maksymalną przepustowość. Każdy zespół szatniowy zawiera kabiny indywidualne, umywalki, suszarki oraz ławki do przebierania i haczyki na ubrania dzieci szkolnych. Szatnie mogą być użytkowane przez grupy zorganizowane, np. klasy szkolne jak i użytkowników indywidualnych. Korzystający przebierają się bezpośrednio w szatni lub w indywidualnych kabinach, po czym zostawiają ubrania w osobnych szafkach zamykanych transponderem mocowanym do nadgarstka w czasie kąpieli.

Natryski i sanitariaty przyszatniowe.

Po przebraniu się użytkownik przechodzi do zespołu sanitariatów i natrysków. Zespół wyposażony jest w sanitariaty z umywalkami oraz natryski otwarte. Pomieszczenia natrysków mają charakter przechodni, natrysk jest obowiązkowy. Zaprojektowano po 7 natrysków damskich i męskich. Zarówno sanitariaty jak i natryski nie mają możliwości regulacji temperatury przez klienta/użytkownika (tylko centralnie przez administratora).

Po przejściu przez strefę natrysków, użytkownik jest zobowiązany do dezynfekscji stóp urządzeniem na wyposażeniu każdego zespołu natrysków i w szatni dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie przewiduje się jedno dodatkowe przenośce urządzenie (w sumie 4szt.), które administrator może używać w zależności od potrzeb na hali basenowej bądź w saunarium.

Po użyciu dezynfektanta użytkownik wchodzi na halę basenów. Wyjście z zespołu natrysków jest zaplanowane w sposób pozwalający na uniknięcie wpadania do wody wybiegających dzieci, przy plaży murka szczytowego niecki. Niepełnosprawni mają oddzielne wejście ze swojego zespołu szatniowo - sanitarnego na halę basenów.

Hala basenowa.

Wyposażona jest z zespół półek na ręczniki, klapki oraz podręczy sprzęta basenowy zlokalizowany przy wejściu do szatni. Jej północno – wschodnia ściana od strony targowiska jest przeszklona, co do czasu funkcjonowania targowiska wymaga wydzielenia wizualnego zielenią stanowiąca tło dla widoku z hali. Ponadto przeszklono narożniki hali  od strony placu wejściowego dla jego animacji, z zachowaniem reżimu ściany pełnej zamykającej nieckę od strony krótszego boku dla uniknięcia efektu olśnienia dla płynących.

W hali basenowej znajduje się 4-torowa niecka pływacka o wymiarach 850 x 1667cm i głębokości od 0,9m do 1,35m z progiem spoczynkowym na głębokości 1,245m.

Rolę siedzisk dla uczniów pełni cokół w okładzinie ceramicznej przy ścianie zachodniej hali basenowej.

Na hali basenowej od strony strefy słupków startowych znajduje się:

- pokój ratowników i instruktorów z własnym zapleczem oraz pomieszczenia pierwszej pomocy.

- magazyn sprzętu sportowego/pływackiego

Pomieszczenie na sprzęt do utrzymania czystości /odkurzacz basenowy, środki czystości itp. Znajduje się przy szatni dla osób niepełnosprawnych.

Zespół wypoczynkowy saunarium.

Hala basenowa łączy się poprzez przeszkloną ściankę wyposażoną w żaluzje z zespołem wypoczynkowym saunarium, gdzie znajdują się:

- dwie wanny z hydromasażem, kazda dla 4-6osób

- kabiny saunowe (fińska i parowa), każda dla 6-9osób

- natryskami,w tym specjalistyczne natryski do schładzania x2 szt (z możliwością regulacji temperatury przez klienta), 1x wiadro bosmana

- wypoczywaniaz leżakami i tężnią solankową.

Ponieważ istotą korzystania z saun jest wypoczynek po pobycie w kabinie, który winien odbywać się w kameralnej i atrakcyjnej przestrzeni, ze względu na brak możliwości terenowych dla zaprojektowania ogrodu saunowego zdecydowano się na wprowadzenie ogrodu do środka, poprzez zastosowanie świetlika oraz mini dziedzińca z naturalną zielenią jako centralnego punktu wypoczywali.

Zespół pomieszczeń technicznych

Od strony podwórza gospodarczego oraz dojścia z hali sportowej po stronie wschodniej projektowanego budynku zaplanowano zespół pomieszczeń obsługowych i technicznych, łączących się klatką schodową KL2 z pomieszczeniem technicznym podbasenia w piwnicy. Podpiwniczenie znajduje się jedynie pod częścią obiektu bezpośrednio pod saunarium i zaprojektowano je jako efektywną przestrzeń na planie prostokąta, co umożliwia racjonalne podłączenie możliwie krótkich instalacji wentylacyjnej i uzdatniania wody odpowiednio z halą i niecką, posadowioną na gruncie. Do pomieszczenia zaprojektowano dostęp techniczny dla wielkogabarytowych urządzeń z poziomu podwórza poprzez „studnię podawczą”, która wystaje poza obrys budynku w części nadziemnej. Drugim elementem podziemnym budynku wychodzącym poza obrys części nadziemnej jest zbiornik popłuczyn wykorzystywany w procesie odzysku ciepła.

W obrębie klatki KL1 zlokalizowano wydzielone pożarowo pomieszczenie rozdzielni nn.

Pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz socjalne:

- Zespół pomieszczeń technicznych – parter,

  - zespół pomieszczeń technologii uzdatniania wody (pomieszczenie podchlorynu, korekta pH, przedsionek dozowania),

  - pomieszczenia obsługi technicznej obiektu z zapleczem socjalnym i sanitarnym

  - rozdzielnia NN (w obrębie KL1)

- zespół pomieszczeń technicznych – podziemie,

  - podbasenie, gdzie zlokalizowano stacje filtrów, wentylatornię,instalację pompy ciepła z urządzeniami wykorzystywanymi w procesie odzysku ciepła z wód popłucznych,

  - Zbiornik wód popłucznych

  - Pomieszczenie przyłącza wody

Obiekt wykorzystuje w możliwym stopniu infrastrukturę istniejących obiektów:

- Zaplecze socjalne i szatniowo-sanitarne personelu sprzątającego,

- Zaplecze administracyjne

- Zaplecze hotelowe

- kotłownie,

## Projektowana przepustowość obiektu.

Przepustowość obiektu (jednorazowa maksymalna godzinowa chłonność obiektu)

Hala basenowa:

-	niecka pływacka - w godzinach szkolnych 4 tory po ~7 osób	- 30 osób

-	niecka pływacka – zajęcia indywidualne 4 tory po ~4 osoby	- 16 osób

-	niecka pływacka - inne zajęcia (bez podziału na tory)	- 30 osób

Hala saunarium: 	- 30 osób

W tym:

-	sauny 2x 9 osób	- 18 osób

-	wanny jacuzzi 2x 6 osób	- 12 osób

Część hotelowa:

-	pokoje	- 30 osób

Łączna maks. chłonność hali basenowej 	- ok. 30 osób

Łączna maks. chłonność zespołu saunarium	- ok. 30 osób

Łączna maks. chłonność hotelowa	- ok. 30 osób

Łącznie jednorazowa maksymalna chłonność obiektu 	- ok. 90 osób

Przepustowość obiektu (godzinowa, maksymalna jednorazowa chłonność obiektu na podstawie wskaźników w publikacji „Poradnik projektowania i eksploatacji krytych pływalni”, PZP, W-wa 1990, oraz „Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni”, MZiOS, W-wa 1998, mgr inż.. Czesław Sokołowski.)

Obiekt nie zawiera pomieszczeń do jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób.

## Przewidywana struktura zatrudnienia.

Struktura zatrudnienia dla 1 (głównej) zmiany:

-	technicy	0,5etatu

-	ratownicy	2osoby

-	recepcja / kasy	1 osoba

Planuje się wykorzystać personel obsługujący istniejące obiekty w zakresie:

-	administracja

-	personel porządkowy

-	instruktor zajęć wychowania sportowego uczniów szkoły/wf

## Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie części usługowe obiektu są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Niecka basenowa będzie wyposażona w urządzenie dźwigowe, którym niepełnosprawny dostaje się do wody.

Na poziom pierwszego piętra gdzie znajduje się pokój dla 3osób niepełnosprawnych prowadzą schody oraz dźwig osobowy.

## Podstawowe dane technologiczne oraz rozwiązania instalacji technicznych

Do projektowanych instalacji technologicznych, ściśle związanych z funkcjonowaniem obiektu, należy zaliczyć:

- basenowe instalacje technologii uzdatniania wody

- ESOK – elektroniczny system obsługi klienta, pozwalający na kontrolę dostępu poprzez bramki i ewidencję klientów, obsługę szafek szatni basenu i saunarium oraz pokoi hotelowych. System w przypadku zadziałania. Pożarowego wyłącznika prądu zwolni bramki ewakuacyjne.

- Instalacja nagłośnienia

# Zestawienie pomieszczeń.

Powierzchnia netto obiektu określona wg normy PN ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników kubaturowych w budownictwie.

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POWIERZCHNIE NETTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONDYGNACJA | NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | KATEGORIA POW. NETTO [m2] | POWIERZCHNIA[m2] |
| RZUT PIWNIC |  |  |  |  |
|  | P1.01 | KLATKA SCHODOWA_KL2 | RUCHU | 9,29 |
|  | P1.02 | PODBASENIE | USŁUGOWA | 155,71 |
|  | P1.03 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | UŻYTKOWA | 5,26 |
|  |  |  |  | 170,26 m² |
| RZUT PARTERU |  |  |  |  |
|  | 1.01 | WIATROŁAP | RUCHU | 10,09 |
|  | 1.02 | HOLL | RUCHU | 76,12 |
|  | 1.03 | KLATKA SCHODOWA_KL1 | RUCHU | 13,3 |
|  | 1.04 | KASA | UŻYTKOWA | 6,77 |
|  | 1.05 | ZAPLECZE KASOWE | UŻYTKOWA | 6,13 |
|  | 1.06 | WC NIEPEŁNOSPRAWNY | UŻYTKOWA | 6,39 |
|  | 1.07 | STREFA KOSMETYCZNYCZNA | UŻYTKOWA | 76,59 |
|  | 1.08 | KORYTARZ | UŻYTKOWA | 26,75 |
|  | 1.09 | KLATKA SCHODOWA_KL2 | RUCHU | 6,05 |
|  | 1.10 | SZATNIA RODZINNA | UŻYTKOWA | 22,12 |
|  | 1.11 | WC RODZINNE | UŻYTKOWA | 6,48 |
|  | 1.12 | POM. PORZĄDKOWE | UŻYTKOWA | 6,24 |
|  | 1.13 | SZATNIA MĘSKA 1 | UŻYTKOWA | 16,82 |
|  | 1.14 | SZATNIA MĘSKA 2 | UŻYTKOWA | 16,79 |
|  | 1.15 | WC MĘSKIE | UŻYTKOWA | 7,53 |
|  | 1.16 | NATRYSKI MĘSKIE | UŻYTKOWA | 17,89 |
|  | 1.17 | SZATNIA DAMSKA 1 | UŻYTKOWA | 16,75 |
|  | 1.18 | SZATNIA DAMSKA 2 | UŻYTKOWA | 17,29 |
|  | 1.19 | WC DAMSKIE | UŻYTKOWA | 9,05 |
|  | 1.20 | NATRYSKI DAMSKIE | UŻYTKOWA | 17,92 |
|  | 1.21 | STREFA DEZYNFEKCJI STÓP | UŻYTKOWA | 4,31 |
|  | 1.22A | PLAŻA HALI BASENOWEJ | UŻYTKOWA | 195,45 |
|  | 1.22B | NIECKA PŁYWACKA | UŻYTKOWA | 141,7 |
|  | 1.23 | MAGAZYN BASENOWY | UŻYTKOWA | 9,87 |
|  | 1.24 | DYŻURKA RATOWNIKÓW | UŻYTKOWA | 11,72 |
|  | 1.25 | SZATNIA RATOWNIKÓW | UŻYTKOWA | 5,36 |
|  | 1.26 | WC RATOWNIKÓW | UŻYTKOWA | 5,36 |
|  | 1.27A | WYPOCZYWALNIA | UŻYTKOWA | 78,36 |
|  | 1.27B | WHIRLPOOL_1 | UŻYTKOWA | 5,1 |
|  | 1.27C | WHIRLPOOL_2 | UŻYTKOWA | 5,1 |
|  | 1.28 | NATRYSKI SAUNARIUM | UŻYTKOWA | 8,19 |
|  | 1.29 | SAUNA FIŃSKA | UŻYTKOWA | 7,87 |
|  | 1.30 | SAUNA PAROWA | UŻYTKOWA | 7,89 |
|  | 1.31 | GENERATOR PARY | UŻYTKOWA | 1,86 |
|  | 1.32 | POMIESZCZENIE TECHNIKÓW | UŻYTKOWA | 9,94 |
|  | 1.33 | SZATNIE TECHNIKÓW | UŻYTKOWA | 4,06 |
|  | 1.34 | WC TECHNIKÓW | UŻYTKOWA | 5,04 |
|  | 1.35 | PODCHLORYN | USŁUGOWA | 5,55 |
|  | 1.36 | KOREKTOR PH | USŁUGOWA | 5,55 |
|  | 1.37 | PRZEDSIONEK DOZOWANIA | USŁUGOWA | 11,61 |
|  | 1.38 | KORYTARZ | RUCHU | 19,83 |
|  | 1.39 | MAGAZYN | UŻYTKOWA | 8,86 |
|  | 1.40 | MAGAZYN POŚCIELI | UŻYTKOWA | 7,03 |
|  | 1.41 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | USŁUGOWA | 7,26 |
|  | 020 | MAGAZYN SPRZĘTU | UŻYTKOWA | 51,39 |
|  | 021 | AEROBIK / STRZELNICA | UŻYTKOWA | 130,84 |
|  | 022 | EWAKUACJA | UŻYTKOWA | 15,97 |
|  | 023 | MAGAZYN | UŻYTKOWA | 21,22 |
|  |  |  |  | 1 175,36 m² |
| RZUT PIĘTRA 1 |  |  |  |  |
|  | 2.01 | HOL KL. SCHODOWEJ | RUCHU | 19,87 |
|  | 2.02 | KORYTARZ HOTELOWY | RUCHU | 58,99 |
|  | 2.03 | MAGAZYN POŚCIELI | UŻYTKOWA | 6,58 |
|  | 2.04 | ANEKS KUCHENNY | UŻYTKOWA | 6 |
|  | 2.05 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 19,23 |
|  | 2.05A | ŁAZIENKA NP. | UŻYTKOWA | 5,19 |
|  | 2.06 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,14 |
|  | 2.06A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  | 2.07 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.07A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  | 2.08 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.08A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  | 2.09 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.09A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  | 2.10 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.10A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  | 2.11 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.11A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,12 |
|  | 2.12 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.12A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  | 2.13 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.13A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  | 2.14 | POKÓJ 3 OS. Z PRZEDSIONKIEM | UŻYTKOWA | 22,09 |
|  | 2.14A | ŁAZIENKA | UŻYTKOWA | 4,11 |
|  |  |  |  | 351,72 m² |
|  |  |  |  | 1 697,34 m² |

# Forma architektoniczna obiektu

Bryła budynku jest pochodną rzutu budynku oraz generalnych założeń projektowych – prostoty, funkcjonalności i integralności, także z istniejącym obiektem. Jej wyraz architektoniczny opiera się na zróżnicowaniu dwóch brył: dominującej wyższej bryły hali basenowej oraz okalającej ją niższej części saunarium, zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałych funkcji. W istniejący kontekst silnie wypełniony zróżnicowanymi formami domów jednorodzinnych, budynkiem szkoły i istniejącej hali sportowo-widowiskowej wpisano budynek o formie prostej dzięki czemu nie wprowadza się dodatkowego konkurującego elementu w przestrzeń architektoniczną ale formę scalającą obiekty pisane różnymi językami architektonicznymi. Forma nie dominuje, nie zawiera pretensjonalnych elementów, operuje przedewszystkim językiem współczesnej architektury opartym na zróżnicowaniu kilku (trzech) przenikających się brył, dużymi czystymi nieprzeziernymi płaszczyznami i przeszkleniami, rytmem (akcenty elementów ślusarki przegród zewnętrznych) i pojedynczych aplikacji materiałów elewacyjnych podkreślających funkcjonalnie istotne elementy obiektu (strefa wejścia, strefa saunarium). Szczególnym zabiegiem zasługującym na podkreślenie jest zastosowanie na elewacjach zespołu saunowego oraz na dominującej bryle hotelu i wejścia głównego zieleni pnącej – dzięki temu nowa bryła jeszcze łagodniej „łączy się” z istniejącym kontekstem.

Wykończenie zewnętrzne, elewacje, kolorystyka

Warstwa zewnętrzna ścian wykończone tynkiem i okładzinami w sposób określony w projekcie elewacji. Kolorystyka budynku to odcienie bieli, drewnopodobne aplikacje z okładzin, przeszklenia wielkogabarytowe ślusarki aluminiowej w kolorze antracytowym - szczegóły wg części rysunkowej i Projektu Wykonawczego.

- Ściany zewnętrzne i detale wykończone tynkiem i okładzinami.

- Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe strukturalne i gładzone, mineralne i syntetyczne, barwione w masie, malowane farbami nawierzchniowymi, na ociepleniu wykonanym w technologii „lekkiej-mokrej”; na cokole tynk specjalny wzmocniony.

- Okładziny zewnętrzne –oblicowania drewniane lub drewnopodobne z płyt cementowo włóknowych.

- Opierzenia ścian z blachy aluminiowej.

- Stolarka okienna i drzwiowa oraz witryny: aluminiowe.

- Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.

- Ślusarka zewnętrzna - stalowe elementy balustrad.

- Pokrycie dachów – papa nawierzchniowa.

- Zastosowanie zieleni pnącej po podporach na elewacjach.

# Uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej.

Uzgodnienia projektu budowlanego dokonano w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego polegającej na:

•	konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

•	wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;

•	opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.

Projekt budowlany opracowany został zgadnie z wytycznymi określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), obejmujące  w szczególności:

Powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji

| - Powierzchnia użytkowa łącznie: | 1 697,34 m2 |
| --- | --- |
| - Kubatura: | 7 175,00 m3 |
| - Ilość kondygnacji nadziemnych: | 2 |
| - Ilość kondygnacji podziemnych: | 1 |
| - Wysokość: | 8,1 m |
| - Grupa wysokości budynku: | niski (N) |

Odległość od obiektów sąsiadujących

Projektowany budynek będzie przylegał do istniejącego budynku szkoły (hali sportowej). Budynki te będą przylegały do siebie ścianami zewnętrznymi stanowiącymi ściany oddzielenia pożarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), zapewniającymi klasę co najmniej REI 120 odporności ogniowej. Zgodnie z wymaganiami § 210 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ), traktowane są jak dwa odrębne budynki.

Ponadto wymagana jest zachowanie odległości pomiędzy ścianami zewnętrznymi sąsiadujących budynków względem ściany zewnętrznej projektowanego budynku co najmniej 8 m.

Odległość ściany zewnętrznej z otworami okiennymi i/lub drzwiowymi powinna wynosić co najmniej 4,0 m, odległość ściany zewnętrznej bez otworów okiennych i/lub drzwiowych powinna wynosić co najmniej 3,0 m.

Lokalizacja budynku użyteczności publicznej z częścią zamieszkania zbiorowego spełnia wymagania § 12 względem sąsiednich działek budowlanych oraz w § 271 względem obiektów sąsiadujących, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ).

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku użyteczności publicznej z częścią zamieszkania zbiorowego, nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu definicji określonej w § 2 ust. 1rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego

Dla obiektu użyteczności publicznej z częścią zamieszkania zbiorowego, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi nie ma obowiązku określania gęstości obciążenia ogniowego (nie jest to czynnik wpływający na stan zabezpieczenia przeciwpożarowego ww. budynku).

W kondygnacji podziemnej budynku stanowiącej część techniczną powiązaną funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia ogniowego nie będzie przekraczała wartości 500 MJ/m2.

Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Budynek użyteczności publicznej (basen z sauną na parterze) ze względu na przewidywany sposób użytkowania zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (nie będą występowały pomierzenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób nie będącymi stałymi użytkownikami, 
a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się), z częścią zamieszkania zbiorowego  ze względu na przewidywany sposób użytkowania zaliczony został do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL V (na piętrze do 30 miejsc noclegowych).

Kondygnacja podziemna budynku stanowiąca część techniczną (podbasenie), funkcjonalnie związana jest z częścią nadziemną basenu zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi o przewidywanej gęstość obciążenia ogniowego 
nie przekraczającej wartości 500 MJ/m2.

Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku użyteczności publicznej z częścią zamieszkania zbiorowego, nie będą składowane materiały i substancje chemiczne oraz nie będą prowadzone procesy technologiczne, które mogłyby stworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem (nie będą występowały pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem). Ponadto wokół ww. budynkunie będą występowały przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.

Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynku użyteczności publicznej z częścią zamieszkania zbiorowego będzie stanowił jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL III i ZL V, w związku  z powyższym należy spełniać wymagania określone 
dla każdej z tych kategorii.

Dopuszczana powierzchnia strefa pożarowa wynosi 8 000,00 m2, natomiast projektowana powierzchnia strefy pożarowej wynosi 1 684,30 m2. W kondygnacji podziemnej budynku stanowiącej część techniczną powiązaną funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia ogniowego nie będzie przekraczała wartości 500 MJ/m2. Możliwe jest potraktowanie podbasenia jako pomieszczenia technicznego funkcjonalnie związanego z częścią nadziemną basenu zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi i niewykonywanie przepustów instalacyjnych ognioodpornych na przejściach instalacji basenowych pomiędzy podbaseniem, a częścią nadziemną basenu. Niemniej samo pomieszczenie podbasenia powinno być wydzielone pożarowo od innych części podziemnych obiektu niezwiązanych funkcjonalnie z podbasieniem. W związku z powyższym należy zapewnić strop w klasie REI 120 odporności ogniowej (bez zabezpieczenia przepustów instalacyjnych), ścian w klasie REI 120 odporności ogniowej, zamykane drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej.Projektowany budynek użyteczności publicznej z częścią zamieszkania zbiorowego będzie przylegał do ściany zewnętrznej istniejącego budynku szkoły (hala sportowa), które będą stanowiły ściany oddzielenia pożarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), zapewniające klasę co najmniej REI 120 odporności ogniowej. Zgodnie z wymaganiami § 210 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), traktowane są jak dwa odrębne budynki. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnych fundamentach. W ścianach zewnętrznych budynków, stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego (usytuowane pod kątem prostym), należy zapewnić pionowe pasy wykonanych z materiału niepalnego (np. wełna mineralna) o szerokości co najmniej 4,0 m, zapewniające co najmniej klasę EI 60 odporności ogniowej. Przekrycie dachów budynków należy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

Zamknięcia przeciwpożarowe (drzwi) zastosowane w przedmiotowej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powinny spełniać co najmniej klasę EI 60 odporności ogniowej.

Ponadto przekrycie projektowanego dachu budynku niższego, przyległego do ściany z otworami istniejącego budynku wyższego, w pasie o szerokości 8 m 
od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.

Klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek użyteczności publicznej z częścią zamieszkania zbiorowego,  zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V, zaliczony do grupy budynków niskich, powinien spełniać co najmniej wymagania klasy „C” odporności pożarowej.

Poniżej przedstawiono wymagana klasę odporności poszczególnych elementów dla kondygnacji nadziemnej budynków:

| Wymagana klasa odporności pożarowej budynku | Elementy budynku |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Wymagana klasa odporności ogniowej |
| „C” | Główna konstrukcja nośna | R 60 (NRO) |
|  | Konstrukcja dachu | R 15* (NRO) |
|  | Strop | REI 60 (NRO) |
|  | Ściana zewnętrzna (pas międzykondygnacyjny) | EI 30 (NRO) |
|  | Ściana wewnętrzna | EI 15 (NRO) |
|  | Przekrycie dachu | RE 15* (NRO) |

*) dach w pasie o szerokości 8 m od przylegającej ściany z otworami istniejącego budynku wyższego, powinien być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.

Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru, w czasie krótszym niż 30 min.

Wszystkie elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z kondygnacji nadziemnych budynku prowadzi z wyjścia, z pomieszczeń hotelowych poprzez korytarz do obudowanych klatek schodowych na zewnątrz budynku. Z kondygnacji parteru ewakuacja prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia (przejście ewakuacyjne nie przekracza 40,0 m i zapewnia szerokość co najmniej 0,9 m) poprzez hol wielofunkcyjny na zewnątrz budynku lub poprzez klatkę schodową na zewnątrz budynku. Szerokość drogi ewakuacyjnej w holu wielofunkcyjnym powinno wynosić co najmniej 1,8 m.

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczeń powinno wynosić co najmniej 0,9 m. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego z klatki schodowej oraz wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku powinno wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym w drzwiach dwuskrzydłowych, skrzydło aktywne powinno zapewniać szerokość co najmniej 0,9 m.

Korytarze powinny zapewniać co najmniej szerokości 1,4 m i wysokości 2,2 m. Wysokość holu wielofunkcyjnego powinna wynosić co najmniej 3,3 m.
Szerokości biegów klatek schodowych powinny wynosić co najmniej 1,2 m, szerokości spoczników co najmniej 1,5 m, a wysokość stopni nie powinna przekraczać 17,5 cm. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego liczona przy  dwóch kierunkach ewakuacji nie powinna przekraczać 40,0 m dla najkrótszego dojścia, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większa o 100 % od najkrótszego (czyli do 80 m). Przy czym dojścia ewakuacyjne nie powinny się pokrywać ani krzyżować.

Ściany wewnętrzne  stropy stanowiące obudowę klatek schodowych powinny zapewniać co najmniej klasę REI 15 odporności ogniowej. Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny zapewniać co najmniej klasę R 60 odporności ogniowej.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych powinno wynosić co najmniej 1,2 m. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego z holu wielofunkcyjnego powinno wynosić co najmniej 1,8 m. Drzwi dwuskrzydłowe powinny mieć skrzydło aktywne (otwieralne o szerokości 0,9 m). Drzwi stanowiące wyjście na zewnątrz budynku powinno otwierać się na zewnątrz budynku (w budynku przewiduje się jednoczesne przebywanie więcej niż 50 osób).

Na korytarzach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym (na pierwszym piętrze w korytarzu) należy zastosować instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej:

Zastosowaną instalację elektryczną w strefach pożarowych o kubaturach przekraczających 1000 m3, należy wyposażyć w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, umożliwiające odcięcie zasilania do urządzeń i instalacji, których funkcjonowanie nie jest niezbędne podczas pożaru. Sterownik do przeciwpożarowych wyłączników prądu na kablu PH 90, należy zainstalować przy wejściu do nowo projektowanego budynków.

Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych.

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych:

Łączna powierzchnia otworów zamykanych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie przekraczała 15 % powierzchni elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Łączna powierzchnia otworów występująca w stropach oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie przekraczała 0,5 % powierzchni elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Przepusty instalacyjne w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powinny zapewniać wymagania co najmniej klasy EI 120 odporności ogniowej.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, 
a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Przedmiotowe budynki mieszkalne – wielorodzinne zostaną wyposażone 
w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- Instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi Dn 25 z wężem półsztywnym (hydranty należy stosować na każdej kondygnacji budynku, hydranty powinien zapewniać ochronę całej strefy pożarowej 
w poziomie, przy uwzględnieniu długości odcinka oraz efektywnego rzutu prądu gaśniczego – 3 m);

- Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Instalacja powinna zapewniać funkcjonowanie oświetlenia przez co najmniej 1 godzinę, o natężeniu co najmniej 1 lx na środkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urządzeniach przeciwpożarowych oraz w miejscach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, występujących poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione jest oświetlenie o natężeniu co najmniej 5 lx. W pomieszczeniu pływalni szkolnej należy zastosować awaryjne oświetlenie  ewakuacyjne- jako oświetlenie strefy otwartej zapobiegającej panice o natężeniu co najmniej 0,5 lx. Ponadto projektuje się lampy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na zewnątrz budynku, przy wyjściach z budynku o natężeniu co najmniej 1 lx.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przy wejściu głównym do projektowanego budynku).

Urządzenia przeciwpożarowe powinny zostać dobrane zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym. Projekty poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych powinny zostać uzgodnione z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

UWAGA:

Dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze, samoczynne urządzenia oddymiające na klatkach schodowych oraz dźwigi przystosowane dla ekip ratowniczych, w analizowanym budynku nie są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wyposażenie w gaśnice

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne, zapewniające wystarczająca ilość środka gaśniczego, tj. należy naliczyć jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Gaśnice w ww. strefach pożarowych należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Należy zapewnić bezpośredni dostęp do gaśnic 
(co najmniej 1 m wolnej przestrzeni wokół gaśnicy), a miejsca ich występowania  należy wyraźnie oznakować znakami zgodnymi z PN ISO.

Przygotowanie operacyjne budynku do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Dla projektowanego budynku  wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s z hydrantów zewnętrznych lub zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym o pojemności co najmniej 200 m3.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie zapewniała miejska sieć wodociągowa. Hydranty zewnętrzne Dn 80 usytuowane są od ścian zewnętrznych chronionych budynków w odległości zgodnej z wymaganymi przepisami w tym zakresie (nie bliżej niż 5 m i nie dalej niż 75 m od ściany budynku, odległość pomiędzy hydrantami nie więcej niż 150 m) .

Drogi pożarowe

Do budynku użyteczności publicznej (ZL I) z częścią zamieszkania zbiorowego (ZL V do 30 miejsc noclegowych) zaliczonego do grupy budynków niskich, wymagane jest doprowadzenie utwardzonej drogi pożarowej, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu o każdej 
porze roku.

Do 2 kondygnacyjnego budynku którego wysokość nie przekracza 12 m, należy zapewnić utwardzone dojście do wejścia do budynku połączone z drogą pożarową o szerokości 1,5 m i długości nie przekraczającej 30 m. Należy zapewnić możliwość przejazdu po drodze pożarowej, lub możliwość zawracania po placu manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Uwagi

Nie przewiduje się odstępstw od przepisów przeciwpożarowych.

# Roboty budowlane w istniejących obiektach

Rozbiórki

- rozbiórki i przebudowy wiat targowiska - wg Tomu PZT

- rozbiórka obiektu mieszkalnego - wg Tomu PZT

- przebudowa sieci - wg Tomu PZT

Przewidywane prace przy budynku hali istniejącej

- wymiana izolacji termicznej na wełnę mineralną na istniejących ścianach mających pełnić funkcję ścian oddzielenia pożarowego

- wymiana drzwi wyjściowych z korytarza hali sportowej, klatki schodowej foyer trybun oraz z magazynku i Sali aerobiku/strzelnicy na drzwi przeciwpożarowe. Wg rysunków.

- Demontaż zadaszenia nad magazynkami i salą aerobiku

- demontaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych magazynku i Sali aerobiku

- zamurowanie wybranych otworów oraz wykonanie innych otworowań

- inne prace przewidziane w opisie konstrukcji

- inne prace przewidziane w opisie instalacji sanitarnych

Obiekty związane z placem targowym

- Przeniesienie w całości obiektu toalet w miejsce wskazane w tomie PZT. W tym celu należy przygotować fundamentowanie zgodnie z archiwalną dokumentacją targowiska. Zadbać o zabezpieczenie wyposażenia przed zniszczceniem

Przed przystąpieniem do prac przy obiektach istniejących należy odpowiednio zabezpieczyć front robót przed zniszczeniami części niemodyfikowanych obiektu oraz przed dostępem osób postronnych z wyznaczeniem odpowiednich, tymczasowych dróg ewakuacyjnych.

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

## Normy

Projekt konstrukcji budynku wykonano w oparciu o następujące normy:

[1] 	PN-82/B-02000, Obciążenia budowli - zasady ustalania wartości;

[2] 	PN-82/B-02001, Obciążenia budowli - obciążenia stałe;

[3] 	PN-82/B-02003, Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologiczne;

[4] 	PN-80/B-02010, Obciążenia w obliczeniach statycznych, obciążenie śniegiem;

[5] 	PN-77/B-02011, Obciążenia w obliczeniach statycznych, obciążenie wiatrem;

[6] 	PN-B-03264:2002, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne 	i 	projektowanie;

[7] 	PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe, projektowanie i obliczanie;

[8] 	PN-B-03150. Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie;

[9] 	PN-90/B-03299, Konstrukcje stalowe, obliczenia statyczne i projektowanie

[10]	PN-81/B-03020, Posadowienie bezpośrednie budowli

## Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji

Istniejący budynek jest skonstruowany następująco:

- posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych;

- konstrukcja hali sportowej  szkieletowa żelbetowa z wypełnieniami murowanymi z bloczków Silka pomiędzy słupami; słupy utwierdzone w stopach fundamentowych, dach lekki o konstrukcji stalowej;

- przybudówki do hali w układzie konstrukcyjnym ścianowym z bloczków Silka, ściany fundamentowe żelbetowe posadowione na ławach fundamentowych, stropy monolityczne żelbetowe; dachy drewniane krokwiowe;

- widownia żelbetowa, w postaci krzyżowo zbrojonej płyty opartej na ścianach żelbetowych oraz na wieńcu ściany zewnętrznej;

- posadzka w postaci płyty żelbetowej o grubości 15 cm, zbrojona siatkami zbrojeniowymi, dylatowana.

Stan techniczny istniejącej konstrukcji obiektu jest następujący:

- posadowienie obiektu jest stabilne, nie zaobserwowano zjawisk świadczących o nadmiernych lub nierównomiernych osiadaniach fundamentów;

- konstrukcja żelbetowa (słupy, ściany, stropy) w stanie zadowalającym, bez większych odkształceń i przemieszczeń;

- konstrukcja stalowa dachu w stanie dobrym, bez oznak korozji i bez widocznych odkształceń;

- konstrukcje murowe stabilne, z widocznymi zarysowaniami i pęknięciami zwłaszcza w miejscach styku z konstrukcjami żelbetowymi, uszkodzenia te wynikają z niedostatecznej współpracy tych elementów oraz różnic odkształceń termiczno-skurczowych i nie mają wpływu na nośność tych elementów;

- posadzka w stanie zadowalającym.

Zasadnicza konstrukcja obiektu zostanie generalnie zachowana a istniejące schematy statyczne oraz obciążenia nie ulegną zmianie. Planuje się jedynie dociążenie na skraju budynku istniejących stóp fundamentowych w osi 1 oraz ławy żelbetowej w osi 2 ciężarem nowej, dodatkowej kondygnacji planowanej rozbudowy. Elementy konstrukcji budynku wraz fundamentami posiadają odpowiednie zapasy nośności i przeniosą dodatkowe obciążenia. Ogólnie konstrukcja istniejącego obiektu jest w zadowalającym stanie technicznym, w pełni umożliwiającym wykonanie planowanych prac budowlanych.

## Roboty rozbiórkowe hali sportowej

Zakres rozbiórek jest następujący:

- dach drewniany nad przybudówką w osiach 1-2/G-M;

- ściany murowane konstrukcyjne przybudówki w osiach 1-2/G-M do poziomu nowoprojektowanego stropu żelbetowego.

Zaplanowane prace rozbiórkowe nie zmienią schematów statycznych istniejącego obiektu, nie 	zmienią jego obciążeń, nie zmniejszą stateczności pozostałej konstrukcji i mogą być bezpiecznie 	wykonane bez dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych.

## Fundamenty, kategoria geotechniczna

Projekt  posadowienia opracowano na 	podstawie "Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją 	badań podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną 	budowę przyszkolnej Krytej Pływalni w Twardogórze" 	wykonaną przez firmę GEOSKOP Sp.

z o.o. Sp.k.

Zaprojektowanobezpośrednie posadowienie obiektu na ławach betonowych i płycie 	fundamentowej żelbetowej monolitycznej.

Przyjęto następujące poziomy posadowienia dla projektowanych fundamentów:

- w osiach 1-4/B-K przyjęto poziom posadowienia jak dla istniejących fundamentów hali sportowej tj. -1.00 m=173.46 m n.p.m (poziom ±0.00=174.46 m n.p.m.);

- ze względu na zaprojektowane podposadzkowe kanały instalacyjne w obszarze hali basenowej w osiach A i 6 poziom posadowienia przyjęto na rzędnej

-1.45 m=173.01 m n.p.m.;

- dla kondygnacji podziemnej (osie 4-7/I-L) posadowienie płyty fundamentowej przyjęto na poziomie -3.63 m=170.83 m n.p.m.;

- posadowienie żelbetowej niecki basenowej przyjęto na poziomie -1.18÷ -1.63 m n.p.m.

Zgodnie z badaniami gruntowymi w poziomie posadowienia zalegają piaski średnie (ID=0.60),	piaski drobne (ID=0.50) w stanie średniozagęszczonym oraz nasypy budowalne zbudowane z 	mieszaniny piasku średniego, fragmentów cegieł i tłucznia.Grunty piaszczyste oraz nasypy 	budowlane nadają się do bezpośredniego posadowienia 	budynku.

W podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze 	swobodnym. Zwierciadło 	wody gruntowej zostało nawiercone na głębokości 4,1÷4,4 m ppt. (tj. na rzednych 	169,82÷169,84 m n.p.m.). Ze względu na fakt, że warstwa wodonośna nie jest izolowana ciągłą 	warstwą gruntów słaboprzepuszczalnych  oraz bliskie sasiedztwo rzeki Skoryni mozliwe jest 	występowanie wahania zwierciadła wody podziemnej o około ±1,0 m.

Ze względu na możliwe wahania poziomu wód gruntowych kondygnację podziemną 	zaprojektowano jako wannę szczelną żelbetową. Izolacja przeciwwodna kondygnacji podziemnej 	według wytycznych branży architektonicznej.

Obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Szkody 	górnicze nie występują.

Układ fundamentów pokazano na rys. TWG_PB_PAB_K.01.

## Projekt geotechniczny

## Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Nie przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie pod warunkiem prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym.

## Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Parametry geotechniczne gruntów budujących poszczególne warstwy podano w załączniku 9 "Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną budowę przyszkolnej Krytej Pływalni w Twardogórze", wykonanej przez firmę GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k. w sierpniu 2016 r.

## Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa przyjęto zgodnie normą [10].

## Określenie oddziaływań od gruntu

Nie przewiduje się oddziaływań od gruntu pod warunkiem prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym.

## Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Model pracy podłoża przy sprawdzeniu oporu granicznego podłoża przyjęto według normy [10].

## Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w załącznikach „Opinii geotechnicznej” wymienionej w p. 1.5.2.

## Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050: Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne, specjalistyczne roboty geotechniczne. Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża ewentualne przeszkody uniemożliwiające wykonanie wzmocnienia, w tym także ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Należy oznaczyć w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wejście na teren budowy wymaga wcześniejszego rozwiązania problemu dojazdu, zwłaszcza maszyn ciężkich i samochodów. Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać uzgodniony przed przystąpieniem do prac, a poprawność jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robót.

## Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

W badaniach wymienionych w p. 1.5.2 stwierdzono występowanie wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. Wody gruntowe nie będą oddziaływać na fundamenty obiektu. Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

## Określenie zakresu niezbędnego monitorowania

Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego

Monitoring polegać będzie na ich obserwacji wizualnej, ewentualnie pomiarach geodezyjnych.

## Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności

Poniżej podano sprawdzenie nośności zaprojektowanego posadowienia w charakterystycznych, najbardziej wytężonych miejscach, obejmujące:

- opis podłoża gruntowego - założenia na podstawie badań geotechnicznych;

- wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych;

- oddziaływania z konstrukcji na fundamenty (dane na temat obciążeń na poszczególne fundamenty);

- wyniki analizy stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji: stopnie wykorzystania nośności podłoża oraz osiadania, jak również obliczone zbrojenie fundamentów.

### Istniejąca ława fundamentowa o wymiarach bxh=400x300 mm w osi 2

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B30, ciężar objętościowy = 24.0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420.00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0.81 - do obliczeń nośności

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 2.00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	= 1.00

Ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0.40 (m)		a = 0.24 (m)

L = 10.00 (m)

h = 0.30 (m)

h1 = 0.30 (m)

ex = 0.00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0.192 (m3/m)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0.05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1.0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1.0 (m)

poziom wody gruntowej		Dw 	= 3.5 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek drobny	0.0	0.50	---	wilgotne

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek drobny	---	0.0	30.4	17.5	62195.3	77744.2

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	My	Fx	Nd/Nc

[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]

1		L1	82.00	0.00	0.00	1.00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1.15

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=82.00kN/m

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 7.22 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 89.22kN/m   My = 0.00kN*m/m

- Zastępczy wymiar fundamentu: 	A_ = 0.40 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 8.05		iB = 1.00

NC = 31.15		iC = 1.00

ND = 19.28		iD = 1.00

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 118.14 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1.07

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=71.30kN/m

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 6.57 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 195 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1.6 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 13 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: szg = 46 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:	s' = 0.13 (cm)

- wtórne:		s'' = 0.01 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0.14 (cm) < Sdop = 2.00 (cm)

### Ława fundamentowa L2 w osi 1

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B30, ciężar objętościowy = 24.0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420.00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0.81 - do obliczeń nośności

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 2.00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 1.00

Ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 1.00 (m)		a = 0.24 (m)

L = 10.00 (m)

h = 0.35 (m)

h1 = 0.30 (m)

ex = 0.00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0.422 (m3/m)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0.05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1.0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1.0 (m)

poziom wody gruntowej		Dw 	= 3.5 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek drobny	0.0	0.50	---	wilgotne

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek drobny	---	0.0	30.4	17.5	62195.3	77744.2

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	My	Fx	Nd/Nc

[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]

1		L1	128.00	0.00	0.00	1.00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1.15

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=128.00kN/m

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 20.65 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 148.65kN/m   My = 0.00kN*m/m

- Zastępczy wymiar fundamentu: 	A_ = 1.00 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 8.05		iB = 1.00

NC = 31.15		iC = 1.00

ND = 19.28		iD = 1.00

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 358.73 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1.95

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=111.30kN/m

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 18.77 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 130 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 2.0 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 14 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z= 53 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:	s' = 0.13 (cm)

- wtórne:		s'' = 0.02 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0.15 (cm) < Sdop = 2.00 (cm)

ŚCINANIE

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=128.00kN/m

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 144.90kN/m   My = 0.00kN*m/m

- Współczynnik bezpieczeństwa: Q / Qr = 20.31

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=128.00kN/m

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 148.65kN/m   My = 0.00kN*m/m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A

- minimalna:	Ax = 5.58

- wyliczona:	Ax = 5.58

- przyjęta:	Ax = 5.65 12 co 20 (cm)

### Ława fundamentowa L4 w osiach 3-4/D-G

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B30, ciężar objętościowy = 24.0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420.00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0.81 - do obliczeń nośności

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 2.00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	= 1.00

Ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0.60 (m)		a = 0.24 (m)

L = 10.00 (m)

h = 0.35 (m)

h1 = 0.30 (m)

ex = 0.00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0.282 (m3/m)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0.05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1.0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1.0 (m)

poziom wody gruntowej		Dw 	= 3.5 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek średni	0.0	0.60	---	wilgotne

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek średni	---	0.0	33.6	18.5	113537.7	126153.0

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	My	Fx	Nd/Nc

[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]

1		L1	63.00	0.00	0.00	1.00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1.15

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=63.00kN/m

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 12.21 (kN/m)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 75.21kN/m   My = 0.00kN*m/m

- Zastępczy wymiar fundamentu: 	A_ = 0.60 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 13.52		iB = 1.00

NC = 40.77		iC = 1.00

ND = 28.11		iD = 1.00

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 301.49 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 3.25

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=54.78kN/m

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 11.10 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 110 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1.5 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:z = 11 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z= 46 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:	s' = 0.04 (cm)

- wtórne:		s'' = 0.01 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0.05 (cm) < Sdop = 2.00 (cm)

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=63.00kN/m

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 75.21kN/m   My = 0.00kN*m/m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A

- minimalna:	Ax = 5.58

- wyliczona:	Ax = 5.58

- przyjęta:	Ax = 5.65  12 co 20 (cm)

## Połączenie projektowanego obiektu i istniejącej hali sportowej

Pomiędzy osiami 1 i 2zaprojektowano nadbudowanie jednej kondygnacji na istniejących 	ścianach hali sportowej. Na styku z istniejącą halą wzdłuż osi 1 zaprojektowano wykonanie 	pionowego układu nośnego w postaci ściany żelbetowej gr. 200 mm skotwionej z 	istniejącymi słupami żelbetowymi hali. Istniejący stropodach nad pomieszczeniami strzelnicy i 	aerobiku planuje się rozebrać i zastąpić nowym stropem żelbetowym monolitycznym.

## Ściany, nadproża, słupy i filary

Zaprojektowano następujące elementy konstrukcyjne:

- ściany fundamentowe żelbetowe oraz murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm;

- ściany kondygnacji podziemnej: ściany żelbetowe monolityczne gr. 25 cm;

- ściany parteru: ściany żelbetowe monolityczne gr. 24 cm oraz ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 24 i 18 cm;

- ściany piętra: tarcze żelbetowe monolityczne gr. 24 cm oraz ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 24 cm;

- nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi: żelbetowe monolityczne oraz nadproża prefabrykowane typu L19/N;

- słupy i filary: żelbetowe monolityczne;

- układ ścian, słupów i filarów żelbetowych oraz ścian murowanych przedstawiono na rysunkach TWG_PB_PAB_K.01 i TWG_PB_PAB_K.02.

## Stropy żelbetowe, klatki schodowe, płyty posadzkowe

Zaprojektowano następujące stropy:

- nad kondygnacją podziemną w osiach 4-7/I-L zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny gr. 20 i 24 cm oparty na ścianch i słupach żelbetowych;

- nad pomieszczeniami saunarium w poziomie parteru w osiach 4-7/I-L zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny gr. 30 cm oparty na ścianch, belkach i słupach żelbetowych;

- w osiach 1-3/B-D oraz 4-3/B-Ł zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny gr. 20 i 16 cm oparty na projektowanych tarczach żelbetowych i ścianach murowanych;

- w osiach 1-3/D-M zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny gr. 22 cm oparty częściowo na istniejących ścanch murowanych hali sportowej oraz na nowoprojektowanych  elementach konstrukcyjnych;

- klatki schodowe żelbetowe, płytowe, monolityczne bez żeber, oparte na ścianach konstrukcyjnych budynku;

- na całym obszarze budynku za wyjątkiem kondygnacji podziemnej zaprojektowano płytę posadzkową gr. 15 cm zbrojoną przeciwskurczowo siatkami stalowymi; pod płytę posadzkową należy przygotować podłoże z zagęszczonej pospółki;

- układ stropów i elementów  podpierających przedstawiono na rysunkach TWG_PB_PAB_K.01 i TWG_PB_PAB_K.02.

## Dach drewniany nad częścią basenową

Nad główną halą basenową w osiach 4-6/A-I zaprojektowano dźwigary dachowe z drewna 	klejonego o rozpiętości 14.31 m; dach przekryty blachą trapezową TR135 opartą na dźwigarach 	drewnianych. Układ dźwigarów i stężeń pokazano na rys. TWG_PB_PAB_K.02.

## Dach stalowy nad cześcią hotelową

Nad pomieszczeniami hotelowymi w poziomie 1 piętra w osiach 1-3/D-M zaprojektowano 	stropodach lekki na belkach stalowych przekryty blachą trapezową. Układ konstrukcji pokazano 	na rys. TWG_PB_PAB_K.02.

## Schematy statyczne

Do analizy statyczno-wytrzymałościowej przyjęto następujące schematy statyczne:

- ławy fundamentowe obciążone osiowo siłami pionowymi, jak w prostym przypadku posadowienia;

- płyty stropowe żelbetowe krzyżowo zbrojone w układzie słupowo-ścianowo-płytowym;

- płyty stropowe żelbetowe dwu- i trójprzęsłowe ciągłe nad podporami;

- dźwigary dachowe z drewna klejonego: jednoprzęsłowe, wolnopodparte;

- dachowe belki stalowe jednoprzęsłowe, wolnopodparte.

## Obciążenia

## Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1

- Twardogóra - I strefa śniegowa ;

- obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: Qk= 0,7 kN/m2;

- współczynnik kształtu dachu C1: 0,8;

- współczynnik obciążenia γ=1.50;

- obciążenie obliczeniowe śniegiem w odniesieniu do rzutu poziomego dachu:

S=0,84 kN/m2;

- dla stropodachu stalowego nad częścią hotelową przyjęto obciążenie zaspą śnieżną,

(współczynnik kształtu dachu C=2,5).

## Obciążenie stałe stropodachu nad saunarium (dach zielony)

| Warstwa | Obciążenie charakterystyczne (kN/m2) | γf | Obciążenie obliczeniowe (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obciążenie użytkowe | 1,00 | 1,4 | 1,40 |
| 2. Warstwy dachu zielonego wraz z roślinnością | 1,20 | 1,3 | 1,56 |
| 3. Papa (2 warstwy) | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| 4. Wełna minerlana 25 cm | 0,45 | 1,2 | 0,54 |
| 5. Warstwa spadkowa ~7 cm | 1,68 | 1,3 | 2,18 |
| 6. Strop żelbetowy gr. 30 cm | 7,50 | 1,1 | 8,25 |
| 6. Tynk cem.-wap. Gr. 1.5 cm / Sufit podwieszany | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| 8. Instalacje | 0,50 | 1,2 | 0,60 |
| Razem: | 12,93 |  | 15,31 |

## Obciążenie stałe stropu części hotelowej

| Warstwa | Obciążenie charakterystyczne (kN/m2) | γf | Obciążenie obliczeniowe (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obciążenie użytkowe | 1,50 | 1,4 | 2,10 |
| 2. Posadzka | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| 3. Wylewka cementowa 5,5 cm | 1,32 | 1,3 | 1,72 |
| 4. Styropian ekstrudowany 3 cm | 0,01 | 1,2 | 0,02 |
| 5. Strop żelbetowy gr. 22 cm | 5,50 | 1,1 | 6,05 |
| 6. Instalacje | 0,50 | 1,2 | 0,60 |
| 7. Sufit g-k | 0,30 | 1,2 | 0,36 |
| 8. Obciążenie zastępcze od ścian działowych | 1,50 | 1,2 | 1,80 |
| Razem: | 10,93 |  | 13,03 |

## Obciążenie stałe stropu saunarium

| Warstwa | Obciążenie charakterystyczne (kN/m2) | γf | Obciążenie obliczeniowe (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obciążenie użytkowe | 5,00 | 1,2 | 6,00 |
| 2. Posadzka + wyprawa uszczelniająca | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| 3. Wylewka cementowa 7 cm | 1,68 | 1,3 | 2,18 |
| 4. Styropian ekstrudowany 4 cm | 0,02 | 1,2 | 0,02 |
| 5. Strop żelbetowy gr. 24 cm | 6,00 | 1,1 | 6,60 |
| 6. Instalacje podwieszane | 0,50 | 1,2 | 0,60 |
| Razem: | 13,50 |  | 15,80 |

## Obciążenie stałe stropodachu na belkach stalowych w części hotelowej

| Warstwa | Obciążenie charakterystyczne (kN/m2) | γf | Obciążenie obliczeniowe (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obciążenie użytkowe | 0,50 | 1,4 | 0,70 |
| 2. Papa | 0,20 | 1,2 | 0,24 |
| 3. Wełna mineralna 24 cm | 0,43 | 1,2 | 0,52 |
| 4. Blacha trapezowa | 0,15 | 1,1 | 0,17 |
| 5. Instalacje | 0,50 | 1,2 | 0,60 |
| 6. Sufit g-k | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| Razem: | 2,08 |  | 2,61 |

## Obciążenie stałe stropodachu na dźwigarach z drewna klejonego (dach zielony)

| Warstwa | Obciążenie charakterystyczne (kN/m2) | γf | Obciążenie obliczeniowe (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obciążenie użytkowe | 0,50 | 1,4 | 0,70 |
| 2. Warstwy dachu zielonego wraz z roślinnością | 1,20 | 1,3 | 1,56 |
| 3. Papa + hydroizolacja | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| 4. Wełna mineralna 25 cm | 0,45 | 1,2 | 0,54 |
| 5. Blacha trapezowa | 0,15 | 1,1 | 0,16 |
| 6. Instalacje podwieszane + sufit g-k | 0,50 | 1,2 | 0,60 |
| Razem: | 3,01 |  | 3,95 |

## Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej na rysunkach: TWG_PB_PAB_K.01 i 	TWG_PB_PAB_K.02w postaci:

- przekrojów i układu elementów konstrukcyjnych;

- klas betonu i drewna, gatunku stali zbrojeniowej i profilowej.

# Rozwiązania architektoniczno-budowlane.

Niniejszy punkt opisuje rozwiązania budowlane nieujęte w opisie rozwiązań konstrukcyjnych w pkt 7

## Ściany

- Ściany masywne, wewnętrzne i zewnętrzne konstrukcyjne, miejscami w klasie odp. Ppoż.. Ściany z cegły silikatowej wapienno – piaskowej, bloki pełne gr.18cm  i gr. 24cm wg rysunków, klasy 20MPa na zaprawie klejowej cienkowarstwowej marki M10., Kategoria elementów murowych I, klasa wykonania A (wg. PN EN 1996-1-1)

Odporność ogniowa ścian wg rysunków, wykonanie zgodne z wymogami odpowiedniej aprobaty technicznej.

- Ściany masywne, wewnętrzne niekonstrukcyjne, miejscami w klasie odp. Ppoż.Ściany działowe z cegły silikatowej wapienno – piaskowej , bloki pełne gr.12cm oraz gr.15cm, wg rysunków, klasy 15MPa na zaprawie klejowej cienkowarstwowej marki M10., Kategoria elementów murowych I, klasa wykonania A (wg. PN EN 1996-1-1)

Odporność ogniowa ścian wg rysunków, wykonanie zgodne z wymogami odpowiedniej aprobaty technicznej.

Ściany na piętrze pomiędzy poszczególnymi pokojami hotelowymi oraz pokojami a komunikacją ogólną w klasie akustycznej min. R’A1=45dB oraz klasie EI30 . Dopuszcza się wykonanie ścianek pokoi hotelowych w systemie zabudowy GKB z zachowaniem wymaganych parametrów.

- Ściany działowe z cegły silikatowej wapienno – piaskowej, bloki drążone gr. 8cm (ścianki instalacyjne) i E12 gr 12cm wg rysunków, klasy 15MPa na zaprawie klejowej cienkowarstwowej marki M3.

- Ścianki instalacyjne G-K wodoodporne. W toaletach i przy natryskach przewidziano ścianki instalacyjne z płyt gips-kartonowych wodoodpornych H2 (GKBI). Obudowy szachtów instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych, zbiorników spłukujących podtynkowych i stelaży montażowych umywalek – płyta H2 wodoodporna na stelażu systemowym. Płyta GKBI jednostronnie 2x 12,5mm.

Uwaga: Przejścia elementów instalacyjnych przez ściany i stropy należy zabezpieczyć ogniowo stosownie do wymaganej klasy odporności pożarowej przegrody. Zastosowanie mogą mieć m.in. systemowe elastyczne masy uszczelniające, pierścienie przeciwpożarowe, obudowy z suchej zabudowy, klapy pożarowe na instalacjach wentylacji stosownie do potrzeb w wykonaniu ścisłym z aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami dopuszczającymi wyrób budowlany do obrotu.

## Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

IZOLACJE ELEMENTÓW FUNDAMENTOWYCH

- Ławy i ściany fundamentowe niepodpiwniczonej kondygnacji parteru – izolacja pozioma na przygotowanym podłożu w postaci betonu podkładowego B10 gr. 10cm - pod ławami fundamentowymi papa podkładowa zgrzewalna z modyfikowanych asfaltów SBS.

- Płyta fundamentowa kondygnacji piwnicy – izolacja pozioma na przygotowanym podłożu w postaci betonu podkładowego B10 gr. 10cm - papa podkładowa zgrzewalna z modyfikowanych asfaltów SBS wywinięta także do poziomu -2,70m na ścianę podbasenia.

- Ściany fundamentowe niepodpiwniczonej kondygnacji parteru– izolacja pionowa 2x dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa, z dodatkiem inhibitorów korozji, do stosowania na zimno na zagruntowanym, przygotowanym podłożu, nie stosować pod izolacją termiczną ściany.

W przypadku ścian zewnętrznych hydroizolacja aplikowana na wyprawionej metodą lekką mokrą termoizolacji. Całość zabezpieczona od gruntu membraną hydroizolacyjną kubełkową, na całą wysokość izolacji termicznej znajdującej poniżej poziomu gruntu. Membrana przeciwwilgociowa kubełkowa z polietylenu o wysokiej gęstości gr. 0,6 mm / 0,5 mm.

- Ściany żelbetowe kondygnacji piwnicy

Na wyprawionej izolacji termicznej metodą lekką mokrą wykonać 2x dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa, z dodatkiem inhibitorów korozji, do stosowania na zimno na zagruntowanym, przygotowanym podłożu.

Dodatkowo dół płyty styropianu klejonego zabezpieczyć pasem papy asfaltowej zgrzewalnej z modyfikowanych asfaltów SBS wg rysunków.

Powyżej poziomu terenu tynk cokołowy akrylowy.

Całość zabezpieczona od gruntu membraną hydroizolacyjną kubełkową, na całą wysokość izolacji termicznej znajdującej poniżej poziomu gruntu.Membrana przeciwwilgociowa kubełkowa z polietylenu o wysokiej gęstości gr. 0,6 mm / 0,5 mm.

- Izolacja pozioma ścian zewnętrznych na poziomie+/-0,00 ścian murowanych - papa asfaltowa zgrzewalna  z modyfikowanych asfaltów SBS połączona z izolacją poziomą podłoży na gruncie jak niżej wg rysunków.

- Izolacja podłoży na gruncie kondygnacji niepodpiwniczonych - na płycie betonowej na gruncie 2x folia budowlano - izolacyjna 0.3mm łączona szczelnie na zakład, z zastosowaniem taśm systemowych dwustronnych lub jednostronnych.

IZOLACJE DACHÓW

Pokrycie dachów spełniające warunek nierozprzestrzeniające ognia NRO, tj:.

- klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1.

- klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wymagania stosownych aprobat technicznych.

Dachy w klasie R15 i RE15 oraz dach hotelu w pasie 8m od sąsiedniego budynku w klasie R30 i RE30. Zgodnie z zapisami uwarunkowań ochrony przeciwpożarowej w pkt 5.

- Dach zielony hali basenowej o poszyciu z blachy trapezowej - mocowanie systemem klejonym, przekrycie RE15

Układ warstw:

- blacha trapezowa montowana na dźwigarach GLT w spadku, wg projektu konstrukcji

- paroizolacja klejona do podłoża - papa paroizolacyjna samoprzylepna do górnych fałd blachy z wkładką z folii aluminiowej, Sd≥1500m.

- izolacja termiczna – styropian EPS 100 gr. 25cm, , klejony do paroizolacji,

- papa podkładowa samoprzylepna,

- papa korzenioodporna termozgrzewalna.

- Warstwy dachu zielonego ekstensywnego:

- Drenaż z włókniną filtracyjną 2cm

- Substrat ekstensywny 8cm

- Mata rozchodnikowa 2cm

Zgodnie z rysunkiem dachu przewidzieć przeciwspadki wykonane z klinów termoizolacji, klejone do termoizolacji podstawowej systemowym klejem poliuretanowym.

Na budynku basenu wyklucza się mocowanie mechaniczne układu warstw dachowych do poszycia z blachy trapezowej. Mocowanie mechaniczne liniowe obwodowe paroizolacji i hydroizolacji przekrycia wykonane do ścian.Szczegóły wg PW.

- Dachy zielone masywne - mocowanie systemem klejonym, przekrycie RE15:

Układ warstw:

- płyta stropowa żelbetowa z wykonanymi spadkami w górnej warstwie wg projektu konstrukcji

- paroizolacja zgrzewana do podłoża - papa paroizolacyjna termozgrzewalna do płyty żelbetowej z wkładką z folii aluminiowej, Sd≥1500mna zagruntowanym podłożu.

- izolacja termiczna – styropian EPS 100 gr. 25cm z wyprofilowanymi spadkami w płytach styropianowych, klejony do paroizolacji kompatybilnym klejem poliuretanowym,

- papa podkładowa samoprzylepna,

- papa korzenioodporna termozgrzewalna.

- Warstwy dachu zielonego ekstensywnego:

- Drenaż z włókniną filtracyjną 2cm

- Substrat ekstensywny 8cm

- Mata rozchodnikowa 2cm

Mocowanie mechaniczne liniowe obwodowe paroizolacji i hydroizolacji przekrycia wykonane do ścian. Szczegóły wg PW.

- Taras– mocowanie termo i hydroizolacji systemem klejonym:

Układ warstw:

- płyta stropowa żelbetowa z wykonanymi spadkami w górnej warstwie wg projektu konstrukcji

- paroizolacja zgrzewana do podłoża - papa paroizolacyjna termozgrzewalna do płyty żelbetowej z wkładką z folii aluminiowej, Sd≥1500m na zagruntowanym podłożu.

- izolacja termiczna – styropian EPS 100 gr. 25cm z wyprofilowanymi spadkami w płytach styropianowych, klejony do paroizolacji kompatybilnym klejem poliuretanowym,

- papa podkładowa samoprzylepna,

- papa korzenioodporna termozgrzewalna.

- Warstwy tarasowe:

- Mata drenażowa z włókniną filtracyjną, gr 1cm

- Grys granitowy 2/8mm, grubość zmienna wg rysunków, poziom wierzchu wypoziomowany

- Deska tarasowa na legarach impregnowanych na przekładkach z papy

- Okapy masywne dachów, RE15.

Układ warstw:

- płyta okapu żelbetowa wg projektu konstrukcji

- paroizolacja zgrzewana do podłoża - papa paroizolacyjna termozgrzewalna do płyty żelbetowej z wkładką z folii aluminiowej, Sd≥1500m na zagruntowanym podłożu., kontynuowana z płyty stropowej,

- izolacja termiczna – styropian EPS 100  gr. 10cm pomiędzy krawędziakami podkonstrukcji drewnianej,

- pokondtrukcja drewniana – krawędziaki 10x8cm mocowane do płyty okapowej, w poprzek co 90cm,

- papa podkładowa samoprzylepna, kontynuowana z połaci dachowej,

- podkonstrukcja drewniana – kontrłaty 5-3,5x5cm w spadku do połaci dachu, mocowane do krawędziaków 10x8,

- płyta OSB3 22mm, impregnowane masą kauczukowo-dyspersyjną.

- oblachowanie

- Dach nad częścią hotelową o poszyciu z blachy trapezowej - mocowanie systemem klejonym, przekrycie RE30

Układ warstw:

- blacha trapezowa montowana na dźwigarach stalowych w spadku, wg projektu konstrukcji

- paroizolacja klejona do podłoża - papa paroizolacyjna samoprzylepna do górnych fałd blachy z wkładką z folii aluminiowej, Sd≥1500m.

- izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 30cm, klejona do paroizolacji,

- papa podkładowa samoprzylepna,

- papa wierzchnia, gr 5,2mm

## Pozostałe izolacje termiczne i akustyczne.

- Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych.

Zewnętrzne ściany żelbetowe kondygnacji piwnicy poniżej poziomu +/-0,00 wg rysunków - izolowane przeciwwodnie  jw. oraz izolowane termicznie płytami styropianowymi  EPS 100 gr. 12 cm.  klejone i wyprawione metodą lekką mokrą a następnie:

- wykończone tynkiem cokołowym do poziomu 10cm poniżej projektowanego poziomu terenu,

- zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową do dolnego poziomu płyty fundamentowej. Dodatkowo termoizolacja do poziomu -2,70m zabezpieczona hydroizolacją z papy asfaltowej połączonej z izolacją poziomą pod płytą fundamentową z modyfikowanych asfaltów SBS wg rysunków.

- Izolacje podłoża piwnicy

Na całej powierzchni kondygnacji piwnicy w poziomie -3,80 za wyjątkiem pomieszczania 0.13 -płyty styropianowe  styropianu EPS 150gr. 5cm, układanego ściśle na przygotowanym podłożu (chudziak pod płytą fundamentową).

- Izolacja podłoża na gruncie – parter

Na całej powierzchni kondygnacji parteru niepodpiwniczonego -  płyty styropianowe  styropianu EPS 100 gr. 5cm wg rysunków układanego ściśle na  przygotowanym podłożu.

- Izolacja akustyczna i termiczna stropu parteru.

Na płycie żelbetowej stropu parteru (nad piwnicą) płyty styropianowe akustyczne  EPS T gr. 3-4cm wg rysunków układanego ściśle na  przygotowanym podłożu.

- Po ułożeniu poziomej ciągłej izolacji cieplnej pod jastrychem należy rozłożyć folię budowlaną PE grubości 1 x min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią z jastrychu.

- Izolacje termiczne ścian zewnętrznych okładzinowanych.

Ściany masywne wykończone okładziną elewacyjną ocieplone płytami styropianowymi EPS S w dwóch warstwach po 10cm układanych i mocowanych mechanicznie w dwóch warstwach ściśle pomiędzy elementami podkonstrukcji drewnianej okładziny elewacyjnej z dodatkowym zastosowaniem wiatroizolacji (Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)].

- Izolacje termiczne ścian okładzinowanych nieprzeziernymi panelami ślusarki aluminiowej.

Na ścianach masywnych od zewnątrz gr. 15cm. Płyty układane utwardzeniem na zewnątrz, z zachowaniem przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy szybą ślusarki aluminiowej

- Izolacje termiczne ścian tynkowanych, metoda lekka mokra.

Ściany zewnętrzne tynkowane - Płyty styropianowe EPS S gr. 20cm klejone i wyprawiane metodą lekką mokrą i tynkowane. na ścianach ppożwełna mineralna.

- Izolacje termiczne ścian attykowych i okapów masywnych tynkowanych, metoda lekka mokra.

Płyty styropianowe EPS S gr. według rysunków, klejone i wyprawiane metodą lekką mokrą i wykańczane cienkowarstwowym tynkiem silikonowo-żywicznym lub wyprowadzoną na nie izolacją dachu – szczegóły wg rys oraz PW.

- Izolacje komór wentylacyjnych

Na przygotowanym podłożu przewiduje się termoizolację w postaci pianki poliuretanowej o strukturze zamkniętokomorowej nakładanej metodą natryskową. Pianka ma zapewniać termoizolację na poziomie U=0,40 W/(m2*K) ( jak 80mm lambda=0,035W/(mK)) oraz pełną hydroizolację.

Opcjonalnie w przypadku możliwości zapewnienia całkowitej szczelnosci dopuszcza się zastosowanie płyty styropianowe EPS S gr. 15cm, klejone i wyprawiane metodą lekką mokrą i wykańczane farbą elewacyjną silikonową.

- Wyprawa metody lekkiej mokrej.

Na wyrównanej powierzchni ocieplenie z pomocą masy klejącej 3-5mm z użyciem zbrojących tkanin szklanych układanych z zakładem 10cm ze specjalnym rozwiązaniem elementów newralgicznych jak naroża, węgarki, strefa cokołowa itp.

- Uszczelnienia EPDM.

Wymagana bezwzględna szczelność na przenikanie pary wodnej. W miejscach jak okna, aluminiowe przegrody zewnętrzne stosować uszczelnienia z EPDM paroszczelnego od wewnątrz i wodoszczelnego paroprzepuszczalnego od zewnątrz.

## Wykończeniowe materiały elewacyjne

Tynki

Na ścianach ocieplonych wełną mineralną i styropianem metodą lekką mokrą na wyprawionej powierzchni ocieplenia - cienkowarstwowy, zewnętrzny tynk silikonowo-żywiczny tynk na bazie dyspersji polimerowej, o uziarnieniu 1,5 mm. Faktura – baranek.

Na ścianach oddzielenia pożarowego - cienkowarstwowy, zewnętrzny tynk silikatowy tynk na bazie krzemianowej i dyspersji polimerowej, o uziarnieniu 1,5 mm. Faktura – baranek.

Tynk Silikonowo-żywiczny: NRO - Klasa reakcji na ogień całego systemu B-s2, d0

Tynk Silikatowy: Niepalny - Klasa reakcji na ogień całego systemu A2-s1, d0

W kolorze złamanej bieli (off white).

Elementy cokołowe przy opaskach żwirowych - cienkowarstwowy, zewnętrzny tynk mineralny na bazie dyspersji akrylowej, cokołowy mozaikowy, ziarnistość piasku kwarcowego 2mm, W kolorze ciemny antracyt.

Okładzina elewacyjna

Na ścianach, lokalnie zaprojektowano ścianę trójwarstwową wentylowaną. Okładzina z krawędziaków drewnianych klejonych na długości i sezonowanych w celu minimalizacji wyboczeń materiału. Drewno kl.1 (wykończeniowe) o wym. 70x70 mm gładko strugane, z drewna iglastego ( modrzewia syberyjskiego ) sezonowanego o wilgotności maks. 15%, układane w pionie co 85mm (z przerwą 15mm). Mocowanie do podkonstrukcji drewnianej z krawędziaków z drewna iglastego. Sposób montażu desek po obwodzie okładziny musi zapewniać min. 5 mm wolnego miejsca dla pracy deski.

Deski okładzin zewnętrznych przed założeniem pomalowane – 2x dwustronnie ochronnym preparatem bezbarwnym oraz po całkowitym wyschnięciu 1x dwustronnie lakierem wykończeniowym metodą natryskową do uzyskania klasyfikacji „niezapalny”

Preparaty stosować zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną. Próbkę kolorystyczną przedstawić do akceptacji projektanta.

Wszystkie elementy z drewna stykające się z elementami i częściami budynku lub konstrukcji wykonanym z innych materiałów chłonących wilgoć, a także z blachą stalową powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej (przekładka z folii budowlanej wodoszczelnej).

Wszelkie elementy łącznikowe z stali ocynkowane, widoczne wyłącznie ze stali nierdzewnej.

## Ślusarka aluminiowa, stalowa i drewniana  – przegrody zewnętrzne, wewnętrzne, okna i drzwi.

PRZEGRODY ALUMINIOWE

Zewnętrzne

- Ściany kurtynowe zewnętrzne aluminiowe w systemie słupowo-ryglowym 50mm z przeszkleniami niskoemisyjnymi. Kolor RAL7016. Wybrane kwatery wyposażone w drzwi.

- Okna i drzwi aluminiowe zewnętrzne aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym  86mm. Profile aluminiowe trójkomorowe z przekładka termiczną. Kolor RAL7016. Wybrane kwatery otwierane. W części hotelowej wybrane okna z profili drewnopodobnych.

Wszystkie przeszklone ściany kurtynowe i ślusarka zewnętrzna z przeszkleniami niskoemisyjnymi.U=1,3 W/(m2*K) i lokalnie U<0,9 W/(m2*K)..

Wewnętrzne

- Przegrody szklane wewnętrzne aluminiowe. System okienno-drzwiowy bez przekładki termicznej, 45mm. Kolor ślusarki – RAL 7016.

- Przegrody wewnętrzne o odporności ogniowej EI15 (obudowa dróg komunikacji ogólnej), EI60 (ślusarka wymieniana w ścianie ppoż).

Dla przegród wewnętrznych o klasie odporności ogniowej EI15 oraz EI60 system ścianek z drzwiami izolowanymi termicznie 78mm. Kolor ślusarki – RAL 7016.

- Pomiędzy pomieszczeniami wilgotnymi o wysokiej temperaturze (hale basenowe) a pomieszczeniami o standardowych parametrach (hol wejściowy) projektuje się przeszklenia termoizolacyjne U=1,5 W/(m2*K).

- Przegroda między halą basenową a saunarium wyposażona w żaluzje lub rolety.

DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa. Skrzydła płaszczowe jedno i dwupłaszczowe gr. 65mm, z blachy stalowej 1.5mm, ocynkowane z cienką przylgą RAL7016. Ościeżnice stalowe kątowe i blokowe.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa. Drzwi do pomieszczeń technicznych.

- Wszystkie drzwi do pomieszczeń mokrych lub o intensywnie zmywanej posadzce aluminiowe systemowe.

- Drzwi do pomieszczeń administracyjnych i innych poza sanitarnymi – płytowe bezprzylgowe z wypełnieniem z płyty wiórowej, laminowane.

Szczegóły, przeszklenia i wyposażenie ślusarki i stolarki wg projektu wykonawczego

## Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykończeniowe okapów masywnych oraz attyki połączenia dachu pływalni z istniejąca halą sportową z blachy aluminiowej kolor „szara patyna” gr. 0.7mm z powłoką organiczną (na bazie poliamid-poliuretan), elementy okładzinowane na podkonstrukcji z krawędziaków z drewna iglastego i płycie OSB3 22 mm

## Wycieraczki wejściowe zewnętrzne.

Przy wejściu głównym do budynku (pom 1.01) oraz wyjściu ewakuacyjnym (pom. 1.38)  zewnętrzna wycieraczka  systemowa 22mm, z wkładem z rowkowaną gumą oraz paskami szczotki w kolorze czarnym. Odwodniona do kanalizacji deszczowej wg P_IS.

W wiatrołapie (pom 1.01) oraz w korytarzu ewakuacyjnym (pom 1.38) i klatce KL2 (pom. 1.09) wewnętrzna wycieraczka  systemowa 22mm z wkładem z żebrowanej wykładziny w kombinacji z paskami szczotki w kolorze czarnym.

Przed wejściem do pom.  1.37 - wycieraczka stalowa skrzynkowa zewnętrzna w poziomie chodnika, z płaskownika 6x30mm.

Wycieraczki w poziomie i zgodnie ze spadkiem nawierzchni/podłogi. Szczegóły lokalizacji wg rysunków. Szczegóły techncizne wg PW.

## Główne elemnty stalowe wyposażenia wbudowanego

Drabina wejściowa  na dach części hotelowej z dachu nad foyer trybun przyległego budynku hali – prefabrykowana, systemowa drabina ze stali ocynkowanej. Wyposażenie w elementy zabezpieczające przed upadkiem zgodnie z przepisami. Szczegóły wg PW.

Drabinki basenowe– prefabrykowana, systemowa drabina ze stali nierdzewnej. Szczegóły wg PW.

Drabinki do zbiorników przelewowych oraz zbiornika popłuczyn – prefabrykowana, systemowa drabina ze stali ocynkowanej (drabinki w podbaseniu) oraz ze stali nierdzewnej (drabinki w zbiornikach). Szczegóły wg PW.

Podkonstrukcje urządzeń i instalacji na dachu

Podkonstrukcje systemowe i podkonstrukcje indywidualne – stalowe wg projektu wykonawczego.

Asekuranty. W miejscach wskazanych na rzucie dachu wykonać asekuranty dachowe systemowe o wys. 150-250mm ponad pokrycie dachu. Szczegóły wg PW.

Balustrady zewnętrzne tarasu pokoi hotelowych – ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Połączenia spawane i skręcane, mocowane do żelbetowych elementów podłoża za pomocą kotew chemicznych (wklejanych) do żelbetu. Rozpatrywać z detalem i rysunkiem zestawczym nr 12. Stalowe konstrukcje cynkowane ogniowo zgodnie z normą DIN 50976 „Ochrona przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe części pojedynczych”. Szczegóły wg PW.

Balustrady wewnętrzne - ze stali nierdzewnej oraz z profili ze stali St3 ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9007. Dopuszcza się zastosowanie pochwytów drewnianych w części hotelowej

Trejaże na roślinność pnącą–przygotowane na wspornikach góra / dół ściany linki systemowe ze stali nierdzewnej.

## Wybrane materiały wykończeniowe wewnętrzne.

Tynki wewnętrzne.

Podkład pod płytki ceramiczne na ścianach murowanych – tynk cementowo - wapienny  maszynowy gr.1,0cm zatarty na ostro pod okładziny ścienne.

Pozostałe powierzchnie murowane – tynk cementowo wapienny  maszynowy gr.1,5cm przygotowany pod malowanie wykończeniowe.

Na stropach (za wyjątkiem pomieszczeń ze stropami podwieszonymi), tynk jw. lekki, sufitowy, przygotowany pod malowanie wykończeniowe

Ceramika basenowa.

W hali basenowej oraz w saunarium przewiduje się zastosowanie spójnego, specjalistycznego systemu płytek ceramicznych basenowych. System taki powinien zawierać pełny zestaw płytek stosowanych na plażach, w nieckach basenowych, na murkach niecek i plaż oraz wszelkie kształtki specjalistyczne i profilowe stosowane w przelewach i innych elementach niecek i plaż.

Specjalistyczny system płytek ceramicznych będzie również zastosowany w innych pomieszczeniach mokrych przy halach basenowych lub o intensywnie zmywanych posadzkach takich jak szatnie, sanitariaty, natryski, pom. porządkowe, magazyny sprzętu basenowego czy cały zespół saunowy. Pod okładzinami ceramicznymi pomieszczeń mokrych wymagane są izolacje niecek, plaż, natrysków itp. systemem uszczelnień hydroizolacyjnych, klejów, spoin itd.

Posadzki pozostałych pomieszczeń.

We wszystkich przestrzeniach publicznych ogólnodostępnych jak hol i komunikacja projektuje się szlachetne, wielkowymiarowe okładziny ceramiczne. W pomieszczeniach ogólnodostępnych o mniejszym znaczeniu oraz w pomieszczeniach zapleczy sanitarnych, technologicznych lub technicznych przewiduje się okładziny ceramiczne tradycyjne lub z wysokiej jakości PVC.

W pomieszczeniach składowania i dozowania odczynników chemicznych wymagane są płytki ceramiczne kwasoodporne na posadzkach wraz z cokołem 10 cm ze spoiną kwasoodporną.

W pomieszczeniach administracyjnych i hotelowych oraz w komunikacji części hotelowej - wykładzina dywanowa.

W pomieszczeniach technicznych o mniejszych wymaganiach (wentylatornie, podbasenie) projektuje się posadzki cementowe malowane specjalistycznymi farbami posadzkowymi.

Okładziny ścienne.

W halach basenów oraz pomieszczeniach saunarium projektuje się kompozycje okładzin z ceramiki basenowej oraz powłok malarskich zmywalnych. W wypoczywalni saunarium częściowo planuje się wykorzystanie fragmentów okładzin z drewna wykończeniowego.

W reprezentacyjnych pomieszczeniach publicznych poza halami basenowymi planuje się lokalnie zastosowanie szlachetnych tynków lub tapet i okładzin.

W pozostałych pomieszczeniach publicznych oraz służbowych nie wymagających okładzin zmywalnych przewiduje się zastosowanie tapety z włókna szklanego malowanej farbami wykończeń wewnętrznych.

Pomieszczenia sanitarne wykończone okładzinami ceramicznymi do wysokości zgodnej z wymaganiami sanitarno-higienicznymi.

Sufity podwieszone wewnętrzne.

W saunarium przewiduje się lokalnie montaż okładzin drewnianych dla zmniejszenia pogłosu i utrzymania właściwego komfortu użytkowania.

Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności jak natryski i sanitariaty „mokrej stopy”, pomieszczenia obsługujące halę basenów oraz zespół saunowy - sufity modułowe 60x60 i 120x60 z wełny mineralnej na podwieszeniu systemowym odporne na wilgoć oraz aluminiowe rastrowe sufity modułowe .

W pozostałych pomieszczeniach publicznych sufity modułowe 60x60 i 120x60 z ukrytą konstrukcją w kompozycji z fragmentami sufitu gładkiego z płyt GK.

W pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach sanitarnych sufity modułowe 60x60 specjalistyczne zmywalne.

Pozostałe pomieszczenia wymagające sufitów podwieszonych - standardowe sufity modułowe lub gładkie.

Powłoki malarskie ścienne.

We wszystkich pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności malowanie specjalistyczną farbą odporną na wpływ atmosfery basenowej.

W pomieszczeniach ogólnodostępnych fragmenty ścian nieokładzinowane - tapety z włókna szklanego malowane specjalistycznymi farbami wykończeniowymi lateksowymi.

W pomieszczeniach składowania chemii basenowej specjalistyczne farby chemoodporne.

Pozostałe pomieszczenia – akrylowe farby wewnętrzne na tynkach.

Ceramika i armatura łazienkowa.

W pomieszczeniach WC baterie umywalkowe z temperaturą regulowaną centralnie przez administratora.

W pomieszczeniach natrysków baterie oszczędzające wodę z zaworem czasowym (temperatura stała regulowana przez administratora).

W pomieszczeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych - zestawy poręczy ściennych umywalkowych, wc, natrysków.

W saunarium natryski specjalistyczne do schładzania np. z deszczownicą (temperatura regulowana przez użytkownika), wiadro do schładzania, kaskada itp.

Izolacje posadzek i ścian w pomieszczeniach mokrych.

- w pomieszczeniach z kratką ściekową posadzki w spadku izolowane płynną folią – np. specjalistyczną warstwą uszczelniającą na zagruntowanym podłożu preparatem systemu uszczelnień.

- plaże basenowe i pomieszczenia mokre z kratką ściekową i natryskiem - posadzki w spadku izolowane dwukrotnie warstwą uszczelniającą elastyczną.

- całość ścian w natryskach zbiorowych, w obrębie kabin w natryskach indywidualnych oraz ściany przy tężni izolować powłoką uszczelniającą „płynna folia”.

- w kabinie sauny parowej uszczelnienie wykonywać jako specjalistyczną powłokę z żywicy poliuretanowej epoksydowej – dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową powłokę do zabezpieczeń wewnętrznych powierzchni ścian i podłóg.

Wyprawy i izolacje niecek basenowych.

Niecka basenowa wraz z przelewami i ścianami niecek, w obrysie dylatacji obwodowej niecki.

- Na uprzednio zagruntowanym i szpachlowanym podłożu wykonać uszczelnienie powierzchni wewnętrznej niecki dwukrotnie elastyczną warstwą uszczelniającą. Styki ściana/dno i ściana/ściana uszczelniać taśmami uszczelniającymi oraz narożnikami uszczelniającymi – stosować kompletny system.

- Zbiornikiprzelewowe niecek basenowych i zbiornik popłuczyn. Specjalistyczna powłoka wykończeniowa - dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikową powłoka epoksydowa do zabezpieczeń wewnętrznych powierzchni stalowych i betonowych zbiorników na pełną wysokość ścian, do zbiorników na wodę pitną.

- Donice na wewnętrzną zieleń żywą izolować powłoką jak zbiorniki przelewowe.

## Kluczowe elementy wyposażenia.

Umeblowanie.

We wszystkich pomieszczeniach szatni publicznych oraz w pomieszczeniach służbowych w kontakcie z halą basenową (ratownicy i instruktorzy) szafki specjalistyczne basenowe z płyt HPL.

W szatniach służbowych szafki stalowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo.

Meble indywidualne jak lady kasowe, siedziska i ścianki wewnętrzne parawanowe projektuje się jako meble indywidualne wykonane z płyt meblowych oraz sklejki liściastej gr.18 mm, okleinowanych laminatem 0,7 mm lub fornirem, z detalami ze stali nierdzewnej i szkła giętego.

Sauny.

Sauna sucha - okładziny wewnętrzne kabin z drewna lipowego, świerku skandynawskiego i abachi, ławy na trzech poziomach, piec z programowaniem czasu i temperatury, wyposażenie ruchome jak klepsydra, termometr, higrometr, cebrzyk z chochlą itp.

Sauna parowa.

Sauna parowa z elementów prefabrykowanych z płyt specjalistycznych XPS z wykończeniem mozaiką ceramiczną lub szklaną, drzwi ze szkła hartowanego (bezpiecznego).

Wyposażenie to generator pary, urządzenie zmiękczające wodę do generatora, pompa aromatyczna dozująca do wytwarzanej pary, aromat zapachowo-inhalacyjny, sterownik.

System logiczny obsługi klientów.

Szczegóły wg pkt 12. Przewiduje się wyposażenie obiektu w zintegrowany system logiczny obsługi klientów. System umożliwi rejestrację czasu pobytu na basenie i saunarium klientom zewnętrznym za pomocą transpondera zbliżeniowego na pasku na rękę, wydawanym w kasie. Transponder, poprzez uruchomienie kołowrotka rejestrującego ruchy użytkowników, umożliwia wejście w strefę szatni basenowych i saunarium. Planuje się montaż jednego systemu kołowrotków:

- w holu przy kasie głównej na wejściu do szatni basenowych

Dodatkowo ze względu na większą kontrolę dostępu dzici do saunarium, przewiduje się zastosowanie kontroli dostępu w drzwiach w ściance profilowej pomiędzy halą basenową a saunarium.

System obsługi klienta musi zapewniać pełną rejestrację klientów obiektu oraz być wyposażony w część księgową. Transpondery będą otwierać i zamykać szafki basenowe.  Sczegóły wg projektu instalacji elektrycznych.

Szafki szatniowe podczas zajęć szkolnych nie będą używane, uczniowie będą korzystać z haczyków na ubrania. Nauczyciel przychodząc z grupą uczniów dysponuje transponderem/kartą centralną otwierającą i zamykającą poszczególne szatnie. Możliwe jest też zdalne otworzenie i zamkniecie szafek przez obsługę recepcji w porozumieniu z ratownikiem lub nauczycielem.

Nagłośnienie.

Hala basenowa wyposażona w system nagłośnienia dla podawania komunikatów, obsługi szkolnych zawodów sportowych oraz emisji muzyki.

Tablica informacyjna.

Przewidziano montaż tablicy informacyjnej w hermetycznej obudowie z antyrefleksyjną płytą czołową - zawierającej zegar czasu rzeczywistego, wyświetlanie 4 temperatur, (temperatura powietrza zewn., temperatura powietrza wewn., temp. wody basenu, jacuzzi) oraz tablica wyników zawierająca numer toru i wynik czasu. Ręczne sterowanie ze sterownika umieszczonego w pokoju ratownika.

Podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych

Podnośnik basenowy, przenośny dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu hali basenowej, wyposażony w szelki transportowe mocowane na orczyku podnośnika umożliwiające transport osoby niepełnosprawnej do i z niecki basenowej

Dźwig osobowy

Dźwig o wymiarach wewnętrznych kabiny 1,5m x 1,2m o przelocie 90 stopni. Wyposażony w pochwyty dla osób niepełnosprawnych. Dźwig dwuprzystankowy szachtem wyposażonym w podszybie i nadszybie.

Drzwi dwudzielne, przesuwne na jedną stronę. Napęd bezreduktorowy.

Szczegóły wg PW. Ze względu na indywidualne wymagania w zakresie możliwości rozmieszczenia central, osprzętu, haków i t.p. dostawcę dźwigu należy wyłonić przed rozpoczęciem budowy szybu, który wymagać będzie dostosowania rozmieszczenia i wymiarów otworowań, haków i osprzętu. Nie dopuszcza się zwiększenia wymiarów brutto szybu żelbetowego. Wszelkie zmiany będą wymagać uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru

## Zieleń wewnętrzna  i donice (kwiatony) na zieleń żywą wewnętrzną i zewnętrzną

Projekt zieleni w obrębie Saunarium zakłada użycie żywych roślin. Przewidziano następujące kompozycje roślinne:

  - Kompozycja centralna, niska obsadzona takimi gatunkami jak Spatiphyllum walsii, Asplenium nidus, Syngoniium podophyllum, Ficus pumila.

  - Kompozycja pod ścianą złożona z części niskiej jw. Oraz wysokich pnączy prowadzonych po ścianie. W doborze pnączy różne gatunki z rodzaju Philodendron, Scindapsus, Syngonium.

Wymagania techniczne dotyczące zieleni wnętrz.

W projekcie przewidziano uprawę roślin metodą hydroponiczną i sztuczne doświetlanie roślin. Dla prawidłowego rozwoju kompozycji niezbędne są następujące elementy techniczne:

  - Kwiatony murowane szczelne (masa uszczelniająca wg opisu izolacji) o głębokości 40-50cm, 10cm od górnej krawędzi przelewy awaryjne. Ruszty z kratownicy stalowej ocynkowane lub nierdzewne ustawiane na buzonach ok. 15cm od górnej krawędzi kwiatonu. Na rusztach siatka ogrodnicza na niej substrat złożony z odkwaszonego torfu i keramzytu 50/50. Dodatkowo wlewy i wskaźniki poziomu wody instalowane o ile to możliwe poza zasięgiem użytkowników.

  - Podpory dla roślin w formie metalowej ocynkowanej lub nierdzewnej kraty w odległości ok 10cm od zabezpieczonej przed wilgocią i zabrudzeniem ściany.

  - Rośliny muszą być sztucznie doświetlane przez 12 godzin na dobę białym światłem (LED) o natężeniu min. 1000lux na poziomie krawędzi kwiatonu. Włącznik czasowy działający niezależnie od reszty oświetleń obiektu. Włączniki zapalane przez obsługę nie spełnią swojej funkcji. Ponieważ w wypoczywalni sauny wskazany jest półmrok proponujemy by w godzinach jej użytkowania zapalały się wyłącznie lampy dekoracyjne zaś pełne oświetlenie zapalało się wyłącznie po jej zamknięciu.

Opieka nad kompozycjami.

W uprawie hydroponicznej cienka warstwa substratu służy jedynie stabilizacji roślin. Woda i substancje pokarmowe są pobierane przez korzenie wrastające do znajdującego się poniżej rusztu  zbiornika z pożywką. Opieka nad kompozycjami polega na następujących czynnościach:

  - Co tydzień – kosmetyka kompozycji, usuwanie zwiędłych liści, przekwitłych kwiatostanów etc.

  - Co miesiąc – uzupełnianie poziomu pożywki w zbiornikach.

  - Co 3 lata – całkowita wymiana pożywki.

  - Okresowo, w miarę potrzeby:

    - Odkurzanie roślin

    - Zwalczanie chorób i szkodników

    - Dbanie o właściwy wyraz plastyczny kompozycji - wymiana starzejących się roślin, przesadzenia, cięcia kompozycyjne etc.

Zieleń pnąca zewnętrzna w donicach gruntowych i na tarasach.

W projekcie przewidziano donice zewnętrzne gruntowe w poziomie parteru i na tarasie użytkowym. Przewiduje się roślinę pnącą po podkonstrukcji dzięki czemu jej rozrost jest kontrolowany. Proponowany  gatunek to winorośl japońska (Vitis coignetiae)

Podpory z linek stalowych mocowanych do podłoży, ścian i attyk za pomocą wsporników. Szczegóły wg PW.

# INSTALACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

## Podstawa opracowania

Jako podstawę do opracowania technologii uzdatniana wody basenowej wykorzystano następującą dokumentację:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U.07.61.417 → opublikowane 6 kwietnia 2007, wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz.U.Nr21 poz.73)

- Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, opracowane przez mgr inż. Czesława Sokołowskiego;

- Elementy niemieckiej normy DIN 19643;

- Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;

- Katalogi firm branżowych.

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji uzdatniania wody basenowej dla potrzeb budowy Przyszkolnej Krytej Pływalni „Delfinek” w Twardogórze.

W zakres projektu wchodzi rozwiązanie:

- Instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej dla dwóch projektowanych obiegów wody:

I obieg: uzdatnianie wody dla basenu pływackiego;

II obieg: uzdatnianie wody dla whirlpooli.

- Instalacji dozowania chemikaliów.

Przewiduje się zastosowanie automatyki procesu uzdatniania wody we wszystkich obiegach.

## Obiegi wody basenowej

Przewiduje się zastosowanie dwóch niezależnych systemów uzdatniania wody basenowej:

| Nr obiegu | Nazwa basenu | Wydajność obiegu [m3/h] |
| --- | --- | --- |
| I | Basen pływacki | 62 |
| II | whirlpoole | 64 |

## Opis instalacji uzdatniania wody basenowej

Woda basenowa oczyszczana będzie w następujących procesach technologicznych:

- Filtracji wstępnej;

- Koagulacji powierzchniowej;

- Filtracji przez złoże szklane aktywowane oraz warstwę węgla aktywnego;

- Korekcie pH;

- Dezynfekcji podchlorynem sodu;

oraz dodatkowo

- Rozcieńczaniu polegającego na uzupełnianiu obiegów wodą świeżą.

Ponadto projektuje się bypassy, umożliwiające podłączenie lamp UV multifalowych w przyszłości.

Niezależne stacje uzdatniania wody basenowej dla poszczególnych obiegów zostaną zlokalizowane w piwnicy budynku. Każdy z systemów uzdatniania wody basenowej jest obiegiem zamkniętym z czynnym przelewem, polegającym na odprowadzeniu wody rynnami przelewowymi do  zbiornika przelewowego. Wody z mycia rynien przelewowych odprowadzane będą do kanalizacji.

Dopływ wody obiegowej do basenu i wanien SPA odbywać się będzie za pomocą dysz napływowych dennych. Woda obiegowa z niecek jest odprowadzana w 100% przez rynny przelewowe do zbiorników przelewowych. Opisany sposób cyrkulacji wody basenowej zapewnia dobre wymieszanie wody w basenach oraz gwarantuje szybki i równomierny przepływ uzdatnionej wody wraz z zawartymi w niej środkami odkażającymi przez wszystkie ich części.

Ze zbiorników przelewowych woda jest pobierana przez pompy obiegowe zaopatrzone w prefiltry (tzw. łapacze włosów i innych drobnych elementów mechanicznych), następnie wprowadzana jest na filtry ciśnieniowe wypełnione złożem szklanym aktywowanym i węglem aktywnym. Przed filtrami dozowany jest koagulant w celu wytrącenia cząstek koloidalnie rozproszonych, co polepsza proces oczyszczania wody. Dalej woda przepływa przez wymiennik ciepła. Do rurociągu wody uzdatnionej podawanej na basen dawkowany jest korektor pH oraz podchloryn sodu w celu dezynfekcji wody basenowej. Automatyczny pomiar pH, redox i wolnego chloru w wodzie basenowej pozwala na sterowanie układami dozowania korektora pH oraz dezynfektanta. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do dysz napływowych dennych.

Do płukania filtrów wykorzystuje się wodę pobieraną ze zbiornika przelewowego.

Zbiornik przelewowy będzie wyposażony w czujniki zapewniający ciągły pomiar wysokości lustra wody. Edycja poziomów progów będzie następowała z panelu operatorskiego. Układ pomiaru zwierciadła wody zapewni automatyczne uzupełnianie wody w zbiornikach za pomocą zaworu elektromagnetycznego, zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem w wypadku zbyt niskiego poziomu wody oraz włączanie sygnalizacji alarmowej w wypadku zbyt wysokiego poziomu wody w zbiorniku (stały przelew do kanalizacji np. w wypadku awarii zaworu elektromagnetycznego).

Na ssaniu pomp umieszczone zostaną przepustnice umożliwiająca odcięcie pomp i wyczyszczenie prefiltrów ( łapaczy włosów).

Filtrocykl będzie realizowany automatycznie). Zawór wielopołożeniowy stanowiący uzbrojenie filtra umożliwia: FILTROWANIE, PŁUKANIE I, PŁUKANIE II, OMINIĘCIE, PRZELEW, ODCIĘCIE.

Na instalacji umieszczone będą ponadto manometry wskazujące spadek ciśnienia na filtrze (stopień jego zabrudzenia) oraz kurki probiercze do poboru wody przed i za filtrem.

Zakłada się 24 godzinną pracę układu filtracyjnego.

## Podstawowe dane o basenach

| Nazwa basenu | Basen pływacki |
| --- | --- |
| Niecka | żelbetowa |
| Powierzchnia lustra wody | 75,2 m2 |
| Głębokość basenu | 0,9 - 1,5 m |
| Objętość basenu | 160 m3 |
| Temperatura wody | 28 0C |
| Wydajność obiegu | 62 m3/h |

| Nazwa basenu | Whirlpoole 2 szt. |
| --- | --- |
| Typ basenu | whirlpoole 7-osobowe |
| Niecka | z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia lustra wody | 2 x 3,86 m2 |
| Objętość basenu | 2 x 1,6 m3 |
| Temperatura wody | 36-38 0C |
| Wydajność obiegu | 64 m3/h |
| Oświetlenie | białe |

## Zbiorniki przelewowy

W celu zapewnienia stałego odpływu z górnej powierzchni basenu projektuje się zbiorniki przelewowe wyrównujące wahania wody oraz zapewniające zapas wody na cele technologiczne. Wymagane objętości czynne zbiorników przelewowych dla poszczególnych obiegów wynoszą:

| Nr obiegu | Nazwa basenu | Pojemność czynna zbiornika [m3] |
| --- | --- | --- |
| I | Basen do nauki pływania | 15 |
| II | whirlpoole | 13 |

Zbiorniki należy wyłożyć płytkami basenowymi.

## Pompy obiegowe

Pompy obiegowe wymuszają cyrkulację wody basenowej – zasysają wodę ze zbiorników przelewowych i tłoczą przez cały układ uzdatniania, aż do basenów. Przewiduje się zastosowanie pomp obiegowych z wirnikiem poziomym, wyposażonych w prefiltry. Prefiltry wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczają pompy przed uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umożliwia łatwy dostęp do koszy filtracyjnych i  szybkie ich oczyszczanie.

Rurociągi ssawne pomp w zbiornikach przelewowych należy zakończyć kolanami.

Płukanie oraz dopłukiwanie filtrów odbywa się także za pomocą pomp obiegowych – przepływ regulowany jest dzięki zastosowaniu falowników.

Przewiduje się zastosowanie następujących pomp obiegowych:

I obieg – 2 szt. pomp o parametrach pojedynczej pompy: Q=31 m3/h, H= 16 msw, P2= 2,6 kW;

II obieg – 2 szt. pomp o parametrach pojedynczej pompy: Q=32 m3/h, H= 16 msw, P2= 2,6 kW.

## Koagulacja

Celem wytrącenia cząstek koloidalnie rozproszonych, przed filtrami do wody dozowany 	jest koagulant. W rurociągu następuje flokulacja, a wytworzone w tym procesie kłaczki 	są usuwane na filtrach ciśnieniowych. Jako koagulant przewiduje się zastosować 	wstępnie hydrolizowany chlorek glinu.

Orientacyjną dawkę koagulanta przyjęto na poziomie 1 ml/m³ wody obiegowej, 	natomiast dawka rzeczywista zostanie dobrana podczas rozruchu technologicznego.

Koagulant pobierany będzie ze zbiorników fabrycznych o pojemności 20 dm³ 	umieszczonych w wannach ochronnych.

Dozowanie koagulanta będzie się odbywało za pośrednictwem membranowych pomp 	dozujących o parametrach: qmax=10-200 ml/h, p=5 bar.

## Filtracja

Filtracja przez złoże szklane aktywowane ma za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń 	mechanicznych, zawiesiny i cząstek koloidalnych. Efektywność filtracji zwiększona jest poprzez 	zastosowanie procesu koagulacji.

10 cm warstwa węgla aktywnego usypana u góry filtra ma za zadanie usuwanie chloru 	związanego z wody.

Obieg wody wymusza pompa obiegowa, która zasysa wodę ze zbiornika przelewowego 	i tłoczy ją na filtr.

Szybkość filtrowania przyjęto poniżej 30 m/h. Płukanie złoża filtracyjnego w filtrze 	następuje w przeciwprądzie wodą pobieraną ze zbiornika przelewowego. Popłuczyny 	kierowane są do zbiornika popłuczyn, a stamtąd do kanalizacji sanitarnej poprzez układ odzysku ciepła.  Prędkość płukania przyjęto na poziomie 45 m/h.

Złoże szklane aktywowane usuwa z wody ok. 30% więcej związków organicznych niż piasek, co oznacza m.in. mniej prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji. Znacznie dokładniejsza filtracja przez złoże szklane aktywowane (do 4 mikronów, a przy optymalnej koagulacji i flokulacji nawet poniżej 0,1 mikrona) oznacza mniej związków wymagających utlenienia w wodzie basenowej, a co się z tym wiąże – mniejszą dawkę chloru.

Złoże szklane aktywowane jest materiałem bioodpornym. Proces aktywacji złoża szklanego tworzy mezoporowatą strukturę o ogromnej powierzchni adsorpcyjnej i katalitycznej. Związki hydroksylowe na powierzchni tego złoża nadają mu silnie ujemny ładunek, który przyciąga metale ciężkie i cząsteczki organiczne. W obecności tlenu lub utleniaczy, katalityczna powierzchnia generuje wolne rodniki, które utleniają zanieczyszczenia i dezynfekują powierzchnię złoża.

Brak warstwy biologicznej na złożu szklanym aktywowanym oznacza również brak warunków do tworzenia kanałów zakłócających pracę złoża. Skuteczność tego złoża pozostaje niezmiennie wysoka przez wiele lat, podczas gdy sprawność filtra piaskowego pogarsza się.

Przewiduje się zastosowanie zbiorników filtracyjnych z żywic poliestrowych, z dnem dyszowym, o średnicach:

I obieg – 2 szt. filtrów ø1250 mm;

II obieg – 2 szt. filtrów ø1250 mm.

Wypełnienie zbiorników filtracyjnych:

Złoże szklane aktywowane 2,0-4,0 mm – 10 cm;

Złoże szklane aktywowane 1,0-2,0 mm – 10 cm;

Złoże szklane aktywowane 0,5-1,0 mm – 90 cm;

Węgiel aktywny 1,18-2,36 mm – 10 cm.

Charakterystyka złoża szklanego aktywowanego:

Złoże filtracyjne musi:

- mieć potwierdzoną możliwość filtracji mechanicznej i wypłukania >= 82% zanieczyszczeń wielkości 5;

- mieć możliwość wypłukania minimum 90% zawieszonych zanieczyszczeń przy spadku ciśnienia nie większym niż 0,5 bara na końcu cyklu filtracyjnego;

- mieć potwierdzoną możliwość wypłukania ponad 90% zatrzymanego na złożu zanieczyszczenia przy płukaniu wstecznym o prędkości 45 m/h i czasie płukania nie dłuższym niż 6 minut, po płukaniu wstecznym różnica ciśnień nie powinna być większa niż 1,5 bar;

- być odporne na zanieczyszczenia biologiczne, aby zapewnić stabilny proces filtracji mechanicznej i gwarantować odporność na zbrylanie się;

- zawierać mniej nić 5% białego szkła;

- posiadać certyfikat na używanie go do uzdatniania wody do picia zgodnie z Regulacją 31 prawodawstwa unijnego dotyczącego wody do picia lub/i posiadać certyfikat NSF 61;

- być produkowane zgodnie ze standardami ISO 9001;

- twardość cząsteczek złoża> 7 moh;

- sferyczność cząsteczek > 0,8;

- krągłość cząsteczek >0,6;

- czystość złoża > 99,95%;

- zanieczyszczenie organiczne złoża <50 ppm;

- czynna powierzchnia adsorpcyjna złoża – 1 000 000 m2/m3;

- ładunek powierzchniowy ziarna ujemny;

- kształt powierzchni ziarna – mezoporowaty.

## Bypass dla lamp UV

W projekcie przewidziano bypassy, umożliwiające dostawienie multifalowych lamp UV w przyszłości.

Multifalowe lampy UV wysyłając promieniowanie o częstotliwości 185 i 254 nm. Fale o długości 185 nm mają znacznie większą energię od tych 254 nm i wykazują się większą skutecznością w usuwaniu chloramin. Z kolei te o długości 254 nm wykazują się właściwościami bakteriobójczymi.

## Podgrzewanie wody basenowej

Podgrzewanie wody basenowej odbywa się w wymiennikach ciepła zasilanych wodą gorącą z węzła cieplnego.

Przewiduje się zastosowanie wymienników ciepła typu JAD w wykonaniu ze stali nierdzewnej:

obieg I – moc 110 kW, parametry wody grzewczej 45/350C – 1 szt.

obieg II – moc 74 kW, parametry wody grzewczej 45/380C – 1 szt.

## Korekta pH

Warunkiem prawidłowej dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu w zakresie pH=7,0-7,4. Pomiar i regulacja odczynu pH wody odbywa się w sposób automatyczny za pośrednictwem regulatora basenowego, który steruje pracą pomp dozujących korektor pH.

Przewiduje się zastosowanie gotowego do użycia. 50% roztworu kwasu siarkowego do obniżania pH wody. Roztwór dozowany jest do rurociągów zasilających baseny za filtrami i wymiennikami ciepła. Korektor pH pobierany będzie ze zbiorników fabrycznych o pojemności 35 dm³ umieszczonych w wannach ochronnych.

Przewiduje się zastosowanie membranowych pomp dozujących o parametrach qmax=2 l/h, p=15 bar.

## Dezynfekcja

Przewiduje się dezynfekcję wody basenowej gotowym roztworem podchlorynem sodu o stężeniu 14%.

Zawartość chloru wolnego w wodzie basenowej powinna wynosić 0,3-0,6 gCl2/m3. Dozowanie podchlorynu sodu do poszczególnych obiegów wody odbywa się w sposób automatyczny, co jest możliwe dzięki zastosowaniu regulatora basenowego.

Podchloryn sodu będzie dozowany do rurociągów zasilających poszczególne niecki basenowe. Przewiduje się zastosowanie membranowych pomp dozujących parametrach qmax=4 l/h, p=10 bar.

## Dezynfekcja stóp

Celem dezynfekcji stóp po wyjściu z basenu przewidziano zastosowanie elektronicznych rozpylaczy środka dezynfekcyjnego. Umożliwiają one szybką i bezpieczną dezynfekcję całej stopy za pomocą środka dezynfekcyjnego. Zostaną one zamontowane w pobliżu pryszniców.

## Napełnianie i uzupełnianie basenów

Woda basenowa powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Przewiduje się, że woda służąca do napełniania i uzupełniania basenów będzie posiadać własności fizyko-chemiczne i bakteriologiczne odpowiadające jakości wody do picia i celów gospodarczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Dz.U.07.61.417 wraz z późniejszymi zmianami.

Uzupełnianie ubytków wody w zbiornikach przelewowych odbywa się poprzez zawory elektromagnetyczne sterowane elektronicznym regulatorem poziomu. Przewiduje się uzupełnianie wody świeżej w ilości zapewniającej wymianę 30 litrów świeżej wody na 1 osobę kąpiącą się. Ogólnie dla potrzeb wymiany wody basenowej i cele technologiczne należy dostarczyć wodę wodociągową w ilości max 19 m³/d. Woda uzupełniająca pobierana jest z sieci wodociągowej z przerwą powietrzną i kierowana do zbiornika przelewowego. Do pomiaru ilości wody uzupełniającej służą wodomierze.

## Praca instalacji

Instalacje uzdatniania wody basenowej w czasie eksploatacji basenów pracują w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji w czasie płukania filtrów oraz czyszczenia rynien przelewowych – przerwa ok. 1 godziny.

W ciągu roku przewiduje się, co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji basenów  w celu wymiany wody, oczyszczenia niecki basenowej, konserwacji urządzeń technologicznych i wykładzin ceramicznych.

Zakłada się, że całkowite dobowe obciążenie basenu jest równe maksymalnemu przez 16 godzin.

## Czyszczenie basenów

W celu prawidłowej eksploatacji basenów oraz spełnienia norm jakości wody należy zachować odpowiedni reżim czystości basenów w trakcie ich użytkowania.

Niecki basenowe należy opróżniać, gruntownie myć i dezynfekować min. 1 raz w roku, whirlpoole codziennie.

Osad z dna basenu należy odsysać za pomocą odkurzacza basenowego min. 3 razy  tygodniu, ściany niecki basenu należy czyścić min. 2 razy w miesiącu. Rynny przelewowe należy czyścić min. 1 raz w tygodniu.

Zbiornik przelewowy obiegu I należy opróżniać, czyścić, dezynfekować i płukać min. 2 razy do roku, zbiornik przelewowy obiegu II min. 4 razy w roku.

## Rurociągi i armatura

Rurociągi wykonane będą z klejonego PVC-U oraz PVC-C odpornego na wodę zawierającą chlor. Rurociągi mocowane będą do ścian czy wsporników za pomocą odpowiednich uchwytów przy zachowaniu zalecanych odległości pomiędzy nimi.

Armatura musi być odporna na wodę o podwyższonej zawartośći chloru.

Wszystkie zastosowane materiały do budowy instalacji wody basenowej powinny mieć atesty PZH, dopuszczające je do kontaktu z wodą pitną.

## Wymagania BHP

W zakresie BHP należy się stosować do obowiązujących przepisów. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do obsługi stacji uzdatniania wody basenowej muszą być odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt.

## Studnie neutralizacyjne

Odwodnienie posadzek pomieszczeń dozowania podchlorynu sodu oraz dozowania korektora pH i koagulanta należy wyprowadzić do odrębnych studni neutralizacyjnych zlokalizowanych na zewnątrz budynków. Rurociągi odprowadzające ścieki technologiczne należy wykonać w wersji chemoodpornej np. z PVC klejonego.

Studnie należy wykonać z kręgów betonowych, uszczelnić, a wnętrze pokryć powłoką chemoodporną (odporność na 50% kwas siarkowy i 14% podchloryn sodu).

| Nazwa studni | Opis studni | Typ studni | Pojemność użytkowa studni [m3] | Średnica studni [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| St1 | Neutralizacja podchlorynu sodu | okrągła | 0,8 | 1200 |
| St2 | Neutralizacja korektora pH | okrągła | 0,4 | 1200 |

## Odpady i emisje

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to:

- zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w łapaczach włosów przed pompami obiegowymi

- opakowania po chemikaliach: pojemniki z tworzywa sztucznego

Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na składowisko odpadów.

Odpady ciekłe stanowić będą wody po opróżnieniu basenu, ścieki technologiczne a w tym: ścieki z mycia rynien przelewowych oraz wody popłuczne.

Przewiduje się opróżnianie basenu raz do roku. Ilość wody z niecek basenowych i zbiorników przelewowych wynosić będzie ~200 m³. Dwa razy do roku przewiduje się opróżnianie zbiorników przelewowych – ilość wody ~30 m³.

Wody popłuczne z płukania filtrów będą odprowadzane zgodnie z harmonogramem płukania filtrów, przy czym każdy z filtrów płukany będzie nie rzadziej niż co 3 dni Maksymalnie w dobie odprowadzonych zostanie 13 m³ popłuczyn. Popłuczyny odprowadzone zostaną do zbiornika popłuczyn, a stamtąd do kanalizacji sanitarnej poprzez układ odzysku ciepła.

Maksymalny dobowy zrzut ścieków technologicznych wyniesie 19 m³/d.

Orientacyjne wskaźniki zanieczyszczeń wody po płukaniu filtrów (rzeczywiste wskaźniki mogą się różnić w zależności od ilości osób korzystających z basenu):

| Parametr | Jednostka | Wartość orientacyjna |
| --- | --- | --- |
| barwa | mgPt/l | 10 |
| mętność | NTU | 32,2 |
| zawiesina ogólna | mg/l | 200 |
| pH |  | 6,5-7,4 |
| temperatura | °C | <38 |
| fosfor ogólny | mgP/l | <0,10 |
| azot ogólny | mg/l | 3,12 |
| azot organiczny | mg/l | 1,32 |
| azot amonowy | mg/l | <0,50 |
| azot azotanowy | mg/l | 1,8 |
| azot azotynowy | mg/l | <0,10 |

Nie przewiduje się, aby w wodach popłucznych występowały w ilościach ponadnormatywnych :

- inne zanieczyszczenia nieorganiczne

- nieorganiczne niebezpieczne

- organiczne niebezpieczne.

## Warunki składowania chemii basenowej

Pomieszczenia magazynowe chemikaliów muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków Dz. U. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.

Pomieszczenia chemikaliów są dostępne jedynie dla przeszkolonej obsługi, posiadają odrębne wejście z zewnątrz budynku poprzez przedsionek z prysznicem BHP i oczomyjką.

Transport i przygotowanie chemikaliów dla potrzeb instalacji uzdatniania wody basenowej może być wykonywany tylko przez przeszkolonych pracowników.

Przewiduje się uzupełnianie zapasów chemii basenowej raz w miesiącu.

## Automatyka i sterowanie

Układ sterowania realizuje wszystkie wynikające z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest w rozdzielnicy technologicznej RT. Szafa wyposażona będzie w sterownik swobodnie programowalny pracujący wg odpowiedniego algorytmu.

Przewiduje się całkowite zautomatyzowanie działania układu uzdatniania, co pozwoli na optymalizację zużycia energii elektrycznej:

- Automatyczny filtrocykl zapewniający bezobsługową pracę filtrów basenowych, realizowany dzięki zastosowaniu zaworów wielodrogowych z napędami elektrycznymi sterowanych sterownikiem swobodnie programowalnym.

- Automatyczne dozowanie reagentów chemicznych, niezbędne dla utrzymania właściwego poziomu zawartości czynnego chloru w wodzie basenowej oraz odpowiedniego pH. Realizowany jest dzięki zastosowaniu regulatora basenowego. Stacja wyposażona jest w mikroprocesor sterujący pracą pomp dozujących w zależności od wskazań elektrod wolnego chloru i pH, potencjału redox.

- Automatyczne dozowanie koagulanta.

- Automatyczna kontrola temperatury w wodzie basenowej (baseny kryte) zapewniona dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu regulacji.

- Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych i samoczynne uzupełnianie wody zapewnione dzięki zastosowaniu elektronicznego regulatora poziomu wody w zbiornikach przelewowych. Regulator wyposażony w 6 sond zapewnia automatyczne uzupełnianie wody w zbiorniku przelewowym, zabezpieczenie pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem w wypadku zbyt niskiego poziomu wody oraz włączenie sygnalizacji alarmowej w wypadku zbyt wysokiego poziomu wody w zbiorniku przelewowym.

- Kontrola przepływu wody w obiegu prowadzona w celu kontroli zachowania warunku minimalnego przepływu zapewniającego wymaganą ilość wody w niecce basenowej.

- Pomiar przepływu wody uzupełniającej.

- Automatyczny system powiadamiania o stanach alarmowych objawiający się w postaci komunikatu na ekranie telefonu komórkowego lub komputera.

- Wizualizacja i archiwizacja danych na stanowisku komputerowym obrazującym pracę systemu uzdatniania wody.

- Niezależny pomiar zużycia energii elektrycznej dla każdego z obiegów wody.

Sterownik realizujący filtrocykl powinien spełniać minimalne warunki:

- Możliwość zaprogramowania cyklu płukania (filtrocykl) po osiągnięciu straty ciśnienia na złożu filtracyjnym wynoszącej 0,5 bara,

- Możliwość ręcznego wymuszania w dowolnym momencie cyklu płukania wg zaprogramowanego algorytmu,

- Oprogramowanie sterownika powinno zapewnić: informację o czasie ostatniego płukania filtra (data, godzina, minuta) oraz informację o błędzie płukania filtra (np. awarie elementów wykonawczych, suchobieg itp.)

- W przypadku zaniku napięcia podczas procesu płukania oprogramowanie sterownika powinno umożliwić automatyczne wznowienie (od początku) procesu płukania w momencie powrotu zasilania lub wyświetlenie komunikatu o błędzie płukania filtra, po którym następuje ręczne wyzwolenie procesu płukania po powrocie zasilania.

## Wytyczne budowlane

Branża budowlana:

- Przewidzieć żelbetowe zbiorniki przelewowe, wyłożone płytkami, o pojemnościach użytkowych:

| Obieg | Nazwa obiegu | Pojemność użytkowa zbiornika |
| --- | --- | --- |
| I | Basen pływacki | 15 m3 |
| II | whirlpoole | 13 m3 |

Objętość całkowita musi uwzględniać ~0,35 m strefy martwej przy dnie oraz ~0,3 m strefy powietrznej nad zwierciadłem wody (strefa powietrzna musi być wentylowana)

należy przewidzieć właz wejściowy nad zwierciadłem wody min 70x70cm, spadki dna zbiorników wyprofilować w kierunku spustów

- Pod filtry należy przewidzieć fundamenty żelbetowe, max ciężar filtra ze złożem i wodą ~3,6 t

- Należy przewidzieć drogę transportową dla filtrów max ø1250 mm wys. 2,4 m

- Podłogę w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej należy pokryć materiałem zmywalnym

- Podłogę w całym pomieszczeniu stacji uzdatniania wykonać ze spadkami do kratek kanalizacji

- Przewidzieć osobne pomieszczenia chemii – dozowania podchlorynu sodu oraz dozowania korektora pH i koagulanta z odrębnym wejściem z zewnątrz budynku

- W pomieszczeniach stacji dozowania środków chemicznych wykonać posadzkę chemoodporną oraz wykładzinę chemoodporną na ścianach na wysokość ok. 2,0 m

- Drzwi w pomieszczeniach dozowania środków chemicznych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia

Branża elektryczna:

Do pomieszczenia technicznego należy doprowadzić napięcie 400 V do szafy zasilająco-sterującej RT i moc 22 kW.

Należy przewidzieć gniazdko dla odkurzacza podwodnego na hali basenowej.

Węzeł cieplny:

Uwaga: należy zapewnić całoroczną dostawę ciepła

- Sterowanie temperaturą wody basenowej (pomiar, regulator) wchodzi w zakres układu sterowania instalacji uzdatniania wody.

- Zasilanie wymiennika wodą gorącą oraz zawór regulacyjny – poza zakresem projektu technologicznego.

- Zapotrzebowanie na ciepło wg tabeli:

| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPŁA PRZY PIERWSZYM NAPEŁNIENIU BASENU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | BASEN | ZAPOTRZEBOWANIE |
|  |  | kW |
| I | basen | 110 |
| II | wanny SPA | 74 |
|  | razem | 184 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPŁA PODCZAS EKSPLOATACJI BASENU dzień |  |  |
| Lp | BASEN | ZAPOTRZEBOWANIE |
|  |  | kW |
| I | basen | 31 |
| II | wanny SPA | 14 |
|  | razem | 45 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPŁA POSCZAS EKSPLOATACJI BASENU noc |  |  |
| Lp | BASEN | ZAPOTRZEBOWANIE |
|  |  | kW |
| I | basen | 75 |
| II | wanny SPA | 63 |
|  | razem | 138 |

Wentylacja:

- Pomieszczenia techniczne i magazynowania chemikaliów muszą być wentylowane na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i  udownictwa z dnia 27.01.94 Dz. U. nr 21 poz 73,

- W pomieszczeniach dozowania chemii basenowej przewidzieć wentylację grawitacyjną

- W pomieszczeniach magazynowania i dozowania środków chemicznych zastosować dodatkowo wentylację mechaniczną 5 w/h z kratką wyciągową umieszczoną 20 cm nad podłogą i pod sufitem włączaną na czujnik podczerwieni w momencie otwarcia drzwi,

- We wszystkich pomieszczeniach technicznych zapewnić wentylację min 2 w/h

- Zapewnić wentylację zbiorników przelewowych wyprowadzoną na zewnątrz pomieszczenia.

Instalacje wod-kan:

  - Instalacja wody wodociągowej:

- Doprowadzić przyłącze wody uzupełniającej do zbiorników przelewowych DN50, napełnianie nocą z wydajnością 2,5 l/s;

- Przewidzieć zawór ze złączką do węża do mycia rynien basenów na hali basenowej;

- W podbaseniu należy przewidzieć zawór czerpalny wody zimnej ze złączką do węża;

- Doprowadzić wodę do zlewów, do zaworów ze złączką do węża oraz oczomyjek i prysznica bezpieczeństwa w pomieszczeniach chemii i przedsionku(także ciepłą);

- Maksymalnie w dobie należy dostarczyć na cele technologiczne 19 m³/d

  - Instalacja kanalizacji

Zaprojektować odbiór ścieków:

- Z oczomyjek, zlewów i prysznica BHP w pomieszczeniach dozowania chemii i przedsionku;

- Ze studzienki spustowo-przelewowej w piwnicy budynku;

- Odwodnienie pomieszczeń technicznych;

- Maksymalny dobowy zrzut ścieków wyniesie 19 m3/d, w tym max 13 m3/d popłuczyn.

## Zestawienie podstawowych urządzeń użytych w projekcie

Basen pływacki:

| Lp. | Oznaczenie | Charakterystyka techniczna urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F 1.1 F 1.2 | Filtr basenowy z żywic poliestrowych, z dnem dyszowym i włazem bocznym, z wziernikiem, zgodny z normą DIN 19643, wraz ze złożem filtracyjnym szklanym aktywowanym i węglem aktywnym Średnica 1250 mm, ciśnienie 2,5 bar | 2 |
| 2 | P 1.1 P 1.2 | Pompa obiegowa z prefiltrem Q=31 m3/h, H=16 msw P2=2,6 kW/400 V | 2 |
| 3 | RB 1 | Regulator basenowy z pomiarem/regulacją wolnego chloru i pH oraz pomiarem potencjału redox, chloru związanego i temperatury wody | 1 |
| 4 | W1 | Basenowy wymiennik ciepła, 110 kW, parametry wody grzewczej 45/35 st.C; wykonanie ze stali nierdzewnej | 1 |
| 5 | DK1 | Zestaw dozowania koagulanta Składający się z lancy ssącej, zaworu dozującego, przewodów dozujących oraz pompy membranowej qmax=10-200 ml/h, p=5 bar | 1 |
| 6 | DpH1 | Zestaw dozowania korektora pH Składający się z lancy ssącej, zaworu dozującego, przewodów dozujących oraz pompy membranowej qmax=2 l/h, p=15 bar | 1 |
| 7 | DCl1 | Zestaw dozowania podchlorynu sodu Składający się z lancy ssącej i dozującej, zaworu dozującego, przewodów dozujących oraz pompy membranowej qmax=4 l/h, p=10 bar | 1 |

Whirlpoole:

| Lp. | Oznaczenie | Charakterystyka techniczna urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Whirlpoole 7 - osobowe, średnica wanny d256, 30 dysz masażu wodnego, 14 dysz masażu powietrznego, włączniki pneumatyczne 3 szt., rynna z kratką przelewową, objętość wanny 1,6 m3, światło białe | 2 |
| 2 | F 2.1 F 2.2 | Filtr basenowy z żywic poliestrowych, z dnem dyszowym i włazem bocznym, z wziernikiem, zgodny z normą DIN 19643,wraz ze złożem filtracyjnym szklanym aktywowanym i węglem aktywnym Średnica 1250 mm, ciśnienie 2,5 bar | 1 |
| 3 | P 2.1 P 2.2 | Pompa obiegowa z prefiltrem Q=32 m3/h, H=16 msw P2=2,6 kW/400 V | 2 |
| 4 | RB 2 | Regulator basenowy z pomiarem/regulacją wolnego chloru i pH oraz pomiarem potencjału redox, chloru związanego i temperatury wody | 1 |
| 5 | DK2 | Zestaw dozowania koagulanta Składający się z lancy ssącej, zaworu dozującego, przewodów dozujących oraz pompy membranowej qmax=10-200 ml/h, p=5 bar | 1 |
| 6 | DpH2 | Zestaw dozowania korektora pH Składający się z lancy ssącej, zaworu dozującego, przewodów dozujących oraz pompy membranowej qmax=2 l/h, p=15 bar | 1 |
| 7 | DCl2 | Zestaw dozowania podchlorynu sodu Składający się z lancy ssącej i dozującej, zaworu dozującego, przewodów dozujących oraz pompy membranowej qmax=4 l/h, p=10 bar | 1 |
| 8 | W2 | Basenowy wymiennik ciepła, 74 kW, parametry wody grzewczej 45/38 st.C | 1 |
| 9 | DHA2.1 DHA2.2 | Dmuchawa hydromasażu Q=70 m3/h, p=170 mbar, P2=1,1 kW | 2 |
| 10 | PHA2.1 PHA2.2 | Pompa hydromasażu Q=32 m3/h, H=9 msw, P2=1,5 kW | 2 |

Wyposażenie dodatkowe:

- Zlew kwasoodporny – 3 szt.

- Oczomyjka z prysznicem BHP – 1 szt.

- Złączka do węża ¾” – 1 szt.

- Urządzenie do spryskiwania stóp środkiem dezynfekcyjnym – 3 szt.

- Automatyczny odkurzacz basenowy – 1 szt.

- Ręczny odkurzacz basenowy – 1 szt.

## Uwagi końcowe

Dopuszcza się zmiany w projekcie podczas wykonywania prac budowlanych, pod warunkiem, że nie są one objęte wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych. W takim przypadku należy się zwrócić do projektanta celem uzyskania zgody na odstępstwo od projektu.

Projektant uznaje możliwość odstępstw od projektu podczas jego realizacji, niebędących zmianami istotnymi i nieskutkujących powstaniem niezgodności z prawem budowlanym, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zamiennie mogą być użyte urządzenia innych producentów odpowiadające standardom i parametrom zastosowanych w projekcie.

# INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACYJNE

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji uzdatniania wody basenowej dla potrzeb budowy Przyszkolnej Krytej Pływalni „Delfinek” w Twardogórze.

Zakres opracowania  obejmuje wykonanie projektu instalacji:

– wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

– centralnego ogrzewania

– źródła ciepła

– wod-kan

## Założenia projektowe

## Parametry powietrza zewnętrznego

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto na podstawie PN-82/B-02403 dla ogrzewania w okresie zimowym i według PN-76/B-0342 dla wentylacji:

Dla II strefy klimatycznej w okresie letnim:

tz=30°C, wilgotność względna 45%

Dla III strefy klimatycznej w okresie zimowym:

tz=-18°C, wilgotność względna 100%

## Instalacja wentylacji mechanicznej

## Informacje ogólne

Projektowane systemy wentylacji:

-N1/W1 – system nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej hali basenu sportowego wraz z pomieszczeniami natrysków przy szatniach basenowych – strefa mokra,

-N2/W2 – system nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej wypoczywalni wraz z zespołem saun – strefa mokra,

-N3/W3 – system nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej zaplecza szatniowego basenów, pomieszczeń administracyjnych, przestrzeni komunikacyjnej,

-N4/W4 – system nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej przestrzeni technicznych podbasenia,

-WS – system wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń sanitarnych,

-WP – system wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń porządkowych brudnych,

-WCH – system wentylacji mechanicznej wywiewnej z  pomieszczeń składowania i dozowania chemii basenowej.

Zakłada się, że budynek będzie obsługiwany przez instalację wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie oparta na centralach nawiewno-wywiewnych oraz wentylatorach wyciągowych. Centrale wentylacyjne będą zlokalizowane w podbaseniu na kondygnacji "-1", wentylatory wywiewne będą w zlokalizowane w przestrzeni międzysufitowej oraz na dachu budynku. Pobór świeżego powietrza odbywać się będzie za pomocą czerpni umieszczonej w ścianie budynku na elewacji północno-wschodniej. Wyrzut powietrza realizowany będzie za pomocą wyrzutni ściennej umieszczonej na ścianie budynku elewacji południowo-wschodniej.

## Instalacja N1/W1 - Basen sportowy

Zakładane parametry w pomieszczeniu:

-  LATO: temperatura t=30°C, wilgotność φ≤60% (maksymalna 32°C);

- ZIMA: temperatura t=30°C, wilgotność φ=55%;

Systemy wentylacyjny N1/W1 hali z basenem oraz natrysków przy szatniach realizował będzie ogrzewanie, wentylację, usuwanie zysków wilgoci oraz zabezpieczenie przeszkleń zewnętrznych. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: wydajność nawiewu Vn = 7140 m3/h, wydajność wywiewu Vw = 6980 m3/h. Nawiew powietrza wzdłuż okien za  pośrednictwem nawiewników szczelinowych  i wywiew – spod stropodachu hali oraz pośrednio przez natryski. Natryski nie posiadają stałego wydzielenia od hali, ciągła wentylacja zostanie zapewniona poprzez wywiew powietrza włączony w układ wentylacji hali basenowej. W hali basenu będzie panowało stale podciśnienie, co ogranicza rozprzestrzenianie się zapachów, związków chemicznych wydzielanych na basenie oraz wilgoci do sąsiednich pomieszczeń.	
Centrala klimatyzacyjna basenowa wyposażona będzie w wysokosprawny odzysk ciepła. Zastosowany będzie komplet sterowanych kaskadowo nagrzewnic (nisko- i wysokotemperaturowych), zasilanych odpowiednio z pompy ciepła i kotłowni gazowej. Temperatura oraz wilgotność powietrza wewnętrznego będą regulowane za pomocą centrali klimatyzacyjnej basenowej. Urządzenie to realizowało będzie funkcje optymalizacyjne: elektroniczną regulację i autoredukcję wydajności, gdy nominalna nie będzie potrzebna, nocne zwiększanie wilgotności, free-cooling, itp., co pozwoli na redukcję zużycia energii nawet o 70% w stosunku do central bez tych funkcji. Automatyka umożliwi bieżącą rejestrację zużytego ciepła i energii elektrycznej oraz zdalną obsługę i diagnostykę za pośrednictwem Internetu. Projektowana centrala klimatyzacyjna w wykonaniu basenowym, tzn. przystosowana do pracy w powietrzem zawierającym bardzo duże ilości wilgoci.

Strumień powietrza zewnętrznego, niezbędny do asymilacji zysków wilgoci w pomieszczeniu w okresie letnim dla ϕ=60%

Temperatura wody w basenie twb = 28˚C,
Temperatura powietrza w hali basenu tw = 30˚C,
Wilgotność powietrza w hali basenu φ = 60%,
Zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym w lecie Xz = 11,9 g/kg,
Zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia basenu Xp = 16,5 g/kg,
Powierzchnia lustra wody w basenie F = 142 m2,
Empiryczny współczynnik parowania wody z basenu E = 20 g/(m2·h·mbar).
Ciśnienie parowania wody basenowej PS =37,78 mbar,
Ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej w powietrzu wew. pomieszczenia basenu PD =25,45 mbar,

Emisja wilgoci z powierzchni basenu podczas kąpieli

W=E∙F∙PS-PD=20∙142∙37,78-25,45=35,03  [kg/h]

Strumień powietrza zewnętrznego

L=WXp-Xz∙1,2=35,0316,5-11,9∙1,2=6346 m3/h

Strumień powietrza wentylacyjnego na potrzeby zabezpieczenia powierzchni szklanych zewnętrznych

Okna o wysokości 2,9 m (długość 22m) – przyjęto 250 m3/h na 1mb. okna
Okna o wysokości 3,5 m (długość 3,9m) – przyjęto 275 m3/h na 1mb. okna

L=22∙250+3,9∙275=6573 m3/h

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego do ogrzewania pomieszczenia basenu

Straty ciepła z pomieszczenia, Q=25,2 kW,
Różnica pomiędzy maksymalną zakładaną temperaturą powietrza nawiewanego, a temperaturą w pomieszczeniu, Δt=12°C,

L=Q∙36001,2∙∆t=25,2∙36001,2∙12=6300 m3/h

Strumień powietrza ze względu na ilość wymian

Założono minimalną liczbę wymian powietrza w pomieszczeniu hali basenu na poziomie 4,5 h-1.

Kubatura pomieszczenia wynosi 1586 m3

L=7140 m3/h

Ze względu na obliczoną ilość powietrza dobrano instalację o wydajności 7140 m3/h, co daje liczbę wymian powietrza w pomieszczeniu hali basenu na poziomie 4,5 h-1.

## Instalacja N2/W2 - Wypoczywalnia

Zakładane parametry powietrza w pomieszczeniu:

- LATO: temperatura t=28°C, wilgotność φ≤65% (maksymalna 32°C);

- ZIMA: temperatura t=28°C, wilgotność φ≤60%.

Systemy wentylacyjny N2/W2 wypoczywalni oraz zespołu saun realizował będzie ogrzewanie, wentylację, usuwanie zysków wilgoci oraz zabezpieczenie przeszkleń zewnętrznych. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: wydajność nawiewu Vn = 2120 m3/h, wydajność wywiewu Vw = 2290 m3/h. Powietrze dostarczane będzie za pośrednictwem dysz dalekiego zasięgu w celu zabezpieczenia świetlika („ukrycie” dysz za pomocą zieleni) oraz  poprzez kurtynowy nawiew powietrza wzdłuż okna i ściany. Wywiew powietrza realizowany będzie spod stropodachu hali oraz pośrednio przez zespół  saun i natryski. Sposób wentylacji saun zostanie określony na postawie wytycznych dostawców saun, wstępnie zakłada się wywiew mechaniczny dla każdej z saun. Centrala klimatyzacyjna basenowa wyposażona będzie w wysokosprawny odzysk ciepła, komplet sterowanych kaskadowo nagrzewnic (nisko- i wysokotemperaturowych), zasilanych odpowiednio z pompy ciepła i kotłowni gazowej. Centrala realizowała będzie funkcje optymalizacyjne: elektroniczną regulację i autoredukcję wydajności, gdy nominalna nie będzie potrzebna, nocne zwiększanie wilgotności, free-cooling, itp., co pozwoli na redukcję zużycia energii nawet o 70% w stosunku do central bez tych funkcji. Automatyka umożliwi bieżącą rejestrację zużytego ciepła i energii elektrycznej oraz zdalną obsługę i diagnostykę za pośrednictwem internetu. Projektowana centrala klimatyzacyjna w wykonaniu basenowym oraz odpornym na solankę (projektowana tężnia solna w pomieszczeniu wypoczywalni).

Strumień powietrza zewnętrznego, niezbędny do asymilacji zysków wilgoci w pomieszczeniu w okresie letnim dla ϕ=65%

Temperatura powietrza w wypoczywalni t = 28˚C,
Wilgotność powietrza w wypoczywalni φ = 65%,
Zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym w lecie Xz = 11,9 g/kg,
Zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia basenu Xp = 15,9 g/kg,
Emisja wilgoci z atrakcji (2 wanny jacuzzi o powierzchni 5,1m2) W= 8,16 kg/h,
Emisja wilgoci z tężni W= 1,9 kg/h,

Strumień powietrza zewnętrznego

L=WXp-Xz∙1,2=8,16+1,915,9-11,9∙1,2=2120m3/h

Strumień powietrza wentylacyjnego na potrzeby zabezpieczenia powierzchni szklanych zewnętrznych

Okna o wysokości 3,1 m (długość 1,7m) – przyjęto 250 m3/h na 1mb. okna
Świetlik o średnicy D=3m – przyjęto 500 m3/h

L=1,7∙250+500=925 m3/h

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego do ogrzewania pomieszczenia wypoczywalni

Straty ciepła z pomieszczenia, Q=6,0 kW,
Różnica pomiędzy maksymalną zakładaną temperaturą powietrza nawiewanego, a temperaturą w pomieszczeniu, Δt=14°C,

L=Q∙36001,2∙∆t=6,0∙36001,2∙14=1286 m3/h

Strumień powietrza ze względu na ilość wymian

Założono minimalną liczbę wymian powietrza w pomieszczeniu hali basenu na poziomie 6 h-1.

Kubatura pomieszczenia wynosi 275 m3

L=1650 m3/h

Ze względu na obliczoną ilość powietrza dobrano instalację o wydajności 2120 m3/h, co daje liczbę wymian powietrza w pomieszczeniu hali basenu na poziomie 7.7 h-1.

## Instalacja N3/W3 - Zaplecze szatniowe, administracja

Pomieszczenia zaplecza szatniowego, administracyjne, komunikacja itp. pomieszczenia wentylowane będą za pomocą systemu nawiewno – wywiewnego N3/W3 z zastosowaniem centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepła, z wentylatorami z napędem bezpośrednim i falownikami, z nagrzewnicą wodną zasilaną z pompy ciepła. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: wydajność nawiewu Vn = 2720 m3/h, wydajność wywiewu Vw = 2130 m3/h. Centrala wentylacyjna zapewniać będzie stałą temperaturę nawiewu równą 20°C, dla pomieszczeń szatni basenowych będzie zamontowana dodatkowa strefowa nagrzewnica wodna kanałowa podgrzewająca powietrze nawiewane do 24°C. Wymagane są pomieszczeniowe czujniki temperatury, montowane w strefie szatniowej. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane z pomieszczeń za pomocą kratek wentylacyjnych i anemostatów.

## Instalacja N4/W4 - Podbasenie

Podbasenie wentylowane będzie za pomocą systemu N4/W4 z zastosowaniem centrali  wentylacyjnej z wysokosprawnym wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, bez nagrzewnicy. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: wydajność nawiewu Vn = 800 m3/h, wydajność wywiewu Vw = 800 m3/h. Nawiew m. in. w okolice urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wywiew znad i w pobliżu zbiorników retencyjnych. Pomieszczenie nie wymaga ogrzewania.

## Instalacja WS1, WS2 - WC basenowe

Dla pomieszczeń WC w części basenowej zaprojektowano niezależne systemy wentylacji mechanicznej wywiewnej obsługiwane przez wentylator dachowy oraz wentylator osiowy. Powietrze kierowane będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wentylator dachowy (z podstawą tłumiącą) powinien działać trybie pracy ciągłej z nominalną wydajnością, zmniejszenie wydajności w okresie nieużytkowania obiektu. Wentylator osiowy - praca ciągła na niższym biegu, przełączanie na wyższy bieg sprzężone z włącznikiem światła w pomieszczeniu, opóźnienie czasowe. Powietrze dostarczane będzie do pomieszczeń za pośrednictwem otworów transferowych o odpowiedniej powierzchni czynnej wykonanych w stolarce drzwiowej.

## Instalacja WS3 - Pokoje hotelowe z WC

System wentylacji pokoi hotelowych z łazienkami oparty jest o instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej z łazienek oraz  kompensację powietrza za pomocą nawietrzaków okiennych zamontowanych w sypialniach. Przyjmuje się ilość powietrza wentylacyjnego 60 m3/h powietrza dla każdego pokoju hotelowego ze względów higienicznych. Powietrze przeciągane będzie do łazienek za pośrednictwem otworów transferowych o odpowiedniej powierzchni czynnej wykonanych w stolarce drzwiowej. Usuwanie powietrza z łazienek poprzez mechaniczną instalację wywiewną obsługiwaną przez wspólny wentylator dachowy z podstawa tłumiącą.

## Instalacja WP - Pom. porządkowe i magazyny

Dla pomieszczeń porządkowych „brudnych" oraz magazynowych zaprojektowano niezależny system wentylacji mechanicznej wywiewnej obsługiwany przez wentylator kanałowy umieszczony w przestrzeni międzysufitowej. Powietrze kierowane będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wentylatory powinny działać w trybie pracy ciągłej w czasie użytkowania obiektu i z obniżoną wydajnością w czasie nieużytkowania obiektu. Powietrze dostarczane będzie do pomieszczeń za pośrednictwem otworów transferowych o odpowiedniej powierzchni czynnej wykonanych w stolarce drzwiowej.

## Instalacja  WCH - Pom. chemii basenowej

Dla pomieszczeń podchlorynu sodu i korektora PH zaprojektowano niezależne systemy wywiewne obsługiwane przez wentylatory dachowe. Dla pomieszczenia podchlorynu projektuje się wentylator w wersji chemoodpornej z wirnikiem z PVC oraz instalację z PVC. Powietrze kierowane będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wentylatory powinny działać w trybie pracy ciągłej.

Powietrze zewnętrzne dostarczane będzie do przedsionka dozowania za pomocą kraty transferowej zwrotnej umieszczonej w ścianie zewnętrznej. Transfer powietrza z przedsionka do pomieszczeń podchlorynu sodu i korektora PH będzie odbywał się poprzez kraty transferowe z  przepustnicą zwrotną umieszczone w ścianach wewnętrznych.

W pomieszczeniach wymagany jest wydatek powietrza zapewniający min. 6 wymian powietrza na godzinę, w czasie gdy przebywają w nim ludzie. Instalacja wentylacji powinna pracować w trybie pracy ciągłej dyżurnej w sposób interwałowy zapewniając przewietrzanie pomieszczenia. W przypadku konieczności wejścia do pomieszczenia użytkownik powinien mieć możliwość zmiany trybu pracy na „intensywne przewietrzanie”  zapewniającego strumień powietrza wywiewanego z pomieszczenia na poziomie wymaganych 6 wymian (praca ciągła bez zastosowania interwału czasowego). Przełącznik powinien znajdować się przy wejściu do pomieszczenia przedsionka. Tryb intensywnego przewietrzania powinien być załączany na 10 min przed wejściem użytkownika do pomieszczenia. Użytkownik powinien mieć możliwość potwierdzenia pracy wentylatorów przed wejściem do pomieszczenia.

## Istniejąca instalacja aerobiku

Aktualnie sala aerobiku posiada nawiewno-wywiewny układ wentylacji mechanicznej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z przebudową tej części budynku należy zdemontować elementy instalacji oraz ponownie zamontować po zakończeniu prac. Konieczna jest zmiana lokalizacji czerpni i wyrzutni centrali,  nową lokalizację obrazują zamieszczone rysunki.

## Ochrona przez hałasem i drganiami

Zaprojektowano tłumiki akustyczne na kanałach wywiewnych, nawiewnych, czerpnych i wyrzutowych. Wkłady tłumiące w postaci kulis zamontowane będą wewnątrz przewodów wentylacyjnych.

Zaprojektowano kanały zamontowane z uwzględnieniem przekładek gumowych, redukujących przenoszenie drgań z elementów instalacji na zawiesia oraz konstrukcję budynku.

Urządzenia ustawione będą na podkładkach gumowych, antywibracyjnych.

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralami wentylacyjnymi i wentylatorami za pomocą połączeń wibroizolacyjnych.

## Przewody wentylacyjne

Wszystkie zaprojektowane kanały nawiewne, wywiewne, czerpne oraz wyrzutowe będą kanałami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłymi typu Spiro wykonanymi z blachy ocynkowanej oraz z tworzywa sztucznego. Kanały należy zaizolować cieplnie oraz przeciwwilgociowo (instalacje w których występuje ryzyko wykroplenia). Kanały blaszane izolowane będą wełną mineralną na folii aluminiowej lub izolacją z kauczuku syntetycznego.

Na wyjściu z podbasenia instalacje nawiewu hali basenowej, czerpni i wyrzutni przechodzą w kanały betonowe. Kanały te należy zaizolować cieplnie oraz przeciwwilgociowo pianką poliuretanową o strukturze zamkniętokomórkowej (natryskowo).

Grubość izolacji zgodna z przepisami dotyczącymi wentylacji i ogrzewania powietrznego określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Instalację kanałową należy wyposażyć w system szczelnych klap rewizyjnych o odporności pożarowej równej odporności kanału, na którym są montowane. Klapy te będą umożliwiały czyszczenie kanałów wentylacyjnych. Lokalizację klap rewizyjnych na instalacji kanałowej należy ustalić na etapie wykonawstwa w miejscach łatwo dostępnych zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL zeszyt 5. Przewiduje się montaż klap przeciwpożarowych odcinających wyposażonych w wyzwalacz termiczny na instalacjach prowadzonych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego. Pomieszczeniem wydzielonym pożarowo jest rozdzielnia elektryczna.

## Automatyka i sterowanie

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposażone będą w zintegrowaną automatykę z możliwością komunikacji z systemem BMS na przykład po protokole Modbus 485.

Centrale posiadają własne sterowniki i algorytmy sterowania, zapewniają utrzymanie parametrów temperatury i wilgotności w hali basenowej na zadanym poziomie. Centrale basenowe pracują w sposób ciągły. Użytkownik nastawia tylko parametr temperatury oraz wilgotności w hali basenowej.

Centrale wentylacyjne pracują według zegara tygodniowego. Możliwe jest nocne obniżenie wydajności.

Centrala NW3 realizująca wymianę powietrza  pracuje za stałą temperaturą nawiewu, dla centrali NW4 temperatura nawiewu jest wynikowa. Centrale posiadają własne układy automatyki, które zapewnią prawidłową pracę i zabezpieczenie pracy centrali wentylacyjnej.

## Źródło ciepła

## Dane ogólne

Podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła, współpracująca z  kolektorem gruntowym pionowym,  stanowiącym odnawialne źródło energii. Drugim źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia gazowa, dostarczająca ciepło wysokoparametrowe. Obydwa źródła mogą pracować jednocześnie.

Rezerwy mocy w kotłowni hali sportowej są niewystarczające, dlatego projektuje się dodatkowo kogenerator. Zastosowanie kogeneratora  w miejscu wstępnie planowanego kotła gazowego  jest rozwiązaniem wykraczajacym poza zakres tego zlecenia.

Wysoki parametr będzie także wspomagał pompę ciepła poprzez zawór mieszający, gdy zapotrzebowanie na ciepło niskoparametrowe będzie przekraczało 106,8 kW oraz po wyczerpaniu zasobów dolnego źródła.

## Bilans ciepła

Pływalnia powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu (hali sportowej), posiadającego rezerwę ciepła w istniejącej kotłowni. Przeanalizowano istniejący projekt, aby określić wielkość rezerwy.

Zapotrzebowanie ciepła na poszczególne cele obiektu hali sportowej:

- instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej: 43kW,
-  instalacja c.o.: 93,8 kW, 
-  instalacja podgrzewu c.w.u.  (moc średnia) : 78,3 kW.

Łączny bilans ciepła 215 kW
Moc istniejącego  kotła  285 kW 
Rezerwa mocy  70 kW.

Zapotrzebowanie ciepła na poszczególnych obiegach instalacyjnych projektowanej pływalni: 
-  instalacja  c.t.  dla  potrzeb  technologii  basenowej  (zasilanie  wymiennika  podgrzewu  wody basenowej):  45 kW w dzień, 138 kW w nocy,

- instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej (z uwzględnieniem ogrzewania powietrznego): 67,7 kW,
- instalacja  c.o. : 33,8 kW,  
-  instalacja podgrzewu c.w.u. (moc średnia z uwzględnieniem odzysku ciepła ze ścieków - 41 kW) : 96,3 kW.

Łączny bilans ciepła 243 kW

Zapotrzebowanie na moc cieplną projektowanego obiektu zostanie pokryte z następujących źródeł:

- rezerwa mocy istniejącego kotła gazowego  70 kW,
- pompa ciepła 107 kW,
- ko generator  66 kW.

## Ciepło wysokoparametrowe

Istniejąca kotłownia gazowa na gaz ziemny zaazotowany zlokalizowana jest w budynku hali sportowo-widowiskowej. Wykorzystane zostaną rezerwy mocy w instniejacym kotle. Dodatkowo projektuje się kogenerator o mocy 66 kW. Przyjmuje się rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu zespołu wysokosprawnych kogeneratorów umożliwa uzyskanie co najmniej 66 kW mocy cieplnej oraz nie mniej niż 35 kW mocy elektrycznej, w sposób ciągły z modulacją od 9 kWel. Ze względu na lokalizację modułów kogeneracyjnych w wyznaczonym pomieszczeniu, powstają obostrzenia wynikające z gabarytów urządzeń, ich ciężaru oraz parametrów technicznych i użytkowych zapewniających między innymi cichą pracę (bez przenoszenia drgań) i łatwą obsługę serwisu technicznego oraz osób z dozoru. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 70/50°C. Szczegółowe rozwiązania dotyczące kotłowni będą przedstawione w odrębnym opracowaniu projektu wykonawczego dotyczącym OZE.

Odprowadzanie spalin

Projektuje się komin zewnętrzny ze stali nierdzewnej Ø160. Poniżej połaczenia przewodu spalin z kominem należy zamontować odkraplacz i wyczystkę – usytuowane 30cm nad posadzką.

Odprowadzanie skroplin

Skropliny z kogeneratora, będą odprowadzane grawitacyjnie ze spadkiem min. 3% i zasyfonowaniem (min. h sł. w. 150mm) do wpustu podłogowego w kotłowni podłączonego do istn. studzienki schładzającej poprzez przewody odporne na ścieki kwaśne. Do kotłów należy użyć urządzenia neutralizującego.

Wentylacja kotłowni

Dla projektowanego kogeneratora niezbędne jest doprowadzenie świeżego powietrza na potrzeby spalania Należy doprowadzić powietrze do pomieszczenia poprzez otwór transferowy zakończony kratką o min. powierzchni czynnej 150cm2 . Transfer bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną lub przez drzwi zewnętrzne. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w istniejącej kotłowni przyjęto rozwiązanie, w którym generator urządzenia chłodzony jest wodą a nie powietrzem, dzięki czemu nie jest wymagane doprowadzenie dodatkowej znacznej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczenia za pomocą kanału wentylacyjnego, na który brakowałoby miejsca.

## Ciepło niskoparametrowe

Pompa ciepła zlokalizowana zostanie w podbaseniu. W skład instalacji gruntowej pompy ciepła wchodzi kolektor gruntowy składający się z  21 podwójnych sond wprowadzonych do gruntu na głębokość 150m zlokalizowanych pod parkingiem. Zastosowanie wymiennika gruntowego o głębokości powyżej 100mb zapewnia wzrost temperatury wyjściowej średniej w dolnym źródle, zapewnia stabilność dolnego źródła.	Wykonanie tej instalacji wymaga spełnienia przepisów i procedur (przepisy Ruchu Zakładu Górniczego), co zwiększa gwarancję poprawności wykonania zadania.

Energia cieplna uzyskana z gruntu oraz moc elektryczna pobrana przez sprężarkę pompy ciepła będzie oddawana w skraplaczu do wody zasilającej  wymiennik podgrzewu c.w.u., instalację c.o., wymiennik podgrzewu wody basenowej oraz nagrzewnice central wentylacyjnych.

Mając na względzie uzyskanie maksymalnej efektywności pompy ciepła oraz możliwości zastosowania określonej temperatury zasilania poszczególne odbiorniki ciepła, przyjęto max. temperatury wody grzejnej wytwarzanej przez pompę tz/tp = 45/35˚C.

## Instalacja

Zabezpieczenie instalacji

Na kogeneratorze zostanie zamontowany zawór bezpieczeństwa. Podgrzewacze wody użytkowej w podbaseniu zostaną zabezpieczone poprzez montaż na zasileniu wody zimnej zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego. Dolne źródło ciepła zostanie zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym.

Armatura

Zawory odcinające oraz zwrotne na przewodach ze stali wykonać o średnicy takiej samej jak średnica rury na której będą zamontowane.	
Armaturę instalacyjną montować z zachowaniem właściwych kierunków przepływu oznaczonych na korpusach armatury strzałkami. Urządzenia zasilane prądem elektrycznym (pompy, siłowniki) w trakcie montażu oraz prób wodnych nie powinny być narażone na oddziaływanie wilgoci w sposób pośredni lub bezpośredni.

Armatura i urządzenia nie mogą przenosić naprężeń spowodowanych ściągnięciem przewodów rurowych w trakcie spawania oraz siłowego dopasowywania łączonych elementów.

Przewody

Przewody wody grzewczej należy wykonać ze stali czarnej ze szwem.

Próba szczelności

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodnych w kotłowni lub połączyć ją z próbą szczelności instalacji ogrzewczych. Próbę przeprowadzić wg. pkt. 11.2.2 „Wymagania techniczne COBRI INSTAL zeszyt nr 6”

## Grzewcze obiegi instalacyjne

## Założenia projektowe

Przyjęto do obliczeń współczynniki przenikania ciepła U na podstawie otrzymanej architektury.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Dla pomieszczeń: hala basenowa, wypoczywalnia, natryski projektuje się  ogrzewanie powietrzem przygotowywanym w centralach klimatyzacyjnych.

Dla pozostałych  pomieszczeń na parterze (szatnie, komunikacja, pomieszczenia socjalne) projektuje się ogrzewanie centralne podłogowe o  parametrach obliczeniowych 45/35°C. Pomieszczenia, w których moc ogrzewania podłogowego będzie niewystarczająca, należy wspomóc ogrzewaniem grzejnikowym (dokładne obliczenia na etapie projektu wykonawczego).

Dla części hotelowej (piętro) projektuje się ogrzewanie grzejnikowe zasilane wysokim parametrem 70/50°C. Wysoki parametr będzie doprowadzony również do  wybranych  pomieszczeniach na parterze, gdzie ogrzewanie niskim parametrem będzie niewystarczające . Ogrzewanie części hotelowej zostanie zrealizowane przez zastosowanie grzejników płytowych. Jest to rozwiązanie o niskich kosztach inwestycyjnych, pozwalające w prosty sposób utrzymać temperaturę dyżurną w okresie, gdy dany pokój jest nieużytkowany.

Łączna moc c.o.
 -zasilanego niskim parametrem 45/35°C : 8,1 kW,
-zasilanego wysokim parametrem 70/50°C : 25,7 kW.

W obiekcie zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zaworowe z wkładką termostatyczną z podłączeniem dolnym, dla pomieszczenia klatki schodowej KL2 grzejnik wodny z podłączeniem bocznym. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych w części hotelowej oraz w wybranych pomieszczeniach na parterze zaprojektowano grzejniki łazienkowe (drabinkowe). Dla pomieszczenia rozdzielni NN -  grzejnik elektryczny. Lokalizacja grzejników wg rysunków.

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania wodną, pompową, w układzie zamkniętym, dwururową z rozdziałem dolnym zasilającą grzejniki płytowe oraz podłogowe. Regulacja czynnika odbywać się będzie na zaworach równoważących oraz przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne. Grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Instalacja zasilana wysokim parametrem:
-od rozdzielaczy w źródle ciepła do pionów i z pionami włącznie z rur polipropylenowych PP PN20, stabilizowany wkładką aluminiową  łączone poprzez zgrzewanie,
-rozprowadzenia na poszczególnych kondygnacjach od pionów do grzejników w systemie trójnikowym z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową  łączone zaciskowo.

Instalacja zasilana niskim parametrem:	
-od rozdzielacza w źródle ciepła (podbasenie) do rozdzielaczy grzejnikowych na parterze wykonana z rur polipropylenowych PP PN20, stabilizowany wkładką aluminiową  łączone poprzez zgrzewanie,
-rozprowadzenia na poszczególnych kondygnacjach od rozdzielaczy grzejnikowych do grzejników i obiegów ogrzewania podłogowego z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową łączone zaciskowo.

## Instalacja ciepła technologicznego

Zakłada się wyposażenie  basenowych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych  w dwie nagrzewnice zasilane z dwóch różnych źródeł. Nagrzewnica wstępna – zasilana z pompy ciepła wodą o temperaturze 45/35°C i wtórna - zasilana z kotłowni wodą o temperaturze 70/50°C. Nagrzewnice pokrywają straty na wentylację oraz straty przenikania.

Nagrzewnice centrali NW1 przy odzysku ciepła min.80%  (wstępna 26,3 kW, wtórna 15,6 kW) pokrywają straty:

- na wentylację 16,7 kW

- na przenikanie 16,6 kW

- na odparowanie 8,6 kW.

Nagrzewnice centrali NW2 przy odzysku ciepła min.80%  (wstępna 11,4 kW, wtórna 1,7 kW) pokrywają straty:

- na wentylację 7,1 kW

- na przenikanie 6,0 kW.

Centrala wentylacyjna pomieszczeń suchych NW3 wyposażona zostanie w nagrzewnicę wodną do pokrycia wyłącznie strat wentylacyjnych o mocy 10,7 kW. Dla szatni basenowych zamontowana zostanie dodatkowa nagrzewnica wodna kanałowa podgrzewająca powietrze nawiewane do 24°C o mocy 1,8 kW.  Nagrzewnice zasilone zostaną z pompy ciepła wodą o temperaturze 45/35°C.

Instalacja ciepła technologicznego będzie wykonana z rur stalowych przewodowych ze szwem bądź z rur polipropylenowych PP PN20, stabilizowanych włóknem szklanym bądź aluminium łączonych poprzez zgrzewanie. Przewody CT będą prowadzone od rozdzielaczy i armatury regulacyjno pompowej w źródle ciepła do central wentylacyjnych znajdujących się na kondygnacji "-1". Przed każdą nagrzewnicą instalacja CT zostanie wyposażona w oddzielną grupę regulacyjno pompową. Dokładny schemat podłączenia wg rysunków.

Grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

## Instalacja podgrzewu wody basenowej

Wymiennik ciepła dla technologii basenu należy zwymiarować na parametry zasilania 45/30°C.

Opis instalacji wg opracowania technologii basenowej.

## Odzysk ciepła ze ścieków

## Odzysk ciepła ze ścieków z natrysków

Ścieki z natrysków występują jednocześnie z poborem c.w.u. Temperatura tych ścieków ~37°C, może być  wykorzystana  do  wstępnego  podgrzewu  c.w.u.  w  wymienniku  płytowym. Dzięki  wykonaniu  prostej  i  niedrogiej  instalacji,  zawierającej  zbiornik  ścieków,  pompę  z filtrem na włosy, rozbieralny wymiennik płytowy, rurociągi z PCV i armaturę odcinającą, można podgrzać zimną wodę od temp. 10 °C o kilkanaście stopni.

## Odzysk ciepła ze ścieków popłuczyn z filtrów

Instalacja basenowa będzie wyposażona w 3 filtry ciśnieniowe.

Średnia temperatura ścieków po płukaniu filtrów wyniesie ~27°C i może być wykorzystana do wstępnego podgrzewu zimnej wody uzupełniającej basen. Zakłada się wykorzystanie w tym celu wymiennika  płytowego  służącego  do  odzysku ciepła ze ścieków z  natrysków. Warunkiem odzysku ciepła z wód popłucznych jest wykonanie zbiornika odpowiedniej pojemności.  Uzupełnianie wody w basenie powinno  być  rozpoczęte po  zrzucie ścieków. Konieczny jest montaż specjalnego systemu do chemicznego czyszczenia i  płukania  tego wymiennika płytowego.

## Instalacja gazowa

## Dane ogólne

Drugim  źródłem  ciepła dla projektowanego obiektu jest  istniejąca  kotłownia,  dostarczająca ciepło wysokoparametrowe. Rezerwy mocy w kotłowni hali sportowej są niewystarczające, dlatego projektuje się dodatkowy kogenerator o mocy 66 kW. Gaz na potrzeby projektowanego kogeneratora doprowadzony zostanie do szafki gazowej zlokalizowanej przy ścianie kotłowni (obok istniejącej szafki). Kotłownia gazowa zasilana gazem ziemnym zaazotowanym Ln.

## Prowadzenie przewodów

Instalacja gazowa od skrzynki redukcyjno-pomiarowej z kurkiem gazowym prowadzona będzie w rurach stalowych izolowanych antykorozyjnie.

Przewody instalacji gazowej wewnętrznej w budynku do kogeneratora należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000, spawanych wg PN-94/H-74221 (z wyjątkiem podłączenia ścieżki gazowej palnika kogeneratora– połączenie rozłączne).

Ze względu na duże wymiary kogeneratora i konieczność zapewnienia niezbędnej strefy serwisowej dla kogeneratora i istniejącego kotła,  niezbędne będzie przeorganizowanie istniejącej kotłowni, co będzie wiązało się ze zmianą lokalizacji kotła gazowego, armatury oraz adaptacją podłączeń. Wszelkie zmiany dotyczące instalacji gazowej wewnętrz budynku związane będą wyłącznie z przesunięciem istniejącego kotła gazowego i będą wykonywane  w obrębie istniejącej kotłowni.

Przewody powinny mieć spadek co najmniej 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku przyłącza oraz w kierunku odbiornika gazu. Podparcia i podwieszenia przewodów gazowych co ok. 2,5 m.

Instalację gazową należy oczyścić do 3-go stopnia czystości a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową w kolorze żółtym. Przy przejściach przez ściany należy stosować stalowe tuleje ochronne o 2cm większe od średnicy  z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rurą a tuleją masą trwale plastyczną. Masa ta nie może powodować korozji rur stalowych.

Na rurociągu instalacji gazowej, za szafką punktu redukcyjno-pomiarowego należy zainstalować głowicę samozamykającą aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej.

Przed drogą gazową palnika, w odległości nie większej jak 1 m od kogeneratora licząc po osi rur, należy zamontować kurek kulowy na maksymalne ciśnienie robocze 0,5 MPa i temp. do 60˚C.

Wszystkie materiały użyte do montażu instalacji powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa na wykonawcy.

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 6 listopada 2008. - Dz.U. Nr 75 (z późniejszymi zmianami).

Wszystkie prace  należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

## Zabezpieczenie przed wpływem niespalonego gazu do kotłowni

Kotłownia musi być zabezpieczona przed wypływem niespalonego gazu przez system wykrywania gazów zapewniający jednocześnie automatyczne odcięcie dopływu gazu do instalacji oraz wyposażony w układ alarmowy. Należy zweryfikować wyposażenie istniejącej kotłowni w opisywany system na etapie wykonawczym.

## Próba szczelności instalacji

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na:
-kontroli wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym,
-kontroli szczelności przewodów i podłączenia z przyborami gazowymi,
-kontroli jakości wykonania.

Przed przekazaniem instalacji do użytkowania należy przeprowadzić główną próbę szczelności.

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:

1) 0 - 0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa
2) 0 - 0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony) i 0,1MPa (pomieszczenia zagrożone wybuchem). Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności - próbę tę należy przeprowadzić ponownie. Stan techniczny sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni opalanym paliwem ciekłym i gazowym” a także zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Rozp. M. I. z 06.11.2008r z późniejszymi zmianami).

Podłączenie ko generatora i rozruch należy zlecić autoryzowanemu serwisowi producenta, po sprawdzeniu drożności układu odprowadzenia spalin, po sprawdzeniu szczelności i odpowietrzeniu instalacji gazowej.

## Instalacja wodociągowa

## Instalacja wody zimnej

Do budynku pływalni doprowadzona będzie woda z sieci wodociągowej poprzez nowoprojektowane przyłącze z wodomierzem w pomieszczeniu technicznym P1.03. Projekt  przyłącza sieci wodociągowej w opracowaniu sieci zewnętrznych na terenie działki.  Przyłącze wodomierzowe jest oddzielne dla budynku basenu i budynku hali sportowej. Ze względu na wspólne przygotowanie cwu o temp 55°C, woda zimna przeznaczona do podgrzania dla obu budynków będzie pobierana przez nowoprojektowane przyłącze wodociągowe.

Instalacja wody bytowej (główne przewody rozprowadzające) wykonana zostanie z rur polipropylenowych z atestem dla wody pitnej. Połączenie przewodów z kształtkami – zgrzewane. Przewody pionowe (zejścia do posadzki) wody zimnej oraz przewody prowadzone w posadzce wykonać z rur polietylenowych łączonych systemem złączek zaprasowywanych.

Na przewodach przewidziano izolację przeciwroszeniową z otulin z pianki PE grubości 13 mm (otuliny o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia).

Główne przewody wody zimnej będą rozprowadzone na poziomie parteru oraz piętra w przestrzeni podstropowej. Z przewodu głównego będą zasilane poszczególne piony. Na odejściu do każdego pionu będzie zamontowany zawór odcinający. Rozprowadzenie instalacji od poszczególnych pionów do punktów poboru w podłodze.

Woda wodociągowa na cele technologii basenowej zostanie doprowadzona w pobliże zbiorników przelewowych.

## Bilans wody zimnej

Obliczenia rozbioru sekundowego zimnej wody wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706.

Budynek pływalni został podzielony na części ze względu ma zróżnicowanie korzystania z instalacji przez użytkowników.

| Administracja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.14 | 0.56 |
| zlewozmywak | 4 | 0.14 | 0.56 |
| natrysk | 2 | 0.3 | 0.60 |
| natrysk ratunkowy + oczomyjka | 1 | 1.7 | 1.67 |
| miska ustępowa | 3 | 0.13 | 0.39 |
| pisuar | 2 | 0.3 | 0.60 |
| zawór czerpalny | 3 | 0.3 | 0.90 |
|  |  | Σqn | 5.3 |
|  |  | qn | 1.46 |

q=0,4∙(qn)0,54+0,48=0,4∙5,30,54+0,48=1,46 dm3/s

| Basen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.14 | 0.56 |
| natrysk | 18 | 0.3 | 5.40 |
| miska ustępowa | 3 | 0.13 | 0.39 |
| pisuar | 1 | 0.3 | 0.30 |
| zawór czerpalny | 1 | 0.3 | 0.30 |
|  |  | Σqn | 6.95 |
|  |  | qn | 4.02 |

q=4,4∙(qn)0,27-3,41=4,4∙6,950,27-3,41=4,02 dm3/s

| Hotel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 11 | 0.14 | 1.54 |
| zlewozmywak | 1 | 0.14 | 0.14 |
| natrysk | 10 | 0.3 | 3.00 |
| miska ustępowa | 10 | 0.13 | 1.30 |
|  |  | Σqn | 6.0 |
|  |  | qn | 1.59 |

q=0,698∙(qn)0,5-0,12=0,698∙6,00,5-0,12=1,59 dm3/s

W obliczeniach uwzględniono wodę zimną przeznaczona do podgrzania dla istniejącej hali sportowej, która będzie pobierana przez nowoprojektowane przyłącze wodociągowe. Ilość punktów czerpalnych w hali sportowej przyjęto na podstawie istniejącego projektu.

| Hala sportowa (woda ciepła) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | qn | N·qn |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka / zlewozmywak | 37 | 0.07 | 2.59 |
| natrysk | 33 | 0.15 | 4.95 |
|  |  | Σqn | 7.5 |
|  |  | qn | 4.18 |

q=4,4∙(qn)0,27-3,41=4,4∙7,50,27-3,41=4,18 dm3/s

Bilans dla całego przyłącza:

q=1,46+4,02+1,59+4,18=11,25 dm3/s

## Instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji

Planowane są dwa systemy przygotowania ciepłej wody – o temperaturze 43°C i 55°C. Oba systemy zasilane będą z zasobnika wstępnego c.w.u., w którym woda zostanie podgrzana przez pompę ciepła do temperatury ok. 30°C. Następnie woda dogrzana zostanie do wymaganej temperatury poprzez źródło wysokoparametrowe – woda grzejna o parametrach 70/50°C. W systemie podgrzewu do 55°C przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji podgrzewu wody. Podgrzew wstępny przez pompę ciepła systemu 55°C jest rozwiązaniem wykraczającym poza podstawowe warunki przetargu, jednak zdecydowano się je zastosować ze względu na uzgodnienia dotyczące optymalizacji energetycznej całego obiektu. Oba systemy wyposażone będą w instalację umożliwiającą okresowe podgrzanie wody do 70°C w celu dezynfekcji.

Do natrysków basenowych oraz umywalek w łazienkach przy natryskach basenowych zastosowane będą wandaloodporne zawory czasowe, bez możliwości indywidualnej regulacji temperatury (doprowadzona woda o temperaturze 43°C). Do pozostałej części budynku doprowadzona będzie ciepła  woda  o  temperaturze 55°C (możliwość regulacji ciepłej i zimnej wody). Urządzenie ratunkowe (natrysk + oczomyjka) znajdujące się w przedsionku dozowania zasilane będzie wodą zmieszaną, uzyskaną za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego.

Przewiduje się opomiarowanie na podgrzewie do 30°C oraz na odgałęzieniu prowadzącym do pływalni na podgrzewie do 55°C w celu podziału kosztów podgrzewu cwu na halę sportową i pływalnię.

Projektuje się instalację z wymuszonym (pompowym) obiegiem cyrkulacyjnym.

Główne przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej  będą rozprowadzone na poziomie  parteru oraz piętra w przestrzeni podstropowej. Z przewodu głównego będą zasilane poszczególne piony. Na odejściu do każdego pionu będzie zamontowany zawór odcinający. Rozprowadzenie instalacji od poszczególnych pionów do punktów poboru w podłodze.

Instalacja c.w. i cyrkulacji zostanie zaprojektowana z przewodów z polipropylenowych z wkładką aluminiową. Połączenie przewodów z kształtkami – zgrzewane. Przewody pionowe (zejścia do posadzki) wody ciepłej oraz przewody prowadzone w posadzce wykonać z rur polietylenowych łączonych systemem złączek zaprasowywanych.

Izolacja przewodów c.w. i cyrkulacji otulinami PE (nie rozprzestrzeniające ognia) o grubości zgodnej z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej

Zapotrzebowanie wody o temperaturze 43˚C

Woda o  temp. 43˚C przeznaczona będzie do natrysków przy szatniach basenu.  Wg. technologii basenu ilość uczestników w czasie 1 godziny wynosi 30 osób.  Przy założeniu zapotrzebowania wody ciepłej o temperaturze 43˚C równą  60 l/os zapotrzebowanie wody wyniesie:

Gh max43=30∙60=1800 dm3/h

Zapotrzebowanie wody o temperaturze 55°C

Woda o  temp. 55˚C przygotowana w istniejącym zasobniku przeznaczona będzie głownie do natrysków saunarium oraz  natrysków hotelowych.  W hali sportowej ciepła woda przeznaczona jest  głownie do natrysków przy szatniach oraz natrysków hotelowych.

Pływalnia „Delfinek”	
Założono, że woda w natryskach saunarium będzie zużywana w sposób ciągły o wydajności  15l/min.
W części hotelowej przyjęto 50% obciążenie -15 osób, zużycie wody 60l/os. Zużywana woda będzie miała temperaturę ok.  43°C, zapotrzebowanie wody o temperaturze 55°C będzie wynosiło:

Gh max55=(15∙60+15∙15)∙(43-10)(55-10)=1320 dm3/h

Istniejąca hala sportowa	
Wg. istniejącego projektu w hali sportowej znajduje się 26 natrysków przy szatniach oraz 8 natrysków w 2 os. pokojach hotelowych. Przyjęto, że  ilość uczestników w czasie 1 godziny wynosi 26 osób. w części hotelowej przyjęto 50% obciążenie -8 osób, zużycie wody 60l/os. Zużywana woda będzie miała temperaturę ok.  43°C, zapotrzebowanie wody o temperaturze 55°C będzie wynosiło:

Gh max55=(26∙60+8∙60)∙(43-10)(55-10)=1496 dm3/h

Obliczeniowa moc grzewcza do przygotowania c.w.u. (w cyklu 1-godzinnym)  wynosi:

Qh max55=1320+1496∙4,19∙(55-30)3600=81,9 kW  (wykorzystanie istniejącego wymiennika i zasobnika)

Qh max43=1800∙4,19∙(43-30)3600=27,2 kW

Qh max30=1320+1496+1800∙4,19∙(30-10)3600=107,4 kW

Ścieki z natrysków zostaną wykorzystane do wstępnego podgrzewu c.w.u. Temperatura tych ścieków  wynosi ~37°C. Przyjęto schłodzenie ścieków o ok. 20°C.  Uwzględniając  odzysk ciepła ze ścieków natryskowych:

Qodzysk=1800∙4,19∙(37-17)3600=41,9 kW

Qh max30=107,4-41,9=65,5 kW

## Instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna

Źródłem wody dla instalacji hydrantowej będzie miejska sieć wodociągowa. Woda do budynku będzie dostarczana poprzez wspólne (na cele bytowe i instalacje hydrantową) przyłącze wodociągowe. Za wodomierzem głównym będzie odgałęzienie zasilające wydzieloną instalacje hydrantową. Na odgałęzieniu zaprojektowano zawór antyskażeniowy. Gwarantowane ciśnienie w sieci wodociągowej 0,3 MPa zapewni wymagane ciśnienie 0,2 MPa na najbardziej niekorzystnym hydrancie,  dlatego nie ma potrzeby stosowania zestawu hydroforowego do podnoszenia wody. W celu zapewnienia priorytetu na cele p.poż. przewiduje się zawór pierwszeństwa (normalnie otwarty).
Lokalizację hydrantów przyjęto wg projektu architektonicznego i wytycznych rzeczoznawcy ppoż.

Hydranty muszą posiadać atesty dopuszczenia, oraz być zgodne z PN. Do obliczeń przyjęto jednoczesność działania dwóch hydrantów HP25. Ilość wody potrzebna dla instalacji hydrantowej wynosi więc Q=1,0+1,0=2 dm3/s.

Instalację hydrantową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, z łącznikami z żeliwa ciągliwego. Na przewodach przewidziano izolację przeciwroszeniową z otulin z pianki PE grubości 9 mm (otuliny o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia).

## Instalacja kanalizacyjna

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki sanitarne z projektowanych przyborów sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.  Przewody podłączeniowe do przyborów sanitarnych będą prowadzone w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych, w posadzkach i podłączone będą do pionów sanitarnych.  Piony kanalizacyjne od czyszczaków do rur wywiewnych zlokalizowanych na dachu oraz wszystkie podejścia pod urządzenia wykonane będą z rur i kształtek z PVC  łączonych na uszczelki gumowe. Każdy pion uzbrojony będzie w czyszczak, oraz rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach budynku. Wywiewkę montować 70cm powyżej powierzchni dachu. Wszystkie ścieki odprowadzane będą w sposób grawitacyjny.

## Bilans ścieków sanitarnych

Ilość ścieków sanitarnych wynikająca z ilości zainstalowanych przyborów wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706.

Budynek pływalni został podzielony na części ze względu ma zróżnicowanie korzystania z instalacji przez użytkowników.

| Administracja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | AWs | N·AWs |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.5 | 2 |
| zlewozmywak | 2 | 1 | 2 |
| natrysk | 2 | 1 | 2 |
| miska ustępowa | 3 | 2.5 | 7.5 |
| pisuar | 2 | 0.5 | 1 |
| wpust DN100 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | ΣAWs | 18.5 |
|  |  | qs | 2.2 |

q=K∙(AWs)0,5=0,5∙18,50,5=2,2 dm3/s

| Basen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie | N | AWs | N·AWs |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| umywalka | 4 | 0.5 | 2 |
| miska ustępowa | 3 | 2.5 | 7.5 |
| pisuar | 1 | 0.5 | 0.5 |
| wpust DN100 | 16 | 2 | 32 |
|  |  | ΣAWs | 42 |
|  |  | qs | 4.5 |

q=K∙(AWs)0,5=0,7∙420,5=4,5 dm3/s

q=K∙(AWs)0,5=0,5∙41,50,5=3,2 dm3/s

Bilans dla całego budynku:

q=2,2+4,5+3,2=9,9 dm3/s

## Instalacja kanalizacji technologicznej

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą również ścieki technologiczne. Chwilowy duży zrzut popłuczyn oraz wstępnie filtrowane ścieki natryskowe będą odprowadzane do zbiornika, skąd przez system odzysku ciepła trafią do kanalizacji. Przewody odprowadzające ścieki z natrysków do zbiornika wykonać z rur i kształtek z PVC łączonych na uszczelki gumowe. Instalację ciśnieniową należy wykonać z rur i kształtek z HDPE. W zbiorniku projektuje się przelew awaryjny – pompa z pływakiem. Przewód tłoczny musi być elastyczny, aby umożliwić opuszczenie raz w miesiącu pompy do lustra wody, w celu uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania.

Ścieki z posadzek podbasenia będą odprowadzane wpustami do studzienki spustowej, do której trafią również ścieki z pomieszczenia wodomierza. Następnie ścieki poprzez pompę zostaną odprowadzone przewodem kanalizacyjnym ciśnieniowym do kanalizacji bytowej. Instalację poprowadzoną w płycie oraz instalację ciśnieniową należy wykonać z rur i kształtek z HDPE.

W pomieszczeniach chemii basenowej (podchloryn sodu i kolektor ph) projektuje się odprowadzenie ścieków do studzienek bezodpływowych. Do studzienek podłączone będą zlewy kwasoodporne, poprzez rury z żeliwa.

## Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku zaprojektowano jako system kanalizacji podciśnieniowej podstawowej, który będzie wyposażony w wpusty dachowe. Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z tworzywowych HDPE układanych bez spadkowo. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej prowadzone będą w przestrzeni podstropowej w kierunku pionów, rozprężenie pionów nad posadzką. Następnie ścieki deszczowe zostaną odprowadzone jednym przewodem   do kanalizacji zewnętrznej.

Część dachu, na której nie ma przelewów awaryjnych w attyce zaprojektowano dodatkowo instalację awaryjną. Wody deszczowe z układu awaryjnego zostaną odprowadzone na teren.

Przewody należy zaizolować przeciwwykropleniowo.

Odwodnienie terenów zewnętrznych wg opracowania instalacji zewnętrznych.

## Bilans ścieków deszczowych

Ilość ścieków deszczowych wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01707.

Budynek pływalni został podzielony na części w zależności od rodzaju zadaszenia.

Dla dachu o nachyleniu poniżej 15°:

qd=ψ∙A∙I10 000=0,8∙772∙30010 000=18,5 dm3/s

Dla dachu zielonego:

qd=ψ∙A∙I10 000=0,3∙604∙30010 000=5,4 dm3/s

Bilans dla całego dachu:

qd=18,5+5,4=23,9 dm3/s

## Zagadnienia p.poż.

Przejścia przewodów instalacyjnych z materiałów niepalnych oraz przewodów palnych o średnicy do DN 40mm przechodzące przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego będą uszczelnione masą ogniochronną z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejścia przewodów z rur palnych o średnicy większej niż DN 40mm będą zabezpieczone pierścieniami przeciwpożarowymi. Na kanałach wentylacyjnych w miejscu oddzielenia ppoż zastosowane będą klapy przeciwpożarowe odcinające z wyzwalaczem topikowym.

Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, oraz wodociągowej i kanalizacyjnej należy bezwzględnie stosować się do standardów ochrony przeciwpożarowej zastosowanych, obowiązujących i projektowanych na obiekcie.

W czasie pożaru po odcięciu zasilania na budynek, nastąpi automatyczne zamknięcie zaworu elektromagnetycznego zamontowanego na zasilaniu instalacji wodociągowej bytowej.

## Wytyczne branżowe

## Instalacje elektryczne

- Należy doprowadzić zasilenie elektryczne do urządzeń. Zapotrzebowanie na moce dla urządzeń wentylacji mechanicznej zestawione w załączniku nr 1, a dla pozostałych urządzeń zgodnie z tabelą:

| L.p. | Urządzenia | Lokalizacja urządzeń | zapotrzebowanie na moc elektryczną | Napięcie zasilające |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | kW | ~ / V |
| 1 | Źródło ciepła - Pompa ciepła | P1.02 Podbasenie | 23.04 | 3~ / 400V |
| 2 | Źródło ciepła - pompy obiegowe | P1.02 Podbasenie | 7.15 | 1~ / 230V |
| 2 | Źródło ciepła - pompa obiegowa | Kotłownia gazowa w hali sportowej | 0.61 | 1~ / 230V |
| 3 | Kanalizacja - pompy tłoczące | P1.02 Podbasenie | 1.20 | 1~ / 230V |

- Należy doprowadzić sygnał z czujnika temperatury zewnętrznej do szaf sterujących central basenowych systemów N1/W1,  N2/W2 oraz regulatora kotła gazowego.

- Przyjęto, że systemy instalacji wentylacyjnej basenu wyposażone będą w autonomiczne systemy sterowania, z możliwością zintegrowania ich z systemem BMS po protokole Modbus485.

- Włączniki wentylatorów pomieszczeń reagentów chemicznych powinny być wyprowadzone na zewnątrz tych pomieszczeń w okolicy wejść.

## Branża architektoniczno-budowlana

- Zapewnić drogę transportową dla urządzeń lokalizowanych w przestrzeni technicznej na poziomie -1.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne budynku należy wykonać jako szczelne.

- Wytyczne dotyczące otworów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji na podstawie projektu po koordynacji z branżą konstrukcyjną.

- Poprowadzić kanały betonowe w ziemi (zaizolowane cieplnie i przeciwwilgociowo) – instalacja nawiewna hali basenowej.

- W hali basenowej nie mogą znajdować się niewentylowane pustki powietrza.

- W pomieszczeniach w których przewiduje się transfer powietrza wykonać podcięcie drzwi umożliwiające napływ powietrza do pomieszczenia (wg rysunku) lub zamontować kratki transferowe.

- Konieczne jest domówienie w późniejszym etapie detalu posadowienia nawiewników szczelinowych posadzkowych i ławeczkowych.

- Należy obudować kanały wentylacyjne i przewody instalacyjne przechodzące przez pomieszczenia.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez dach należy wykonać jako szczelne.

- Wykonać cokoły pod wyrzutnie oraz wentylatory dachowe.

- Instalacja kanalizacyjna odprowadzające wodę z wpustów posadzkowych zlokalizowanych na poziomie -1 do studzienki spustowej poprowadzona w płycie żelbetowej podbasenia o grubości 40cm.

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych w budynku hali sportowej wykonany zostanie demontaż elementów instalacji c.o. oraz wentylacji mechanicznej.

- W przypadku rozbieżności projektu ze stanem aktualnym budynku, należy skorygować przebicia budowlane lub jeśli nie jest to możliwe, trasy kanałów wentylacyjnych, w porozumieniu z projektantem instalacji.

## Normy i rozporządzenia

- Wszystkie stosowane urządzenia i materiały winny posiadać aktualne i wymagane polskim prawem dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd.

- Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z aktualnymi „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt 5, COBRTI INSTAL

- Zastosowane materiały i urządzenia w instalacji powinny posiadać atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub Centralny Ośrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej  COBRTI Instal.

- Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z aktualnymi „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, zeszyt nr 6 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z aktualnymi „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych”, zeszyt nr 7 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z aktualnymi „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych”, zeszyt nr 12 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Po wykonaniu instalacji grzewczej należy przeprowadzić próbę instalacji  wg PN-64/B10400.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563).

- PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Ciepłownictwo – Węzły ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości.

- PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy.

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania.

- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych – Wymagania.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze.

- PN- EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – cz. 1. Postanowienia ogólne.

- PN-EN 1717 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

- PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania węzła powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez COBRIT „INSTAL”

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

## Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i niskoprądowe dla Krytej Pływalni DELFINEK z pokojami hotelowymi zlokalizowanymi na piętrze. Budynek krytej przybudowany będzie do istniejącej Hali Sportowo-widowiskowej oraz częściowo będzie zlokalizowany na terenie zajmowany obecnie przez Targowisko Miejskie.

W ramach prac przewiduje się także wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w istniejących pomieszczeniach sali sportowo-widowiskowej nad którymi nadbudowana będzie dodatkowa kondygnacja, w której zlokalizowane będą pokoje hotelowe. Konieczność prac związana jest z projektowanym obniżeniem istniejących stropów. Zasilanie instalacji elektrycznych w tych pomieszczeniach będzie się odbywać z instalacji Krytej Pływalni.

Opracowanie obejmuje:

Instalacje elektryczne

- zasilanie budynku krytej Pływalni w energię elektryczną,

- układy pomiarowe energii elektrycznej do rozliczeń wewnętrznych,

- dystrybucję mocy,

- instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalacje siłowe,

- instalacje gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych,

- zasilanie urządzeń technologicznych budynku,

- zasilanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- zasilanie systemów niskoprądowych,

- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych,

- instalację odgromowa,

- instalacje ochrony przeciwprzepięciowej i -ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

Instalacje słaboprądowe

- okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telefonicznej (LAN),

- Instalacja telewizji dozorowej (CCTV),

- instalacja nagłośnienia,

- instalacja RTV,

- instalacja przyzywowa.

Opracowanie nie obejmuje

następujących prac realizowanych w ramach inwestycji własnych dostawcy energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja):

- wymiany transformatora w stacji transformatorowej

- linii zasilającej nn wraz z  zestawem złączowo-pomiarowym realizowanym prowadzonej od stacji transformatorowej,

- układu pomiarowego energii elektrycznej do rozliczeń z Tauron Dystrybucja,

- kontrola dostępu, która realizowana jest w ramach instalacji ESOK.

## Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja SA zostały określone pismem nr dz. TD/OWR/OMP3/ZG/26255/INW z dnia 05.09.2016r. Wielkość mocy przyłączeniowej 130kW.

Zasilanie podstawowe

Budynek Krytej Pływalni projektuje się zasilić napięciem przemiennym, 3-fazowym na napięciu 0,4kV 50Hz z zestawu złączowo-pomiarowego, który zostanie zlokalizowana przy ścianie zewnętrznej budynku Krytej Pływalni.

Propozycję lokalizacji zestawu złączowo-pomiarowego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na rzucie parteru budynku Krytej Pływalni.

Uwaga:

Budowa linii kablowych nn – 0,4 kV zasilających zestaw złączowo-pomiarowy wraz z zabudową zestawu jest przedmiotem odrębnej dokumentacji opracowywanej przez Tauron Dystrybucja. Zestaw złączowo - pomiarowy  będzie własnością Tauron Dystrybucja.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, stanowiącego jednocześnie granicę własności urządzeń elektroenergetycznych między Tauron Dystrybucja a odbiorcą są zaciski prądowe na wyjściu od przekładników prądowych, w projektowanym zestawie złączowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorczej.

Zasilanie rezerwowe

Dla budynku krytej pływalni nie przewiduje się wykonywania zasilania rezerwowego.

## Rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej

Dla budynku przewiduje się niezależny, półpośredni układ pomiarowy do rozliczeń z dostawcą  energii elektrycznej, obejmujący wszystkie odbiory budynku, w skład którego wchodzi:

- licznik pomiar energii czynnej i biernej,

- przekładniki prądowe.

Układ pomiarowy zlokalizowany będzie w zestawie złączowo - pomiarowym nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zestaw złączowo - pomiarowy wraz z układem pomiaru energii elektrycznej będzie realizowany w ramach prac Tauron Dystrybucja.

## Układy pomiarowe do rozliczeń wewnętrznych

W celu zapewnienia możliwości dokonania analiz ekonomicznych oraz zużycia energii elektrycznej w poszczególnych obszarach budynku ,  przewiduje się montaż podliczników energii elektrycznej. Zakłada się zastosowanie układów pomiarowych bezpośrednich oraz półpośrednich (w zależności od wielkości mocy) stosując mierniki parametrów sieci przystosowane do zdalnego odczytu. Mierniki parametrów sieci zastosowano w rozdzielnicy RGB na odpływach do wszystkich rozdzielnic lokalnych.

Należy zastosować cyfrowe mierniki zapewniające pomiar najważniejszych parametrów elektrycznych takich jak prądy, napięcia, moc, współczynnik mocy, energię.

## Rozdział energii elektrycznej

W budynku krytej pływalni projektuje się wykonanie rozdziału energii obejmującego:

- wykonanie linii zasilającej z  zestawu złączowo-pomiarowego do rozdzielnicy głównej budynku krytej pływalni RGB,

- rozdzielnicę główną krytej pływalni RGB,

- wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych podrozdzielnic krytej pływalni,

- podrozdzielnice lokalne.

Dodatkowo, w związku z włączeniem do budynku krytej pływalni, kilku pomieszczeń sali sportowej projektuje się zmianę zasilania istniejących rozdzielnic na obszarze tych pomieszczeń. W ramach prac należy unieczynnić obwody zasilające rozdzielnice TSA i TCW1, prowadzone z rozdzielnicy głównej Sali Sportowej RG-SALA. Następnie należy wykonać nowe zasilanie z rozdzielnicy RGB (Basen).

## Rozdzielnica Główna budynku

W budynku, w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu, projektuje się zabudowę  rozdzielnicy głównej RGB (basenu). Rozdzielnicę należy wykonać w oparciu o system szaf wolnostojących do zabudowy szeregowej z szynami zasilającymi do 400A. W rozdzielnicach należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca i mocy pod zabudowę dodatkowych aparatów w przyszłości.

Przewymiarowanie rozdzielnicy oraz przewidziana rezerwa mocy pozwoli w przyszłości rozbudowę obiektu i podłączanie w przyszłości dodatkowych obiektów, np. lodowiska zlokalizowanego na terenie przyległym do pływalni.

## Przeciwpożarowy Wyłącznik prądu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w projektowanym budynku Krytej Pływalni przewiduje się montaż Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. Rolę Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu pełni rozłącznik w polu zasilającym nn rozdzielnic głównej RGB. Rozłącznik należy wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy, wyzwalany sygnałem z przycisku Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu zainstalowanego w holu budynku. Należy stosować typowy przycisk pożarowy w obudowie z szybką ograniczającą przypadkowe wciśnięcie opisany „WYŁĄCZNIK POŻAROWY OBIEKTU”.

Działanie wyłącznika pożarowego umożliwi wyłączenie zasilania wszystkich zainstalowanych w  budynku basenu.

## Wewnętrzne linie zasilające

W obiekcie projektuje się wykonanie rozdziału energii w oparciu o kable i przewody. Wszystkie wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE.

W obiekcie należy stosować przewody na napięcie 450/750 V i kable 0,6/1 kV.

W obiekcie nie przewiduje się układania linii zasilających do urządzeń związanych z akcją pożarową.

Wszystkie kable układane będą w budynku na pionowych i poziomych drabinkach lub korytkach.

Projektuje się niezależny system kablowy dla instalacji niskoprądowych – oddzielne trasy i szachty pionowe.

Wszystkie zastosowane przez wykonawcę rozwiązania dotyczące mocowań mają być rozwiązaniami systemowymi.

Na przejściach miedzy strefami pożarowymi mają być zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe. Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego, a także przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w innych elementach budowlanych o klasie odporności ogniowej EI60 i wyższej (ściany, stropy) powinny mieć klasę odporności ogniowej tego oddzielenia.

## Podrozdzielnice elektryczne

Zasilanie obwodów ogólnych oświetleniowych, gniazd wtykowych i siłowych oraz obwodów technologicznych w obiekcie należy zaprojektować i wykonać poprzez podrozdzielnice elektryczne.

Ilość i lokalizację rozdzielnic przedstawiono na rzutach.

Projektuje się następujące podrozdzielnice:

- RB01 - rozdzielnica instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych oraz odbiorów siłowych małej mocy pomieszczeń towarzyszących, w tym zaplecza technicznego,

- RB02 - rozdzielnica instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych oraz odbiorów siłowych małej mocy hali basenowej

- RB11 - rozdzielnica instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych oraz odbiorów siłowych małej mocy części hotelowej,

- RBP - rozdzielnica instalacji ogrzewania (węzeł cieplny lub kotłownia), w tym instalacji pompy ciepła;

- RBT - rozdzielnica technologii basenowej;

- RBW - rozdzielnice central wentylacyjnych.

Należy stosować rozdzielnice wyposażone w osprzęt instalacyjny modułowy. Stopień ochrony rozdzielnic powinien być dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu ich montażu. W strefach komunikacyjnych stosować rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach technicznych stosować tablice i rozdzielnice w wykonaniu natynkowym wiszących lub wolnostojącym. W miejscach dostępnych dla osób postronnych zaleca się stosowanie obudów wykonanych w drugiej klasie izolacji. W rozdzielnicach należy przewidzieć 25% rezerwy miejsca i mocy pod zabudowę dodatkowych aparatów w przyszłości.

## Kompensacja mocy biernej

Ze względu na poziom mocy przyłączeniowej obiektu projektuje się montaż baterii do kompensacji mocy biernej mającej na celu zapewnienie współczynnika mocy wymaganego przez Dostawcę energii elektrycznej.

Projektuje się zainstalowanie stycznikowej baterii kompensacyjnej z kondensatorami w izolacji wzmocnionej. Zakładana na etapie Projektu Budowlanego wielkość baterii wynosi 30kVar. Dokładną wielkość baterii powinien potwierdzić Wykonawca robót elektrycznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów po uruchomieniu obiektu.

## Instalacja oświetlenia ogólnego

Instalacje oświetleniowe należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach”

W projekcie przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia:

- basen					- 100 lx/200 lx

- pomieszczenia administracyjne		- 500 lx

- pomieszczenia techniczne		- 200 lx

- pomieszczenia socjalne/szatnie		- 200 lx

- pomieszczenia sanitarne		- 200 lx

- obszary komunikacyjne			- 100 lx

- magazyny				- 100 lx

- komunikacja/klatki schodowe		- 100 lx/150 lx

W zależności od sposobu wykonania i wykończenia ścian, instalacje elektryczne wykonane zostaną, jako:

- podtynkowe w pomieszczeniach wykonanych ze ścian murowanych tynkowanych,

- w rurkach o zwiększonej odporności na zgniatanie dla instalacji prowadzonej w ścianach żelbetowych lanych,

- w rurkach karbowanych w ścianach g-k,

- w korytkach kablowych dla ciągów wielokrotnych nad sufitami podwieszanymi w przypadku kondygnacji nadziemnych, oraz w korytach mocowanych pod stropem w przypadku pomieszczeń technicznych,

- w rurkach RVS montowanych na uchwytach dystansowych w przypadku przewodów pojedynczych układanych w przestrzeniach międzystropowych oraz w pomieszczeniach technicznych.

W przypadku ścian i stropów żelbetowych lanych należy stosować osprzęt systemowy dedykowany do systemów monolitycznych.

Instalacja oświetlenia ogólnego będzie zasilana z lokalnych rozdzielni właściwych dla poszczególnych obszarów.

Należy stosować oprawy o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. Wszystkie oprawy stosowane będą wyposażone w energooszczędne źródła światła LED. W miejscach ogólnodostępnych, szczególnie na dużą liczbę dzieci w młodym wieku, projektuje się stosowanie opraw oświetleniowych wykonanych w drugiej klasie izolacji lub zasilanych poprzez obwody zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi celem ograniczenia możliwości porażenia prądem.

Instalację projektuje się  w systemie TN-S, przewodami z wydzieloną żyłą ochronną. Należy stosować przewody na napięcie 700V.

Hala basenowa

Instalację oświetlenia ogólnego ma wynosić nie mniej niż 200lx. Należy stosować oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IPx5 ze źródłami światła LED. Barwa światła 4000K.

W pomieszczeniu hali basenowej ze względu na duże przeszklenie przewiduje się stosowanie systemu sterowania w oparciu o protokół DALI, umożliwiający automatyczne zmiany poziomu natężenia oświetlenia sztucznego w zależności od poziom natężenia oświetlenia naturalnego.

Miejsce sterowania oświetleniem zlokalizowane będzie w pomieszczeniu ratownika lub innym miejscu uzgodnionym, na etapie projektu wykonawczego, z Użytkownikiem.

Natryski

Wymagane średnie natężenie oświetlenia wynosi nie mniej niż 200lx. Należy stosować oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IPx5 ze źródłami światła LED. Barwa światła 4000K.

Sterowanie oświetlenie za pomocą czujników pobytowych z możliwością sterowania centralnego z pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika.

Szatnie

Wymagane średnie natężenie oświetlenia wynosi nie mnie niż 200lx. Przewiduje się stosowanie opraw  oświetleniowych o stopniu ochrony IP20 ze źródłami światła LED. Barwa światła 4000K.

Sterowanie oświetlenie za pomocą czujników pobytowych z możliwością sterowania centralnego z pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika.

Sanitariaty

Wymagane średnie natężenie oświetlenia wynosi nie mniej niż 200lx. Projektuje się stosowanie opraw oświetleniowych o stopniu ochrony IP44 ze źródłami światła LED. Barwa światła 4000K.

Sterowanie oświetlenie za pomocą czujników pobytowych.

Komunikacja

Wymagane średnie natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 100lx - 150lx. Przewiduje się stosowanie opraw oświetleniowych o stopniu ochrony IP20 ze źródłami światła LED. Barwa światła 4000K. Sterowanie oświetlenie za pomocą czujników ruchu z możliwością sterowania centralnego z pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika. W przypadku korytarzy oświetlanych światłem naturalnym czujniki muszą być wyposażone w element mierzący poziom natężenia światła naturalnego i uzależniających załączanie opraw od tego poziomu.

Na ciągach komunikacyjnych należy przewidzieć także wydzielone obwody oświetleniowe pełniące rolę oświetlenia nocnego. Obwody oświetlenia nocnego będą umożliwiały ochronę i obsługę obiektu w godzinach nocnych. Przewiduje się wykorzystać do tego celu opraw oświetlenia awaryjnego sterowanego za pomocą centralki monitorującej stan  opraw awaryjnych.

Pomieszczenia techniczne i pomocnicze

Wymagane średnie natężenie oświetlenia wynikające z normy, zgodne z funkcją pomieszczenia. Przewiduje się stosowanie opraw oświetleniowych o stopniu ochrony IP20 za wyjątkiem pomieszczeń wilgotnych lub przejściowo wilgotnych gdzie należy stosować oprawy o stopniu ochrony IP44. Przewiduje się stosowanie opraw ze źródłami typu LED. Barwa światła 4000K. Sterowanie oświetlenie lokalne za pomocą łączników zlokalizowanych przy wejściu do pomieszczenia.

## Instalacja oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne”, przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, na które składa się:

- awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych,

- oświetlenie przestrzeni otwartych,

- oświetlenie stref wysokiego ryzyka.

Projektuje się wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w oparciu o wydzielone oprawy wyposażone w indywidualne układy podtrzymania zasilania (inwertory) podtrzymujące zasilanie przez min. 1h. (dla znaków ewakuacyjnych – piktogramów – 2h). Do monitorowania stanu opraw awaryjnych należy stosować centralny cyfrowy system monitorowania, umożliwiający samoczynne, zdalne sprawdzanie stanu każdej oprawy indywidualnie przez centralkę, przeprowadzającą testy, zgodnie z wymaganiami przepisów. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy i osprzęt,posiadające certyfikat CNBOP. Przewiduje się stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozważań opartych na oprawach wyposażonych w źródła LED.

Na etapie projektu budowlanego zaznaczono jedynie symbolicznie kierunki ewakuacji. Dokładne rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i bezpieczeństwa zostanie przedstawione w ramach projektu wykonawczego.

Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego będzie się odbywać z rozdzielnic lokalnych, właściwych dla danego obszaru budynku.

Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych

W ramach oświetlenia ewakuacyjnego, obejmującego drogi ewakuacyjne o szerokości do 2 m, zapewniającego minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1 lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 lx, umożliwiającego rozpoznanie urządzeń przeciwpożarowych i umożliwiającego ich użycie projektuje się w postaci podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki rozmieszczono w sposób zapewniający dobrą rozpoznawalność znaków ze szczególnym uwzględnieniem drzwi wyjściowych oraz miejsc gdzie będzie miała miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej.

Oświetlenie przestrzeni otwartych

Celem oświetlenia powierzchni otwartych jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i zapewnienia bezpiecznego poruszania się ludzi w kierunku dróg ewakuacyjnych poprzez zapewnienie dostatecznych warunków widoczności. Ten typ oświetlenia obejmuje drogi ewakuacyjne o szerokości większej niż 2 m. Natężenie oświetlenia nie może być mniejsze niż 0,5 lx, przy czym nie uwzględnia się pasa 0,5 m powierzchni położonego na skraju oświetlonych obszarów.

Oświetlenie stref wysokiego ryzyka

Dodatkowo w celu umożliwienia obsługi technicznej obiektu w przypadku awarii oświetlenia podstawowego projektuje się oświetlenie awaryjne o natężeniu wynoszącym 10% natężenia ogólnego jednak nie mniejszym niż 15 lx w pomieszczeniach szczególnie istotnych dla funkcjonowania obiektu, takich jak:

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznych,

- pomieszczenie ratowników.

## Instalacja oświetlenia zewnętrznego

W obiekcie projektuje się instalację oświetlenia zewnętrznego, na które składa sie:

- oświetlenie parkingu realizowane w oparciu o oprawy parkowe,

- oświetlenie wejść do budynku,

- podświetlanie logo obiektu zlokalizowane na elewacji budynku.

Obwody oświetlone będą zasilane z wydzielonej sekcji rozdzielnicy głównej RGB. Sterowanie będzie realizowane zegara astronomicznego zblokowanego czujnikiem zmierzchowym.

Układ sterowania ma umożliwiać podział oświetlenia zewnętrznego na:

- oświetlenie "całonocne" działające od zmierzchu do świtu,

- oświetlenie  "północne" działające od zmierzchu do godziny określonej przez Użytkownika.

## Instalacje siłowe i gniazd wtykowych

Zasilanie obwodów instalacji siłowej i gniazd wtykowych ogólnych projektuje się z podrozdzielnic obwodów ogólnych właściwych dla danego obszaru. W zakres instalacji wchodzi zasilanie zarówno odbiorników przenośnych ogólnego przeznaczenia jak również zaplecza technicznego oraz lokalnych urządzeń instalacji wentylacyjnej i sanitarnej zgodnie z miejscem ich zainstalowania.

Obwody gniazdowe projektuje się zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi, a w przypadku urządzeń przyłączanych bezpośrednio do instalacji, posiadających własne szafki zasilające, również bezpiecznikami małogabarytowymi. Dla zapewnienia właściwej ochrony przed porażeniem przewiduje się stosować w obwodach zasilających wyłączniki różnicowo-prądowe.

Instalację projektowana będzie w systemie TN-S, przewodami z wydzieloną żyłą ochronną, układanymi w korytach kablowych, pod tynkiem lub rurkach ochronnych PCV, przy zabudowie płytami g-k. Należy stosować przewody na napięcie 700V.

Przewiduje się stosować osprzęt podtynkowy o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach: IP44 w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych, IP min.54 dla osprzętu montowanego na zewnątrz budynku.

Instalacja siłowa ogólna i technologiczna

Dla zasilania urządzeń i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach technicznych (technologia basenowa, węzeł cieplny z pompą cieplną) przewiduje się zainstalowanie wydzielonych rozdzielnic elektrycznych.

Zasilanie central wentylacyjnych oraz agregatów chłodniczych projektuje się z wydzielonej rozdzielnicy RBW. W/w urządzenia będą dostarczane z szafami zasilająco-sterującymi, zapewniającymi automatyczną pracą układu wentylacyjnego.

Pozostałe, „drobne” urządzenia wentylacyjne będą zasilane z rozdzielnic ogólnych, zgodnie z ich lokalizacją.

## Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych projektuje się zgodnie z polskimi przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych potencjału.

System samoczynnego wyłączania zasilania należy zrealizować poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi oraz, dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w systemie sieci TN-S, z wydzieloną żyłą neutralną N i ochronną PE.

## Instalacja przeciwprzepięciowa

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek będzie stanowiła projektowana instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć klasy 1 i 2.

W rozdzielnicach głównych należy przewidzieć montaż 4-biegunowych ochronników klasy 1+2. W podrozdzielnicach należy zastosować ochronniki 4-biegunowe klasy 2.

Zastosowana ochrona będzie zabezpieczała urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych.

## Instalacja odgromowa

Stan istniejący

Istniejąca sala sportowa, przylegająca do projektowanej krytej pływalni, jest wyposażona w instalację odgromową. Należy zdemontować kolidujące z projektowaną Krytą pływalnią odcinki zwodów oraz przewodów odprowadzających wraz ze złączami pomiarowymi.

Istniejącą instalację odgromową Sali Sportowej należy połączyć z projektowaną instalacją odgromową Krytej Pływalni.

Stan projektowany

Projektuje się wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Instalację odgromową budynku projektuje się wykonać z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich nieizolowanych z pręta DFe/Zn 8mm na uchwytach betonowych w tworzywie sztucznym lub uchwytach klejonych do pokrycia dachu, wykonanych w formie oczek.

Elementy naturalne należy połączyć ze sobą zwodami poziomymi.

W przypadku urządzeń i elementów montowanych na dachu nie objętych kątem ochrony należy zapewnić ochronę poprzez zainstalowanie zwodów pionowych nieizolowanych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty antenowe itp. Przewodzące elementy projektuje się połączyć bezpośrednio z najbliższym zwodem na dachu. Wszystkie nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, w których znajdują się urządzenia elektryczne, powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

Przewody odprowadzające projektuje się wykonać drutem DFe/Zn 8mm prowadzonym w rurce ochronnej RVS układanej pod okładziną elewacji.

Przy łączeniu przewodów instalacji odgromowej stosować złącza śrubowe ocynkowane. Połączenia przewodów odprowadzających z uziemieniem wykonać poprzez złącza kontrolno-pomiarowe ZP zlokalizowane w studzienkach pomiarowych typu Galmar na poziomie gruntu.

## Instalacja uziemienia

Stan istniejący

Istniejąca sala sportowa, przylegająca do projektowanej krytej pływalni, jest wyposażona w instalację uziemienia. Należy zdemontować kolidujące z projektowaną Krytą pływalnią odcinki uziemienia.

Istniejącą instalację uziemienia instalacji odgromowej Sali Sportowej należy połączyć z projektowaną instalacją uziemienia Krytej Pływalni.

Stan projektowany

Projektuje się wykonanie nowego uziomu otokowego FeZn 40x5. Projektowana instalacja służyć będzie jako uziemienie instalacji odgromowej i uziemienie ochronne poprzez uziemienie głównej szyn uziemiającej GSU.

Główne szyny uziemiające należy podłączyć do uziomu obiektu taśmą FeZn 40x5mm.

Po wykonaniu uziemienia należy wykonać pomiar jego rezystancji. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 1.

W miejscach sprowadzenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej należy wyprowadzić płaskownik Fe/Zn 25x4mm ponad poziom gruntu w celu umożliwienia założenia złącz pomiarowych. Wszystkie połączenia instalacji uziemiającej w ziemi wykonać jako spawane, zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalacją połączeń wyrównawczych objęto instalacje i urządzenia metalowe jednocześnie dostępne, pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, mogące stanowić zagrożenie dla życia. Jako przewody wyrównawcze wykorzystano metalowe stałe elementy wyposażenia konstrukcji budynku, korytka kablowe, metalowe przewody instalacji sanitarnych zapewniające ciągłość połączeń elektrycznych. W miejscach wprowadzenia do budynku metalowych instalacji sanitarnych należy wykonać połączenie wyrównawcze płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm.

W obiekcie należy wykonać instalację wyrównawczą stosując na głównych ciągach przewód LY25 mm2. W pomieszczeniach technicznych wykonano dodatkowe lokalne połączenia wyrównawcze, przyłączone do głównej szyny wyrównania potencjału zlokalizowanej w pomieszczeniach rozdzielni nn. W obiekcie należy także wykonać niezależną, izolowaną od innych elementów budynku, instalację uziemienia urządzeń teletechnicznych.

Połączenia z GSU zaprojektowano przewodem LYżo 25 mm2 układanym na korytkach kablowych, lokalne połączenia wyrównawcze wykonano przewodem LYżo 6mm2, LYżo 4 mm2.

## Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normą w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu 1 i 2. Pierwszy stopień ochrony zabudowany będzie w rozdzielnicach głównych niskiego napięcia. Drugi stopień ochrony stanowią ochronniki przeciwprzepięciowe zlokalizowane w rozdzielnicach lokalnych.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych.

## Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym In=30mA, wyłączniki instalacyjne nadprądowe i rozłączniki bezpiecznikowe.

Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.

## Instalacje telekomunikacyjne

## Przyłącze telekomunikacyjne

Dla krytej pływalni nie projektuje się wykonywania niezależnego przyłącza do sieci telekomunikacyjnej. Przewiduje się wykorzystanie istniejącego przyłącza doprowadzonego do Hali sportowo-widowiskowej. Obecnie do hali doprowadzone są 4 łącza telekomunikacyjne dopomieszczenia administracyjnego zlokalizowanego na parterze obiektu w rejonie holu wejściowego.

Projektuje się montaż w hali sportowej szafę RACK 19” (IDF1), w której zostaną zainstalowane urządzenia pasywne oraz centrala telefoniczna. Dokładna lokalizacja szafy zostanie uzgodniona z Użytkownikiem na etapie PW.

Z szafy IDF1 projektuje się poprowadzenie kabla wieloparowego dla instalacji telefonicznej oraz kabla światłowodowego. Kable te należy wprowadzić do szafy IDF2 zlokalizowanej na terenie krytej pływalni.

Przyłącze telekomunikacyjne będzie realizować łączność telekomunikacyjną, internetową i transmisji danych oraz instalacji alarmowej, monitoringu i innych urządzeń, które wymagają łączności telekomunikacyjnej.

Do szafy IDF1 należy podłączyć istniejące obwody na terenie hali widowiskowo-sportowej.

## Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje się wykonanie instalacji sieci strukturalnej zapewniającą dystrybucję sygnałów telefonicznych analogowych i cyfrowych. Należy wykonać instalację gniazd RJ45 minimum kat.6 UTP w każdym miejscu pracy oraz dodatkowo w pomieszczeniach funkcyjnych (portiernia, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia obsługi technicznej, itp.) Sieć strukturalną należy wykonać w strukturze gwiazdy, gniazda końcowe zasilane z punktu dystrybucyjnego w postaci szafy RACK 19”.

Szafę należy wyposażyć w kompletny sprzęt pasywny (panele rozdzielcze światłowodowy i miedziany, panel wentylatorów, organizery, półki, listwy zasilające), sprzęt aktywny niezbędny do działania systemów niskoprądowych (CCTV, ESOK, itp.). W szafie zainstalowany zostanie sprzęt aktywny obsługujący wewnętrzną sieć komputerową i umożliwiający dostęp do internetu. Główne trasy kablowe rozprowadzone w korytach przewidzianych dla instalacji teletechnicznych. Bezpośrednio do gniazd przewody doprowadzone w rurkach PVC pod tynkiem.

Punkt dystrybucyjny należy wyposażyć co najmniej w wentylację mechaniczną. Odbiór techniczny sieci teleinformatycznej musi być poświadczony odpowiednimi testami i pomiarami. W szafie dystrybucyjnej należy pozostawić odpowiedni zapas kablowy umożliwiający umieszczenie panelu w dowolnym miejscu stelaża w szafie. Punkty dostępowe przewiduje się wykonać w postaci gniazd typu RJ45 minimum 2 gniazda na stanowisko pracy.

## Instalacje niskoprądowe

## Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Projektuje się wykonanie instalacji telewizji dozorowej monitorującej: wejścia do budynku, obszar kas, szatni, obrys budynku za pomocą kamer stacjonarnych w obudowach wewnętrznych lub zewnętrznych typu dzień/noc w zależności od miejsca montażu. Obrazy z kamer za pośrednictwem przewodów sieci strukturalnej będą przekazywane do punktu dystrybucyjnego do wideorejestratora. Lokalizację punktu dystrybucyjnego z rejestratorem i sposób jej dozoru należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu na etapie opracowywania projektu Wykonawczego. Projektuje się połączenie instalacji projektowanej z istniejącą na terenie Hali widowiskowo-sportowej instalacją CCTV.

## Instalacja nagłośnienia

Projektuje sie instalację nagłośnienia dla emisji tła muzycznego i komentarzy głosowych, która składać się będzie z głośników zainstalowanych na sali basenu, sterowanych z wzmacniacza mocy, do którego będzie możliwość podłączenia źródła dźwięku (odtwarzacz CD/DVD, MP3, komputer PC) i mikrofonu. Projektuje się zastosowanie głośników przystosowanych do warunków atmosferycznych panujących na basenie.

Przewiduje się nadawanie komunikatów oraz sterowanie z pomieszczenia ratowników, a ostateczna lokalizacja zostanie uzgodniona z Użytkownikiem obiektu na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego.

## Instalacja RTV

Projektuje się wykonanie w budynku instalacji do odbioru sygnału radiowego oraz telewizji naziemnej i satelitarnej. Na dachu budynku planuje się umieścić maszt antenowy z antenami do odbioru programów telewizji naziemnej, anteny satelitarnej oraz anteny radiowej UKF. Sygnały RTVSAT z anten zostaną doprowadzone do wzmacniacza, a następnie zostaną rozdzielone na poszczególne obwody i doprowadzone przewodami koncentrycznymi do gniazdek końcowych RTVSAT w pomieszczeniach budynku.

## Instalacja przyzywowa

Projektuje się wykonanie  instalacji przyzywowej w toaletach dla osób niepełnosprawnych, która składać się będzie przycisków pociągowych z sznurkiem instalowanych wewnątrz toalety, przycisku kasującego alarm instalowanego w toalecie przy drzwiach. Przy wejściu do toalety należy zainstalować sygnalizator optyczno-akustyczny. W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora planuje się zainstalowanie w blacie biurka urządzenia zasilająco-komunikacyjne i tablicę alarmową z opisem wszystkich monitorowanych pomieszczeń. Ostateczna lokalizacja stanowiska powiadamiania do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego.

.

## Uwagi końcowe do projektu instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:

Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006r., poz.1118 z późn. zm.),

Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z późn. zm.), wraz z normami przywołanymi w rozporządzeniu oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 1289 z dnia 22 listopada 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Odpowiednimi arkuszami Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, wymaganiami PN-IEC 60364-5 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 – w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej ze zmianami,

oraz Polskimi Normami:

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310:2006(U) - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

PN-IEC-61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-EN 60529:2003	- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-9E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

# ESOK – ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA

## Opis funkcjonalny systemu obsługi

Zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z różnych usług, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu czy wykupienie usługi na: parku rozrywki a także wypożyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane są z urządzeń rejestrujących – czytników stanowiących system sterujący i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. Ideą funkcjonowania modułu jest naliczanie opłat za rzeczywisty czas trwania usługi. Na podstawie zdefiniowanych cenników i przyjętych taryf oraz zarejestrowanego czasu usługi, wyliczana jest automatycznie wysokość opłaty w kasie.

Ze względu na „dane wrażliwe” wymaga się aby oferowany system był zgodny z GIODO.

## Replikacja Baz Danych o parametrach nie gorszych niż

Ze względu na interes Inwestora oraz możliwość przyszłej rozbudowy systemu, wymaga się aby system posiadał możliwość pracy wieloobiektowej.

Replikacja danychto proces powielania informacji pomiędzy różnymi serweramibaz danych. Replikacja danych nie musi dotyczyć jedynie systemów bazodanowych. Odnosi się również do kopiowania danych pomiędzy serwerem a klientami. Tak skopiowane dane mogą istnieć niezależnie od źródła.

## Wielopodmiotowość o parametrach nie gorszych niż

Oferowany system musi posiadać funkcję wielopodmiotowości. Jest to niezbędna opcja programu pozwalająca na analizę sprzedaży kilku podmiotów gospodarczych współdziedziczy pomieszczenia Obiektu. Jedna platforma rozliczeń, raportowania, zestawień sprzedażowych oraz współdzielona baza danych pozwala na dokładne określenie miejsc generowania poszczególnych części przychodu obiektu, dokładne rozliczenie z najemcami pomieszczeń oraz organizowanie akcji marketingowych we współpracy z partnerami. Obsługa wielu podmiotów gospodarczych musi się odbywać automatycznie, bez częstego definiowania przepływów pieniężnych.

Klient opuszczając obiekt musi otrzymać oddzielne paragony dla każdego podmiotu. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na przeksięgowaniach kont.

## Licencja oprogramowania, szkolenia obsługi i administracja systemu, gwarancja

Licencja

Elektroniczny System Obsługi Klienta powinien być przygotowany do dalszej rozbudowy. Licencja oprogramowania powinna być dostarczona „na obiekt”, co oznacza, że rozbudowa danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie będzie pociągała za sobą konieczności zakupu dodatkowej licencji lub modułów na stanowisko kasowe lub administracyjne.

Gwarancja i zalecenia serwisowe

- Wykonawca musi zapewnić 3 letnią gwarancję na urządzenia ESOK.

- Sprzęt komputerowy objęty 3 letnią gwarancją producenta w miejscu eksploatacji urządzeń.

## Minimalne funkcje i możliwości jakie musi spełniać oprogramowania ESOK:

Dowolna ilość stref

Definiowanie cennika

Sprzedaż wejścia na obiekt

Rozliczanie klienta za pomocą paska transponderowego

Rozliczenia klienta bez użycia paska transponderowego

Obsługa kart klienckich

Obsługa karnetów

Obsługa rezerwacji usług obiektu

Obsługa rezerwacji internetowych

Wystawianie faktur

Sprzedaż ręczna

Obsługa magazynów

Rozliczanie kasjerów - raporty

Raporty i statystyki

Wielopodmiotowość

Replikacja baz danych

## Charakterystyka elementów składowych ESOK.

Komputer PC kasowy nie gorszy niż

| Informacje podstawowe |  |
| --- | --- |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Typ zainstalowanego procesora min | Intel Core i3 |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| System operacyjny | Microsoft Windows 8.1 64-bit |

Monitor kasowych nie gorszy niż

| Przekątna ekranu min | 19,5 cali |
| --- | --- |
| Technologia podświetlenia | LED |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1600 x 900 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |

Switch nie gorszy niż

| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 16 szt. |
| Typ obudowy | 1U Rack |

Identyfikatory nie gorsze niż

Elementem identyfikacji informacji na obiekcie powinno być niezawodne medium w postaci transpondera o specyfikacji nie gorszej niż standard MIFARE®

Ze względów bezpieczeństwa wymaga się aby komunikacja pomiędzy transponderami a czytnikami była szyfrowana poprzez indywidualny klucz szyfrujący (transponder bez wgranego klucza nie może być odczytany przez czytnik RFID).

Czytniki identyfikatorów

Czytnik RFID kasowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obsługujące kasę mogą ewidencjonować płatności klient i jego identyfikację za pomocą karty transponderowej. Zastosowanie gniazda USB eliminuje użycie konwerterów przy komunikacji czytnikaz komputerem klasy PC.

Czytnik RFID bramkowy- Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go wewnątrz obudowy bramki kołowrotkowej celem odczytu identyfikatora i następnie zwalniania blokady bramki. Wymaga się aby montaż czytnika był wykonany w sposób wandaloodporny (pod osłoną bramki).

Paski basenowe

Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu dostępu jak też występuje możliwość montażu kluczyka.

Bramka kołowrotkowa nie gorszy niż

Przewidywany jest montaż kołowrotów, których wykonanie jest służy do selekcji i kontroli pieszych na terenie otwartym.  Bramka musi posiadać miejsce do mocowania czytników transponderowych pod obudową z grubego tworzywa oraz ruchome elementy boczne, co istotnie wpływa na wygląd estetyczny bramki wraz z czytnikami (czytniki nie wystają poza obrys bramki).

Ze względów bezpieczeństwa wymaga się aby przy bramkach wygrodzeniowych zamontować przyciski wyjścia awaryjnego „wciśnij szybkę”. Przewiduje się montaż 4 szt. przycisków.

Bramka uchylna nie gorszy niż

Przewidywany jest montaż bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne,  z ramieniem o długości 110cm. Zwolnienie bramki następuje po przyłożeniu uprawnionego identyfikatora do czytnika RFID.

Szafki basenowe z laminatu HPL

Szafka typu S z korpusem o wymiarach 400x500x1500mm postawionym na nogach regulowanych o wysokości wyjściowej 350mm. Ławeczka o szerokości 200mm. Konstrukcja szafki oparta o profil aluminiowy.

Elektroniczny system otwierania szafek basenowych nie gorszy niż

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaniem bezpiecznym przeznaczony jest do sterowania zamkami szafek ubraniowych. Sterownik współpracuje z czytnikiem RFID oraz z wyświetlaczem wyświetlającym numer otwieranej szafki. Sterownik ESR-40 może obsłużyć maksymalnie 40 rygle szafkowe (24VDC max200mA). Sterownik pracuje w trybie OFF LINE, natomiast programowanie sterownika odbywa się On Line z poziomu oprogramowania ESOK.

Wymaga się aby oferowane rozwiązanie było kompatybilne z posiadanym systemem ESOK.  
Sterownik musi posiadać własne awaryjne zasilanie pochodzące z akumulatorów (nie dopuszcza się stosowania zasilacza UPS).

Wymaga się aby sterownik był zamontowany wewnątrz szafki.

Zamki szafkowenie gorszy niż

Zamki elektronicznezasilane są przez 24VDC przy poborze prądu 200mA. Zamki uruchamiane są poprzez sterownik ESR-40 po wcześniejszym zbliżeniu identyfikatora do czytnika RFID. Zamki szafkowe są zasilane centralnie, posiadają mechanizm bolcowy,  W przypadku próby włamania pozostawiają trwały ślad.

Czytnik transponderowy do sterowania szafkaminie gorszy niż

Czytnik typu CT80SZ jest przeznaczony przede wszystkim do obsługi elektronicznego systemu otwierania szafek basenowych.  Po przyłożeniu transpondera do czytnika na wyświetlaczu LCD kolorowym zostanie wyświetlony numer szafki, która została dla klienta otwarta.

Wymaga się aby czytnik został zamontowany w sposób wandaloodporny - za płytą HPL, uniemożliwiający uszkodzenie czytnika np. poprzez uderzenie. Nie dopuszcza się montażu czytnika w obudowie z PCV gdzie narażony jest na dewastację.

Tablica informacyjna LED nie gorszy niż

Wymaga się dostawę tablicy LED informacyjnej o minimalnych wymaganiach:

- wysokość znaków 125mm;

- synchronizacja czasu z systemem ESOK;

- godzina, data wyświetlana naprzemiennie;

- temperatura powietrza wewnątrz obiektu;

- temperatura wody niecki basenowej;

- temperatura powietrza na zewnątrz obiektu;

## Opis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu.

Kasa główna

Rozliczanie klientów prowadzone będzie w kasie, gdzie po stronie wejściowej wydawane są identyfikatory oraz ewentualnie pobierana kaucja od klientów. Natomiast po stronie wyjściowej zwracane są identyfikatory oraz pobierana dopłata od osób, które przekroczyły podstawowy czas, za który była uiszczona kaucja.

Aby rozpocząć czas naliczania Klient musi przy pomocy otrzymanego paska w kasie przejść przez bramkę kołowrotkową. Kasjerka przed wydaniem paska definiuje w systemie rodzaj płatności i typ klienta, a po zbliżeniu identyfikatora do czytnika przypisuje go do danej transakcji. Następnie system nalicza opłatę wstępną, a po jej uiszczeniu Klient otrzymuje identyfikator.

Zakończenie czasu naliczania jest realizowane przez zbliżenie identyfikatora, który oddał Klient, do czytnika kasowego. System automatycznie rozlicza czas pobytu i wskazuje informację o braku dopłaty lub po przekroczeniu czasu a także po skorzystaniu z usług dodatkowych o kwocie dopłaty. Po pobraniu kwoty dopłaty kasjera zatwierdza rozliczenie a system automatycznie drukuje paragon fiskalny.

Sauna

Przewiduje się zastosowane kontroli dostępu do pomieszczeń saun poprzez wykorzystanie czytników RFID. Po stronie wejściowej wymaga się zastosowanie czytnika z wyświetlaczem LCD, informującym o ilości osób w saunie. Wymaga się aby system kontrolował ilość osób na strefie poprzez czytnik RFID.

Dzięki zastosowaniu kontroli dostępu można ograniczyć dostęp np. dzieciom.

Kontrola dostępu do pomieszczeń technicznych

Przewiduje się zamontowanie KD do pomieszczeń 1.08 oraz 1.23  celem ograniczenia dostępu osób nieupoważnionych oraz przypisanie uprawnień wybranym pracownikom.

Kontrola dostępu do hali sportowej

Przewiduje się zamontowanie KD pomiędzy basenem a halą sportową celem ograniczenia dostępu osób nieupoważnionych oraz przypisanie uprawnień wybranym pracownikom.

Obsługa hotelu

Wymaga się aby system obsługiwał część hotelową projektowaną i istniejącą oraz był oparty o jedną bazę danych z systemem ESOK basenu. Należy wyposażyć każdy pokój w czytniki KD sterujący elektrozamkiem drzwiowym oraz współdziałającymi z systemem basenowym.

Wymagana funkcjonalność:

- logowanie operatorów;

- meldowanie gości;

- rezerwacja pokoju;

- wymeldowanie gościa;

- przydłużenie pobytu;

- pełna historia pokoju.

# Uwagi końcowe do Projektu Budowlanego

- Uszczegółowienie zawartych w niniejszym opracowaniu rozwiązań zawarte będzie w Projekcie Wykonawczym. Na etapie Projektu Wykonawczego dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do niniejszego opracowania, nieistotnych w świetle Ustawy Prawo Budowlane.

- Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

- Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem. Obowiązuje forma pisemna.

| Opracowanie części architektonicznej: mgr inż. arch. Marek Romaniszyn mgr inż. arch. Łukasz Wróblewski Opracowanie części konstrukcyjnej: mgr inż. Adam Klimek | Opracowanie części elektrycznej i teletechnicznej i ESOK: Mgr inz. Waldemar Pięciński Opracowanie części instalacyjnej: mgr inż. Anna Królak Opracowanie części instalacyjnej w zakresie Technologii Basenowej: mgr inż. Joanna Lewandowska-Świst |
| --- | --- |

# CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK OCENIANY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ BUDYNKU |  |  |  |  | CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Użyteczności publicznej |  |  |  |  | Całość budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Twardogóra, ul. Wrocławska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa przyszkolnej krytej pływalni "Delfinek" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  | Au | [m2] |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ |  |  |  |  |  | PUM | [m2] |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG |  |  |  |  |  | PUU | [m2] |  |  | 311,4 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  | Af | [m2] |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CHŁODZONA |  |  |  |  |  | AC | [m2] |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |  |
| KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) |  |  |  |  |  |  | [m3] |  |  | 5 226,7 |  |  |  |  |  |
| KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) |  |  |  |  |  |  | [m3] |  |  | 5 226,7 |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 |  |  |  |  |  | ECO2 | [t CO2/(m2·rok)] |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  | UOZE | [%] |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |
| DANE KLIMATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STREFA KLIMATYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  | Θe | [oC] |  |  | -18,0 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  | Θm,e | [oC] |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |
| STACJA METEOROLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wrocław |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE |  |  |  |  |  | ΦT | [W] |  |  | 38 870,7 |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA |  |  |  |  |  | ΦV | [W] |  |  | 32 226,2 |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA |  |  |  |  |  | Φ | [W] |  |  | 71 508,1 |  |  |  |  |  |
| NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |  | ΦRH | [W] |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU |  |  |  |  |  | ΦHL | [W] |  |  | 71 508,1 |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  | ΦHL,A | [W/m2] |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  | ΦHL,V | [W/m3] |  |  | 13,7 |  |  |  |  |  |
| OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM TECHNICZNY |  |  | RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  |  |  | ILOŚĆ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  | JEDNOSTKA (m2·rok) |  |  |  |  |  |
| OGRZEWCZY |  |  | Energia elektryczna. |  |  |  |  |  | 9,479 |  |  | kWh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gaz ziemny zaazotowany - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w ramach wspólnotowego |  |  |  |  |  | 5,730 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
| PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  | Energia elektryczna. |  |  |  |  |  | 0,714 |  |  | kWh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gaz ziemny zaazotowany - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w ramach wspólnotowego |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
| CHŁODZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM TECHNICZNY |  | RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  |  |  | ILOŚĆ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  | JEDNOSTKA (m2·rok) |  |  |  |  |  |
| WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA |  | Energia elektryczna. |  |  |  |  |  | 10,123 |  |  | kWh |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEGRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | SYMBOL | OPIS | RODZAJ |  | U [W/m2K] | Umax [W/m2K] | STAN | WT 2014 | POWIERZCHNIA [m2] |  |
| 1 | RD1 | Dach | Dach |  | 0,150 | 0,200 | P |  | 297,57 |  |
| 2 | RD2 | Dach | Dach |  | 0,153 | 0,200 | P |  | 254,27 |  |
| 3 | RD3 | Dach | Dach |  | 0,161 | 0,200 | P |  | 368,02 |  |
| 4 | RD5 | Dach | Dach |  | 0,137 | 0,200 | P |  | 432,82 |  |
| 5 | RG1 | Podłoga na gruncie | Podłoga na gruncie |  | 0,198 | 0,300 | P |  | 444,79 |  |
| 6 | RG2 | Podłoga na gruncie | Podłoga na gruncie |  | 0,198 | 0,300 | P |  | 235,61 |  |
| 7 | RG3 | Podłoga w piwnicy | Podłoga w piwnicy |  | 0,210 | 0,300 | P |  | 14,18 |  |
| 8 | RK1 | Strop | Strop |  | 0,734 |  | P |  | 189,62 |  |
| 9 | RK2 | Strop | Strop |  | 0,911 | 1,000 | P |  | 401,75 |  |
| 10 | SF1 | Ściana zewnętrzna przy gruncie | Ściana zewnętrzna przy gruncie |  | 0,250 |  | P |  | 42,15 |  |
| 11 | SW1 24 | Ściana wewnętrzna | Ściana wewnętrzna |  | 2,145 |  | P |  | 387,81 |  |
| 12 | SW2 18 | Ściana wewnętrzna | Ściana wewnętrzna |  | 2,550 |  | P |  | 139,19 |  |
| 13 | SW3 15 | Ściana wewnętrzna | Ściana wewnętrzna |  | 2,815 |  | P |  | 46,65 |  |
| 14 | SW4 12 | Ściana wewnętrzna | Ściana wewnętrzna |  | 3,143 |  | P |  | 1131,21 |  |
| 15 | SW5 | Ściana wewnętrzna | Ściana wewnętrzna |  | 1,000 | 1,000 | P |  | 211,27 |  |
| 16 | SZ1 | Ściana zewnętrzna | Ściana zewnętrzna |  | 0, 243 | 0,250 | P |  | 563,58 |  |
| 17 | SZ2 | Ściana zewnętrzna | Ściana zewnętrzna |  | 0,246 | 0,250 | P |  | 37,99 |  |
| 18 | SZ3 | Ściana zewnętrzna | Ściana zewnętrzna |  | 0,239 | 0,250 | P |  | 108,59 |  |
| 19 | SZ4 | Ściana zewnętrzna | Ściana zewnętrzna |  | 0,243 | 0,250 | P |  | 30,58 |  |
| OKNA I DRZWI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | SYMBOL | OPIS |  | gG | U [W/m2K] | Umax [W/m2K] | STAN | WT 2014 | POWIERZCHNIA [m2] |  |
| 1 | DW 0,9 | Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×210,0 cm |  |  | 2,000 |  | P |  | 103,95 |  |
| 2 | DW 1,35 | Drzwi wewnętrzne L×H= 135,0×210,0 cm |  |  | 2,000 |  | P |  | 2,84 |  |
| 3 | DZ 0,9 | Drzwi zewnętrzne L×H= 90,0×210,0 cm |  |  | 1,700 | 1,700 | P |  | 1,89 |  |
| 4 | DZ 1,2 | Drzwi zewnętrzne |  |  | 1,700 | 1,700 | P |  | 2,52 |  |
| 5 | PZ.01 | Okno zewnętrzne L×H= 870,0×330,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 28,71 |  |
| 6 | PZ.01 | Okno zewnętrzne L×H= 300,0×330,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 9,73 |  |
| 7 | PZ.05 | Okno zewnętrzne L×H= 760,0×340,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 25,84 |  |
| 8 | OKZ 1.5 | Okno zewnętrzne L×H= 150,0×150,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 4,50 |  |
| 9 | ŚW | Okno zewnętrzne w dachu |  |  | 1,500 | 1,500 | P |  | 13,39 |  |
| 10 | OKZ 1 | Okno zewnętrzne L×H= 100,0×150,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 1,50 |  |
| 11 | OKZ 1,3 | Okno zewnętrzne L×H= 130,0×130,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 3,33 |  |
| 12 | PZ.02 | Okno zewnętrzne L×H= 140,0×360,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 5,03 |  |
| 13 | PZ.04 | Okno zewnętrzne L×H= 170,0×300,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 5,10 |  |
| 14 | PZ.03 | Okno zewnętrzne L×H= 1900,0×285,0 cm |  | 0,75 | 0,900 | 1,300 | P |  | 54,01 |  |
| 15 | OKZ 2 | Okno zewnętrzne L×H= 200,0×235,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 32,90 |  |
| 16 | OKZ 2,05 | Okno zewnętrzne |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 3,08 |  |
| 17 | PZ.02 | Okno zewnętrzne L×H= 250,0×360,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 8,97 |  |
| 18 | PZ.03 | Okno zewnętrzne L×H= 300,0×285,0 cm |  | 0,75 | 1,300 | 1,300 | P |  | 8,55 |  |

| PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM OGRZEWCZY | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU | OPIS | ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ |
|  | WYTWARZANIE CIEPŁA | KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY - 50-120 kW (70/55oC) (70%) POMPA CIEPŁA - bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji ogrzewania płaszczyznowego - sprężarkowa - elektryczna (30%) | 1,84 |
|  | PRZESYŁ CIEPŁA | OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (60%) OGRZEWANIE POWIETRZNE (40%) | 0,96 |
|  | AKUMULACJA CIEPŁA | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO (70%) BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: ogrzewanej (30%) | 0,99 |
|  | REGULACJA I WYKORZYSTANIE CIEPŁA | Inna (40%) CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) (39%) OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - regulator dwustawny lub P (21%) | 0,89 |
| SYSTEM PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU | OPIS | ŚREDNIA ROCZNA SPRAWNOŚĆ |
|  | WYTWARZANIE CIEPŁA | Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy powyżej 50 kW - opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim (56%) Pompy ciepła - woda/grunt - sprężarkowa, napędzana elektrycznie (44%) | 1,81 |
|  | PRZESYŁ CIEPŁA | CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru | 0,80 |
|  | AKUMULACJA CIEPŁA | Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. | 0,85 |
| WENTYLACJA |  | Zakłada się, że budynek będzie obsługiwany przez instalację wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie oparta na centralach nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła oraz wentylatorach wyciągowych. Wentylacja pokoi hotelowych poprzez nawietrzaki okienne oraz wentylator wyciągowy z pomieszczeń sanitarnych. |  |
| SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA |  | Źródło światła typu LED. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujników pobytowych. |  |

| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  | QH,nd |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 53 015,2 |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | Qk,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 52 393,5 |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | Eel,pom,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 2 964,2 |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 55 357,7 |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 52 689,6 |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 8 892,6 |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  | Qp,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 61 582,2 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektuje się dwa źródła ciepła, podstawowym źródłem ciepła jest gruntowa pompa ciepła (ciepło niskoparametrowe, nośnikiem energii końcowej jest energia elektryczna wytwarzana w kogeneratorze), drugim źródłem jest kogenerator (ciepło wysokoparametrowe, nośnikiem energii końcowej jest gaz ziemny). Straty ciepła na wentylację oraz straty przenikania zostaną pokryte poprzez instalację centralnego ogrzewania: - ogrzewanie konwekcyjne (grzejniki płytowe + instalacja podłogowa) - ogrzewanie powietrzne (nagrzewnice w centralach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrzewanie konwekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  |  |  | QH,nd |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 11 133,2 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  | Qk,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 3 429,1 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  | Eel,pom,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 622,5 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 4 051,5 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 10 287,2 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 1 867,5 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  |  |  | Qp,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 12 154,6 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  | 286,6 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 286,6 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 286,6 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  |  |  | [oC] |  |  |  | 45/35 |  |  |  |  |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU |  |  |  |  | wi |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POMPA CIEPŁA - bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji ogrzewania płaszczyznowego - sprężarkowa - elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU |  |  |  |  | ηH,g |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  |  |  | ηH,d |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  |  |  | ηH,e |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC - wewnątrz osłony termicznej budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO |  |  |  |  | ηH,s |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI |  |  |  |  | ηH,tot,i |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |
| SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrzewanie konwekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | QH,nd |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 20 675,9 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Qk,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 26 602,5 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Eel,pom,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 1 156,0 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 27 758,6 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 21 282,0 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 3 468,1 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | Qp,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 24 750,2 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  | 532,3 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 532,3 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 532,3 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  | [oC] |  |  |  | 70/50 |  |  |  |  |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU |  |  | wi |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY - 50-120 kW (70/55oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU |  |  | ηH,g |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  | ηH,d |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  | ηH,e |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO |  |  | ηH,s |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI |  |  | ηH,tot,i |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrzewanie powietrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | QH,nd |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 4 771,4 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Qk,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 1 468,6 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Eel,pom,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 266,8 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 1 735,3 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 4 405,7 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 800,3 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | Qp,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 5 206,0 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  | 122,8 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 122,8 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 122,8 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  | [oC] |  |  |  | 45/35 |  |  |  |  |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU |  |  | wi |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POMPA CIEPŁA - bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji ogrzewania płaszczyznowego - sprężarkowa - elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU |  |  | ηH,g |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE POWIETRZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  | ηH,d |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  | ηH,e |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC - wewnątrz osłony termicznej budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO |  |  | ηH,s |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI |  |  | ηH,tot,i |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |
| SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrzewanie powietrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  |  | QH,nd |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 16 434,7 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | Qk,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 20 893,3 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | Eel,pom,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 918,9 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 21 812,2 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 16 714,7 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 2 756,7 |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  |  | Qp,H |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  | 19 471,4 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  | 423,1 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 423,1 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 423,1 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  |  | [oC] |  |  |  | 70/50 |  |  |  |  |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU |  |  |  | wi |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY - 50-120 kW (70/55oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU |  |  |  | ηH,g |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE POWIETRZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  |  | ηH,d |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| RODZAJ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  |  | ηH,e |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO |  |  |  | ηH,s |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI |  |  |  | ηH,tot,i |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIA POMOCNICZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPY OBIEGOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki członowe/płytowe - granica ogrzewania 10°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH |  |  |  | qel |  |  |  | [W/m2] |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH |  |  |  | tel |  |  |  | [h/rok] |  |  |  | 5 740 |  |  |  |  |  |
|  | NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA |  |  |  | qel |  |  |  | [W/m2] |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA |  |  |  | tel |  |  |  | [h/rok] |  |  |  | 5 740 |  |  |  |  |  |
|  | NAPĘD POMOCNICZY POMP CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAPĘD POMOCNICZY pompy ciepła - glikol/woda - w układzie ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA |  |  |  | qel |  |  |  | [W/m2] |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA |  |  |  | tel |  |  |  | [h/rok] |  |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |

| WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  | QV,nd | [kWh/rok] | 8 241,4 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | Qk,V | [kWh/rok] | 8 144,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | Eel,pom,V | [kWh/rok] | 4 314,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | [kWh/rok] | 12 459,6 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 8 190,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 12 944,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  | Qp,V | [kWh/rok] | 21 135,4 |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE |  | Af,V | [m2] | 1 337,7 |  |
| POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ |  | Vex | [m3/h] | 6 760,0 |  |
| SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI |  | ηrecup |  | 69,00 |  |
| SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA |  | ηGWC |  | 0,00 |  |
| SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI |  | ηrec |  | 0,00 |  |
| TYP WENTYLACJI |  |  |  |  |  |
| Zakłada się, że budynek będzie obsługiwany przez instalację wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie oparta na centralach nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła oraz wentylatorach wyciągowych. Wentylacja pokoi hotelowych poprzez nawietrzaki okienne oraz wentylator wyciągowy z pomieszczeń sanitarnych. |  |  |  |  |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZNE |  |  |  |  |
|  | WENTYLATORY |  |  |  |  |  |
|  | WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyżej 0,6 h-1 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW |  | qel | [W/m2] | 0,60 |  |
| ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW |  | tel | [h/rok] | 6 570 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  | QW,nd | [kWh/rok] | 2 674,5 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | Qk,W | [kWh/rok] | 3 079,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | Eel,pom,W | [kWh/rok] | 398,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | [kWh/rok] | 3 477,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 3 732,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] | 1 194,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  | Qp,W | [kWh/rok] | 4 926,9 |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | Af | [m2] | 1 364,9 |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  | [m2] | 1 364,9 |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | [m2] | 1 364,9 |  |
| OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  |  |
| Projektuje są dwa stopnie podgrzania ciepłej wody. Woda w zasobniku wstępnym zostanie podgrzana przez pompę ciepła do temperatury ok. 30°C. Następnie woda dogrzana zostanie do wymaganej temperatury poprzez źródło wysokoparametrowe – kogenerator (70/50°C). |  |  |  |  |  |

| SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podgrzew do ok 30 stopni ze źródła niskoparametrowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  |  | QW,nd |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 1 176,8 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | Qk,W |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 576,9 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | Eel,pom,W |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 175,1 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 752,0 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 1 730,6 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 525,4 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  |  | Qp,W |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 2 255,9 |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 600,6 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 600,6 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 600,6 |  |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU |  |  |  | wi |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompy ciepła - woda/grunt - sprężarkowa, napędzana elektrycznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU |  |  |  | ηW,g |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów poboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  |  | ηW,d |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |
| PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  |  | ηW,s |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA |  |  |  | ηW,e |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI |  |  |  | ηW,tot,i |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |
| SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podgrzew do wymaganej temperatury ze źródła wysokoparametrowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  |  |  | QW,nd |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 1 497,7 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  | Qk,W |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 2 502,9 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  | Eel,pom,W |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 222,9 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 2 725,8 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 2 002,3 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 668,6 |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  |  |  | Qp,W |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 2 670,9 |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 764,3 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 764,3 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 764,3 |  |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU |  |  |  |  | wi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |
| RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU |  |  |  |  | ηW,g |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |
| LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów poboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU |  |  |  |  | ηW,d |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |
| PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  | ηW,s |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA |  |  |  |  | ηW,e |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI |  |  |  |  | ηW,tot,i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POMPY CYRKULACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 8 godz./dobę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH |  |  |  |  | qel |  |  |  | [W/m2] |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH |  |  |  |  | tel |  |  |  | [h/rok] |  |  |  |  | 5 840 |  |  |
|  | POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK ciepłej wody - w budynku o AU ponad 250 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK |  |  |  |  | qel |  |  |  | [W/m2] |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
| ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK |  |  |  |  | tel |  |  |  | [h/rok] |  |  |  |  | 580 |  |  |
| UŻYTKOWANIE INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ (RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) |  |  |  |  | VWi |  |  |  | [dm3/m2·dzień] |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU |  |  |  |  | kR |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |
| OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM |  |  |  |  | θW |  |  |  | [oC] |  |  |  |  | 55,0 |  |  |
| OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY |  |  |  |  | θo |  |  |  | [oC] |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  | OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  | Qk,L |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 13 817,2 |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  |  |  | Qp,L |  |  |  | [kWh/rok] |  |  |  |  | 41 451,6 |  |  |
|  | POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  | Af |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 1 364,9 |  |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 1 364,9 |  |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | 1 364,9 |  |  |
|  | OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła typu LED. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujników pobytowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ | Qk,L | [kWh/rok] |  |  |  | 13 817,2 |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ | Qp,L | [kWh/rok] |  |  |  | 41 451,6 |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE | Af | [m2] |  |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  | [m2] |  |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | [m2] |  |  |  | 1 364,9 |  |  |  |  |
|  | MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA (TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYJNE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) | PN | [W/m2] |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  | CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA (TYP BUDYNKU: INNE) | tD | [h/rok] |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | tN | [h/rok] |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW (TYP BUDYNKU: INNE) | FO |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO (TYP BUDYNKU: INNE) | FD |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA (SPOSÓB REGULACJI: ISTNIEJE REGULACJA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) | MF |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |
|  | WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO | FC |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |

| ENERGIA ELEKTRYCZNA* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qk [kWh/rok] | Qp [kWh/rok] | UDZIAŁ [%] |  |  |  |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA | 2 964,2 | 8 892,6 | 13,8 |  |  |  |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI | 4 314,9 | 12 944,7 | 20,1 |  |  |  |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ | 398,0 | 1 194,0 | 1,9 |  |  |  |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| SYSTEM OŚWIETLENIA | 13 817,2 | 41 451,6 | 64,3 |  |  |  |  |
| SUMA | 21 494,3 | 64 482,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| * ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY ENERGETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  | [kWh/rok] | 21 494,3 |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  | [kWh/rok] | 64 482,9 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE | Af | [m2] | 1 364,9 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  | [m2] | 1 364,9 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | [m2] | 1 364,9 |  |  |  |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  |  |  |
| WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU | wi |  | 3,00 |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 15 904,5 | 4 897,6 | 14 692,9 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 2 964,2 | 8 892,6 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 15 904,5 | 7 861,8 | 23 585,5 |  |
| WENTYLACJA MECHANICZNA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 2 472,4 | 761,3 | 2 284,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 4 314,9 | 12 944,7 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 2 472,4 | 5 076,2 | 15 228,7 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 1 176,8 | 576,9 | 1 730,6 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 398,0 | 1 194,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 1 176,8 | 974,9 | 2 924,6 |  |
| OŚWIETLENIE WBUDOWANE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 13 817,2 | 41 451,6 |  |
| RAZEM | 19 553,7 | 27 730,1 | 83 190,4 |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |
| CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 37 110,6 | 47 495,9 | 37 996,7 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 37 110,6 | 47 495,9 | 37 996,7 |  |
| WENTYLACJA MECHANICZNA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 5 769,0 | 7 383,4 | 5 906,7 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 5 769,0 | 7 383,4 | 5 906,7 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 1 497,7 | 2 502,9 | 2 002,3 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 1 497,7 | 2 502,9 | 2 002,3 |  |
| OŚWIETLENIE WBUDOWANE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 0,0 | 0,0 |  |
| RAZEM | 44 377,3 | 57 382,1 | 45 905,7 |  |
| BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |

| PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QH,nd | [kWh/rok] | 53 015,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,H | [kWh/rok] | 52 393,5 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,H | [kWh/rok] | 2 964,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | [kWh/rok] | 55 357,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 52 689,6 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 8 892,6 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,H | [kWh/rok] | 61 582,2 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUH | [kWh/m2rok] | 38,8 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 38,4 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 2,2 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKH | [kWh/m2rok] | 40,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 38,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 6,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPH | [kWh/m2rok] | 45,1 |  |
| WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QV,nd | [kWh/rok] | 8 241,4 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,V | [kWh/rok] | 8 144,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,V | [kWh/rok] | 4 314,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | [kWh/rok] | 12 459,6 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 8 190,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 12 944,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,V | [kWh/rok] | 21 135,4 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUV | [kWh/m2rok] | 6,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 6,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 3,2 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKV | [kWh/m2rok] | 9,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 6,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 9,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPV | [kWh/m2rok] | 15,5 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QW,nd | [kWh/rok] | 2 674,5 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,W | [kWh/rok] | 3 079,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,W | [kWh/rok] | 398,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | [kWh/rok] | 3 477,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 3 732,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 1 194,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,W | [kWh/rok] | 4 926,9 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUW | [kWh/m2rok] | 2,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 2,3 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 0,3 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKW | [kWh/m2rok] | 2,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 2,7 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 0,9 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPW | [kWh/m2rok] | 3,6 |  |
| CHŁODZENIE |  |  |  |  |
| BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |

| OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | Qk,L | [kWh/rok] | 13 817,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | Qp,L | [kWh/rok] | 41 451,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | EKL | [kWh/m2rok] | 10,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | EPL | [kWh/m2rok] | 30,4 |  |
| ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | Qu (Qnd) | [kWh/rok] | 63 931,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Qk | [kWh/rok] | 77 435,1 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Eel,pom | [kWh/rok] | 7 677,1 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  |  | [kWh/rok] | 85 112,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/rok] | 106 064,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/rok] | 23 031,4 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | Qp | [kWh/rok] | 129 096,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 56,7 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 5,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 77,7 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 16,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ |  |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | EU | [kWh/m2rok] | 46,8 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | EK | [kWh/m2rok] | 62,4 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | EP | [kWh/m2rok] | 94,6 |  |
| JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2014 |  |  | EPWT 2014 | [kWh/m2rok] | 165,0 |  |
| SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| WARUNEK WSKAŹNIKA EP |  |  |  |  | SPEŁNIONY |  |
| WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD |  |  |  |  | SPEŁNIONY |  |
| BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyższym zakresie1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328): Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej. |  |  |  |  |  |

# ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

| ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA PROJEKTU |  | PROJEKTANT |  |  |  |
| Projekt budowy przyszkolneJ krytej pływalni "Delfinek” |  | Anna Królak |  |  |  |
| ADRES |  |  |  |  |  |
| ul. Wrocławska Twardogóra |  |  |  |  |  |
| INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ |  |  | AH | [m2] | 1364,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  | ɸHL | [W] | 71508 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  | QH,nd | [kWh/rok] | 61257 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  | Eel,pom,HV | [kWh/rok] | 7279 |  |
| POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ |  |  | AC | [m2] | 0,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  | ɸCL | [W] | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  | QC,nd | [kWh/rok] | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  | Eel,pom,C | [kWh/rok] | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  | ɸW | [W] |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  | QW,nd | [kWh/rok] | 2674 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  | Eel,pom,W | [kWh/rok] | 398 |  |
| POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA |  |  | AL | [m2] | 0,00 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  |  | ɸL | [W] | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  | EK,L | [kWh/rok] | 13817 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  | Eel,pom,L | [kWh/rok] | 0 |  |
| DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz ziemny, energia elektryczna, inne nośniki dostarczane transportem drogowym. |  |  |  |  |  |
| DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek może być przyłączony do sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, w zasięgu której się znajduje. |  |  |  |  |  |

| POMPA CIEPŁA + KOGENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektuje się dwa źródła ciepła, pierwszym źródłem ciepła jest gruntowa pompa ciepła (ciepło niskoparametrowe, nośnikiem energii końcowej jest energia elektryczna wytwarzana w kogeneratorze), drugim źródłem jest kogenerator (ciepło wysokoparametrowe, nośnikiem energii końcowej jest gaz ziemny). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACJE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ |  |  |  |  | AH |  | [m2] |  | 1364,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | ɸHL |  | [W] |  | 71508 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | QH,nd |  | [kWh/rok] |  | 61257 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | Eel,pom,HV |  | [kWh/rok] |  | 7279 |  |
| POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ |  |  |  |  | AC |  | [m2] |  | 0,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  |  |  | ɸCL |  | [W] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  |  |  | QC,nd |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  |  |  | Eel,pom,C |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  | ɸW |  | [W] |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  | QW,nd |  | [kWh/rok] |  | 2674 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  | Eel,pom,W |  | [kWh/rok] |  | 398 |  |
| POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA |  |  |  |  | AL |  | [m2] |  | 0,00 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  |  |  |  | ɸL |  | [W] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  | EK,L |  | [kWh/rok] |  | 13817 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  | Eel,pom,L |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| NOŚNIKI ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna z wytwarzana przez kogenerator. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | 100,0 % |  |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMISJA JEDNOSTKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |  |
| 2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh |  | 0,0000 kg/MWh |  | 0,0000 kg/MWh |  |

| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektuje się dwa źródła ciepła, pierwszym źródłem ciepła jest gruntowa pompa ciepła (ciepło niskoparametrowe, nośnikiem energii końcowej jest energia elektryczna wytwarzana w kogeneratorze), drugim źródłem jest kogenerator (ciepło wysokoparametrowe, nośnikiem energii końcowej jest gaz ziemny). Straty ciepła na wentylację oraz straty przenikania zostaną pokryte poprzez instalację centralnego ogrzewania: - ogrzewanie konwekcyjne (grzejniki płytowe + instalacja podłogowa) - ogrzewanie powietrzne (nagrzewnice w centralach). Zakłada się, że budynek będzie obsługiwany przez instalację wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie oparta na centralach nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła oraz wentylatorach wyciągowych. Wentylacja pokoi hotelowych poprzez nawietrzaki okienne oraz wentylator wyciągowy z pomieszczeń sanitarnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | QH,nd |  | [kWh/rok] | 61257 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | 30,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  | Ƞt | Qk kWh/rok |  |  | Hu |  | B |
| 18377 |  | 3,247 | 5659 |  |  | 1 kWh/kWh |  | 5658,97 kWh |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 16,122 | 0,188 | 6060,76 | 7,623 | 0,2547 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny |  |  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  |  |  |  | 70,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Ciepło z kogeneracji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  | Ƞt | Qk kWh/rok |  |  | Hu |  | B |
| 42880 |  | 0,781 | 54879 |  |  | 1 GJ/GJ |  | 197,57 GJ |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 25,288 | 2,766 | 15226,36 | 20,744 | 0,5927 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | Eel,pom,HV |  | [kWh/rok] | 7279 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  | UDZIAŁ |  | Eel,pom |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  | 100,0 % |  | 7279 |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 20,738 | 0,242 | 7795,93 | 9,805 | 0,3276 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

| CIEPŁA WODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektuje są dwa stopnie podgrzania ciepłej wody. Woda w zasobniku wstępnym zostanie podgrzana przez pompę ciepła do temperatury ok. 30°C. Następnie woda dogrzana zostanie do wymaganej temperatury poprzez źródło wysokoparametrowe – kogenerator (70/50°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  | QW,nd |  | [kWh/rok] | 2674 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | 44,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  | Ƞt | Qk kWh/rok |  |  | Hu |  | B |
|  |  | 2,040 | 577 |  |  | 1 kWh/kWh |  | 576,85 kWh |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 1,643 | 0,019 | 617,81 | 0,777 | 0,0260 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny |  |  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  |  |  |  | 56,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Ciepło z kogeneracji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  | Ƞt | Qk kWh/rok |  |  | Hu |  | B |
|  |  | 0,598 | 2503 |  |  | 1 GJ/GJ |  | 9,01 GJ |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 1,153 | 0,126 | 694,43 | 0,946 | 0,0270 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  | Eel,pom,W |  | [kWh/rok] | 398 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | 100,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 1,134 | 0,013 | 426,26 | 0,536 | 0,0179 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

| OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Źródło światła typu LED. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujników pobytowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EK,L |  |  | [kWh/rok] |  | 13817 |  |
| NOŚNIK ENERGII |  |  |  |  |  | PALIWO |  |  |  |  |  |  |  |  | UDZIAŁ |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 % |  |
| PRODUKCJA |  |  |  |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kogeneracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  |  |  | Ƞt |  | Qk kWh/rok |  |  |  |  |  | Hu |  |  | B |  |
| 13817 |  |  |  | 1,000 |  | 13817 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 13817 |  |
| SO2 |  | CO |  | CO2 |  | NO2 |  |  | PYŁ |  |  | SADZA |  |  | BAP |  |
| 39,365 |  | 0,460 |  | 14798,21 |  | 18,612 |  |  | 0,6218 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eel,pom,L |  |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS |  |  | SO2 kg/rok |  | NO2 kg/rok |  | CO kg/rok | CO2 kg/rok |  |  | PYŁY kg/rok |  |  | SADZA kg/rok |  | BAP kg/rok |
|  | Ogrzewanie i wentylacja |  | 62,148 |  | 38,172 |  | 3,196 | 29 083,05 |  |  | 1,1750 |  |  |  |  |  |
|  | Ciepła woda |  | 3,930 |  | 2,259 |  | 0,158 | 1 738,50 |  |  | 0,0709 |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie |  | 39,365 |  | 18,612 |  | 0,460 | 14 798,21 |  |  | 0,6218 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 105,443 |  | 59,043 |  | 3,814 | 45 619,76 |  |  | 1,8677 |  |  |  |  |  |

| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS |  |  | SO2 kg/rok |  | NO2 kg/rok |  |  |  |  | CO kg/rok |  |  | CO2 kg/rok |  |  | PYŁY kg/rok |  |  |  | SADZA kg/rok |  |  |  |  | BAP kg/rok |  |
|  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  | 26,441 |  | 21,690 |  |  |  |  | 2,892 |  |  | 15 920,79 |  |  | 0,6197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  | 79,002 |  | 37,353 |  |  |  |  | 0,922 |  |  | 29 698,97 |  |  | 1,2480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 105,443 |  | 59,043 |  |  |  |  | 3,814 |  |  | 45 619,76 |  |  | 1,8677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  | CHŁODZENIE |  |  |  | CIEPŁA WODA |  |  |  |  | OŚWIETLENIE RAZEM |  |  |  |
|  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  |  |  |  | GJ |  | 197,57 |  |  |  |  |  |  | 9,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,58 |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | kWh |  | 12 938,09 |  |  |  |  |  |  | 974,86 |  |  |  | 13 817,19 |  |  |  |  | 27 730,13 |  |  |  |  |  |
| KOSZTY ZUŻYCIA PALIW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYMBOL WG ŚWIADECTW |  |  |  |  |  |  | SYMBOL PALIWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  | OPŁATA CAŁKOWITA [zł/rok] |  |  |  |  |  |  |
| CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny |  |  |  |  |  |  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,58 GJ/rok |  |  |  |  | 14344,61 |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CHŁODZENIA |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM POMOCNICZY |  |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA |  |  | CENA ZA JEDNOSTKĘ |  |  |  | OPŁATA STAŁA |  |  |  |  | OPŁATA ABONAMENTOWA |  |  |  |  |  |  |
| KOSZT |  | KOSZT |  | KOSZT |  |  | KOSZT |  |  |  | KOSZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [zł] |  | [zł] |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |  |  |
| 197,57 GJ/rok |  | 9,01 GJ/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 zł/GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13718,93 |  | 625,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYMBOL WG ŚWIADECTW |  |  |  |  |  |  | SYMBOL PALIWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  | OPŁATA CAŁKOWITA [zł/rok] |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27730,13 kWh/rok |  |  |  |  | 1941,11 |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CHŁODZENIA |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM POMOCNICZY |  |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA |  |  | CENA ZA JEDNOSTKĘ |  |  |  | OPŁATA STAŁA |  |  |  |  | OPŁATA ABONAMENTOWA |  |  |  |  |  |  |
| KOSZT |  | KOSZT |  | KOSZT |  |  | KOSZT |  |  |  | KOSZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [zł] |  | [zł] |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |  |  |
| 12938,09 kWh/rok |  | 974,86 kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  | 13817,19 kWh/rok |  |  | 0,07 zł/kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 905,67 |  | 68,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  | CHŁODZENIE |  |  | CIEPŁA WODA |  |  |  | OŚWIETLENIE RAZEM |  |  |
|  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  |  | zł/rok | 13 718,93 |  |  |  |  |  | 625,68 |  |  |  |  |  |  | 14 344,61 |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  | zł/rok | 905,67 |  |  |  |  |  | 68,24 |  |  | 967,20 |  |  |  | 1 941,11 |  |
| KOSZTY INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompa ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEDNOSTKA KOSZTU |  |  |  | KOSZT JEDNOST. |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 81176,00 zł |  |  |
| ILOŚĆ |  | KOSZT POCZĄTKOWY INWESTYCJI | CYKL ŻYCIA |  |  | UTRZYMANIE |  |  |  | USUNIĘCIE |  |  | KOSZT UTRZYMANIA |  |  |  | KOSZT USUNIĘCIA |  |  |
|  |  | [zł] | [lata] |  |  | [%/rok] |  |  |  | [%] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |
| 1,00 szt. |  | 81176,00 | 30 |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,00 |  |  | 405,88 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolne źródło - odwierty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEDNOSTKA KOSZTU |  |  |  | KOSZT JEDNOST. |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 110,00 zł |  |  |
| ILOŚĆ |  | KOSZT POCZĄTKOWY INWESTYCJI | CYKL ŻYCIA |  |  | UTRZYMANIE |  |  |  | USUNIĘCIE |  |  | KOSZT UTRZYMANIA |  |  |  | KOSZT USUNIĘCIA |  |  |
|  |  | [zł] | [lata] |  |  | [%/rok] |  |  |  | [%] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |
| 1576,00 szt. |  | 173360,00 | 30 |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,00 |  |  | 866,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kogenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEDNOSTKA KOSZTU |  |  |  | KOSZT JEDNOST. |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 400000,00 zł |  |  |
| ILOŚĆ |  | KOSZT POCZĄTKOWY INWESTYCJI | CYKL ŻYCIA |  |  | UTRZYMANIE |  |  |  | USUNIĘCIE |  |  | KOSZT UTRZYMANIA |  |  |  | KOSZT USUNIĘCIA |  |  |
|  |  | [zł] | [lata] |  |  | [%/rok] |  |  |  | [%] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |
| 1,00 szt. |  | 400000,00 | 30 |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 4000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dofinansowanie 50% - pompa ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEDNOSTKA KOSZTU |  |  |  | KOSZT JEDNOST. |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | -40588,00 zł |  |  |
| ILOŚĆ |  | KOSZT POCZĄTKOWY INWESTYCJI | CYKL ŻYCIA |  |  | UTRZYMANIE |  |  |  | USUNIĘCIE |  |  | KOSZT UTRZYMANIA |  |  |  | KOSZT USUNIĘCIA |  |  |
|  |  | [zł] | [lata] |  |  | [%/rok] |  |  |  | [%] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |
| 1,00 szt. |  | -40588,00 | 30 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | -0,00 |  |  |  | -0,00 |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dofinansowanie 50% - odwierty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEDNOSTKA KOSZTU |  |  |  | KOSZT JEDNOST. |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | -86680,00 zł |  |  |
| ILOŚĆ |  | KOSZT POCZĄTKOWY INWESTYCJI | CYKL ŻYCIA |  |  | UTRZYMANIE |  |  |  | USUNIĘCIE |  |  | KOSZT UTRZYMANIA |  |  |  | KOSZT USUNIĘCIA |  |  |
|  |  | [zł] | [lata] |  |  | [%/rok] |  |  |  | [%] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |
| 1,00 szt. |  | -86680,00 | 30 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | -0,00 |  |  |  | -0,00 |  |  |

| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dofinansowanie 50% - kogenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEDNOSTKA KOSZTU |  |  |  |  |  | KOSZT JEDNOST. |  |  |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  |  |  | -200000,00 zł |  |  |  |  |
| ILOŚĆ |  |  | KOSZT POCZĄTKOWY INWESTYCJI |  | CYKL ŻYCIA |  |  | UTRZYMANIE |  |  |  |  | USUNIĘCIE |  |  |  |  | KOSZT UTRZYMANIA |  |  |  |  |  | KOSZT USUNIĘCIA |  |  |  |  |
|  |  |  | [zł] |  | [lata] |  |  | [%/rok] |  |  |  |  | [%] |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |
| 1,00 szt. |  |  | -200000,00 |  | 30 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -0,00 |  |  |  |  |  | -0,00 |  |  |  |  |
| KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  | CHŁODZENIE |  |  |  |  | CIEPŁA WODA |  |  |  |  |  | OŚWIETLENIE RAZEM |  |  |  |  |
|  | Pom. ciepla + kogen. |  |  |  |  |  | 327 268,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 268,00 |  |
| WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAŁOŻENIA DO ANALIZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKRES OBLICZENIOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [lata] |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| STOPA DYSKONTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [%] |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Analiza porównawcza systemu zasilanego przez kogenerator i gruntową pompę ciepła oraz sam kocioł gazowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |  | 327268 |  |  |  |  |
| ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |  | 21558 |  |  |  |  |
| KOSZT CAŁKOWITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |  | 700056,59 |  |  |  |  |
| ROK |  | Rd |  | ROCZNE KOSZTY ENERGII |  | ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA |  |  |  | ROCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE |  |  |  | ROCZNE KOSZTY USUNIĘCIA |  |  |  |  |  | SUMA ROCZNYCH KOSZTÓW |  |  |  |  |  | ZDYSKONTOWANA SUMA ROCZNYCH KOSZTÓW |  |  |
|  |  |  |  | zł |  | zł |  |  |  | zł |  |  |  | zł |  |  |  |  |  | zł |  |  |  |  |  | zł |  |  |
| 0 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 327268,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327268,00 |  |  |  |  |  | 327268,00 |  |  |
| 1 |  | 0,96 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 20729,23 |  |  |
| 2 |  | 0,92 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 19931,95 |  |  |
| 3 |  | 0,89 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 19165,34 |  |  |
| 4 |  | 0,85 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 18428,21 |  |  |
| 5 |  | 0,82 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 17719,43 |  |  |
| 6 |  | 0,79 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 17037,92 |  |  |
| 7 |  | 0,76 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 16382,61 |  |  |
| 8 |  | 0,73 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 15752,51 |  |  |
| 9 |  | 0,70 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 15146,65 |  |  |
| 10 |  | 0,68 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 14564,08 |  |  |
| 11 |  | 0,65 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 14003,93 |  |  |
| 12 |  | 0,62 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 13465,31 |  |  |
| 13 |  | 0,60 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 12947,42 |  |  |
| 14 |  | 0,58 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 12449,44 |  |  |
| 15 |  | 0,56 |  | 16285,72 |  | 5272,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21558,40 |  |  |  |  |  | 11970,61 |  |  |

| ROK | Rd | ROCZNE KOSZTY ENERGII | ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA | ROCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE | ROCZNE KOSZTY USUNIĘCIA | SUMA ROCZNYCH KOSZTÓW | ZDYSKONTOWANA SUMA ROCZNYCH KOSZTÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| 16 | 0,53 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 11510,21 |
| 17 | 0,51 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 11067,51 |
| 18 | 0,49 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 10641,83 |
| 19 | 0,47 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 10232,53 |
| 20 | 0,46 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 9838,97 |
| 21 | 0,44 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 9460,55 |
| 22 | 0,42 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 9096,68 |
| 23 | 0,41 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 8746,81 |
| 24 | 0,39 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 8410,40 |
| 25 | 0,38 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 8086,92 |
| 26 | 0,36 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 7775,88 |
| 27 | 0,35 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 7476,81 |
| 28 | 0,33 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 7189,24 |
| 29 | 0,32 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 6912,73 |
| 30 | 0,31 | 16285,72 | 5272,68 | 0,00 | 0,00 | 21558,40 | 6646,86 |
|  |  |  |  |  |  |  | 700056,59 |

| KOCIOŁ GAZOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZapoTrzebowanie na ciepło w 100% pokrywane przez kotłownię gazową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACJE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ |  |  |  |  | AH |  | [m2] |  | 1364,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | ɸHL |  | [W] |  | 71508 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | QH,nd |  | [kWh/rok] |  | 61257 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | Eel,pom,HV |  | [kWh/rok] |  | 6296 |  |
| POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ |  |  |  |  | AC |  | [m2] |  | 0,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  |  |  | ɸCL |  | [W] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  |  |  | QC,nd |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA |  |  |  |  | Eel,pom,C |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  | ɸW |  | [W] |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  | QW,nd |  | [kWh/rok] |  | 2674 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  | Eel,pom,W |  | [kWh/rok] |  | 398 |  |
| POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA |  |  |  |  | AL |  | [m2] |  | 0,00 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ |  |  |  |  | ɸL |  | [W] |  | 0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  | EK,L |  | [kWh/rok] |  | 13817 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  | Eel,pom,L |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| NOŚNIKI ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna z sieci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | 100,0 % |  |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  |
| Produkcja konwencjonalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMISJA JEDNOSTKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |  |
| 1,550 kg/MWh | 0,000 kg/MWh | 960,21 kg/MWh | 1,120 kg/MWh | 0,0400 kg/MWh |  | 0,0000 kg/MWh |  | 0,0000 kg/MWh |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa (ciepło wysokoparametrowe, nośnikiem energii końcowej jest gaz ziemny). Straty ciepła na wentylację oraz straty przenikania zostaną pokryte poprzez instalację centralnego ogrzewania: - ogrzewanie konwekcyjne (grzejniki płytowe + instalacja podłogowa) - ogrzewanie powietrzne (nagrzewnice w centralach). Zakłada się, że budynek będzie obsługiwany przez instalację wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie oparta na centralach nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła oraz wentylatorach wyciągowych. Wentylacja pokoi hotelowych poprzez nawietrzaki okienne oraz wentylator wyciągowy z pomieszczeń sanitarnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | QH,nd |  | [kWh/rok] | 61257 |  |

| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PALIWA - Gaz ziemny |  |  | GAZ ZZ |  |  |  |  | 100,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Moc cieplna do 0,5 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  | Ƞt | Qk kWh/rok |  |  | Hu |  | B |
| 61257 |  | 0,783 | 78251 |  |  | 25,26 MJ/m3 |  | 11152,19 m3 |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 0,446 | 3,346 | 22304,37 | 16,951 | 0,0669 |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  |  |  |  | Eel,pom,HV |  | [kWh/rok] | 6296 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  | UDZIAŁ |  | Eel,pom |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  | 100,0 % |  | 6296 |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Produkcja konwencjonalna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 9,759 | 0,000 | 6045,85 | 7,052 | 0,2519 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| CIEPŁA WODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nośnikiem energii końcowej jest gaz ziemny. Woda podgrzana zostanie do wymaganej temperatury poprzez źródło wysokoparametrowe – kocioł gazowy (70/50°C). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  | QW,nd |  | [kWh/rok] | 2674 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| PALIWA - Gaz ziemny |  |  | GAZ ZZ |  |  |  |  | 100,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Moc cieplna do 0,5 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  | Ƞt | Qk kWh/rok |  |  | Hu |  | B |
|  |  | 0,598 | 4469 |  |  | 25,26 MJ/m3 |  | 636,97 m3 |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 0,025 | 0,191 | 1273,94 | 0,968 | 0,0038 |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  | Eel,pom,W |  | [kWh/rok] | 398 |
| NOŚNIK ENERGII |  |  | PALIWO |  |  |  |  | UDZIAŁ |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | 100,0 % |
| PRODUKCJA |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |
| Produkcja konwencjonalna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | CO | CO2 | NO2 | PYŁ |  | SADZA |  | BAP |
| 0,617 | 0,000 | 382,17 | 0,446 | 0,0159 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

| OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Źódło światła typu LED. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujników pobytowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EK,L |  |  | [kWh/rok] |  | 13817 |  |
| NOŚNIK ENERGII |  |  |  |  |  | PALIWO |  |  |  |  |  |  |  |  | UDZIAŁ |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 % |  |
| PRODUKCJA |  |  |  |  |  | PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkcja konwencjonalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qnd kWh/rok |  |  |  | Ƞt |  | Qk kWh/rok |  |  |  |  |  | Hu |  |  | B |  |
| 13817 |  |  |  | 1,000 |  | 13817 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 13817 |  |
| SO2 |  | CO |  | CO2 |  | NO2 |  |  | PYŁ |  |  | SADZA |  |  | BAP |  |
| 21,417 |  | 0,000 |  | 13267,40 |  | 15,475 |  |  | 0,5527 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eel,pom,L |  |  | [kWh/rok] |  | 0 |  |
| EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS |  |  | SO2 kg/rok |  | NO2 kg/rok |  | CO kg/rok | CO2 kg/rok |  |  | PYŁY kg/rok |  |  | SADZA kg/rok |  | BAP kg/rok |
|  | Ogrzewanie i wentylacja |  | 10,205 |  | 24,003 |  | 3,346 | 28 350,22 |  |  | 0,3188 |  |  |  |  |  |
|  | Ciepła woda |  | 0,642 |  | 1,414 |  | 0,191 | 1 656,11 |  |  | 0,0197 |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie |  | 21,417 |  | 15,475 |  |  | 13 267,40 |  |  | 0,5527 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 32,264 |  | 40,892 |  | 3,537 | 43 273,73 |  |  | 0,8912 |  |  |  |  |  |

| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS |  |  | SO2 kg/rok |  | NO2 kg/rok |  |  |  |  | CO kg/rok |  |  | CO2 kg/rok |  |  | PYŁY kg/rok |  |  |  | SADZA kg/rok |  |  |  |  | BAP kg/rok |  |
|  | GAZ ZZ |  | 0,471 |  | 17,919 |  |  |  |  | 3,537 |  |  | 23 578,31 |  |  | 0,0707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  | 31,793 |  | 22,973 |  |  |  |  |  |  |  | 19 695,42 |  |  | 0,8205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 32,264 |  | 40,892 |  |  |  |  | 3,537 |  |  | 43 273,73 |  |  | 0,8912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  | CHŁODZENIE |  |  |  | CIEPŁA WODA |  |  |  |  | OŚWIETLENIE RAZEM |  |  |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | kWh |  | 6 296,39 |  |  |  |  |  |  | 398,01 |  |  |  | 13 817,19 |  |  |  |  | 20 511,58 |  |  |  |
|  | GAZ ZZ |  |  |  |  | m3 |  | 11 152,19 |  |  |  |  |  |  | 636,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 789,16 |  |  |  |
| KOSZTY ZUŻYCIA PALIW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYMBOL WG ŚWIADECTW |  |  |  |  |  |  | SYMBOL PALIWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  | OPŁATA CAŁKOWITA [zł/rok] |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |  |  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20511,58 kWh/rok |  |  |  |  | 12512,06 |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CHŁODZENIA |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM POMOCNICZY |  |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA |  |  | CENA ZA JEDNOSTKĘ |  |  |  | OPŁATA STAŁA |  |  |  |  | OPŁATA ABONAMENTOWA |  |  |  |  |
| KOSZT |  | KOSZT |  | KOSZT |  |  | KOSZT |  |  |  | KOSZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [zł] |  | [zł] |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |
| 6296,39 kWh/rok |  | 398,01 kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  | 13817,19 kWh/rok |  |  | 0,61 zł/kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3840,80 |  | 242,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8428,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYMBOL WG ŚWIADECTW |  |  |  |  |  |  | SYMBOL PALIWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  | OPŁATA CAŁKOWITA [zł/rok] |  |  |  |  |
| PALIWA - Gaz ziemny |  |  |  |  |  |  | GAZ ZZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11789,16 m3 /rok |  |  |  |  | 21220,48 |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OGRZEWANIA I WENTYLACJI |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM CHŁODZENIA |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM POMOCNICZY |  |  |  | ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA |  |  | CENA ZA JEDNOSTKĘ |  |  |  | OPŁATA STAŁA |  |  |  |  | OPŁATA ABONAMENTOWA |  |  |  |  |
| KOSZT |  | KOSZT |  | KOSZT |  |  | KOSZT |  |  |  | KOSZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [zł] |  | [zł] |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |  |  | [zł] |  |  |  |  |
| 11152,19 m3 /rok |  | 636,97 m3 /rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 zł/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20073,93 |  | 1146,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  | CHŁODZENIE |  |  | CIEPŁA WODA |  |  |  | OŚWIETLENIE RAZEM |  |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  | zł/rok | 3 840,80 |  |  |  |  |  | 242,78 |  |  | 8 428,48 |  |  |  | 12 512,06 |  |
|  | GAZ ZZ |  |  | zł/rok | 20 073,93 |  |  |  |  |  | 1 146,55 |  |  |  |  |  |  | 21 220,48 |  |
| KOSZTY INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kocioł gazowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEDNOSTKA KOSZTU |  |  |  | KOSZT JEDNOST. |  |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 80000,00 zł |  |  |
| ILOŚĆ |  | KOSZT POCZĄTKOWY INWESTYCJI | CYKL ŻYCIA |  |  | UTRZYMANIE |  |  |  | USUNIĘCIE |  |  | KOSZT UTRZYMANIA |  |  |  | KOSZT USUNIĘCIA |  |  |
|  |  | [zł] | [lata] |  |  | [%/rok] |  |  |  | [%] |  |  | [zł] |  |  |  | [zł] |  |  |
| 1,00 szt. |  | 80000,00 | 30 |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,00 |  |  | 400,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  | CHŁODZENIE |  |  | CIEPŁA WODA |  |  |  | OŚWIETLENIE RAZEM |  |  |
|  | Gaz ziemny |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |

| WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAŁOŻENIA DO ANALIZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKRES OBLICZENIOWY |  |  |  |  |  |  | [lata] |  | 30 |  |  |
| STOPA DYSKONTOWA |  |  |  |  |  |  | [%] |  | 4 |  |  |
| Analiza porównawcza systemu zasilanego przez kogenerator i gruntową pompę ciepła oraz sam kocioł gazowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  | [zł] |  | 80000 |  |  |
| ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  | [zł] |  | 34133 |  |  |
| PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO |  |  |  |  |  |  | [zł] |  | -247268 |  |  |
| ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO |  |  |  |  |  |  | [zł] |  | -12574 |  |  |
| KOSZT CAŁKOWITY |  |  |  |  |  |  | [zł] |  | 670221,10 |  |  |
| PROSTY CZAS ZWROTU |  |  |  |  |  | SPBT | [lata] |  | - |  |  |
| ROK | Rd | ROCZNE KOSZTY ENERGII | ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA | ROCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE | ROCZNE KOSZTY USUNIĘCIA |  |  | SUMA ROCZNYCH KOSZTÓW |  | ZDYSKONTOWANA SUMA ROCZNYCH KOSZTÓW |
|  |  | zł | zł | zł | zł |  |  | zł |  | zł |
| 0 | 1,00 |  |  | 80000,00 |  |  |  | 80000,00 |  | 80000,00 |
| 1 | 0,96 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 32819,75 |
| 2 | 0,92 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 31557,46 |
| 3 | 0,89 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 30343,71 |
| 4 | 0,85 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 29176,64 |
| 5 | 0,82 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 28054,46 |
| 6 | 0,79 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 26975,45 |
| 7 | 0,76 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 25937,93 |
| 8 | 0,73 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 24940,32 |
| 9 | 0,70 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 23981,07 |
| 10 | 0,68 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 23058,72 |
| 11 | 0,65 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 22171,85 |
| 12 | 0,62 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 21319,09 |
| 13 | 0,60 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 20499,12 |
| 14 | 0,58 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 19710,69 |
| 15 | 0,56 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 18952,59 |
| 16 | 0,53 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 18223,64 |
| 17 | 0,51 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 17522,74 |
| 18 | 0,49 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 16848,78 |
| 19 | 0,47 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 16200,75 |
| 20 | 0,46 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 15577,65 |
| 21 | 0,44 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 14978,51 |
| 22 | 0,42 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 14402,41 |
| 23 | 0,41 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 13848,47 |
| 24 | 0,39 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 13315,84 |
| 25 | 0,38 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 12803,69 |
| 26 | 0,36 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 12311,24 |
| 27 | 0,35 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 11837,73 |
| 28 | 0,33 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 11382,43 |
| 29 | 0,32 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 10944,65 |
| 30 | 0,31 | 33732,54 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 34132,54 |  | 10523,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670221,10 |

| PORÓWNANIE WARIANTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS |  | SO2 kg/rok | NO2 kg/rok |  |  | CO kg/rok |  |  |  | CO2 kg/rok |  | PYŁY kg/rok |  |  | SADZA kg/rok |  |  |  |  | BAP kg/rok |  |
|  | Pom. ciepla + kogen. | 105,443 | 59,043 |  |  | 3,814 |  |  |  | 45 619,76 |  | 1,8677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaz ziemny | 32,264 | 40,892 |  |  | 3,537 |  |  |  | 43 273,73 |  | 0,8912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | WARIANT OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pom. ciepla + kogen. |  |  |  |  |  | 206,58 |  |  |  | GJ |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | WARIANT OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pom. ciepla + kogen. |  |  |  |  |  | 27 730,14 |  |  |  | kWh |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gaz ziemny |  |  |  |  |  | 20 511,59 |  |  |  | kWh |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | WARIANT OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GAZ ZZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gaz ziemny |  |  |  |  |  | 11 789,16 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| KOSZTY ZUŻYCIA PALIW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | WARIANT OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pom. ciepla + kogen. |  |  |  |  |  | 14 344,61 |  |  |  |  | zł/rok |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | WARIANT OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pom. ciepla + kogen. |  |  |  |  |  | 1 941,11 |  |  |  |  | zł/rok |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gaz ziemny |  |  |  |  |  | 12 512,06 |  |  |  |  | zł/rok |  |  |  |
| PALIWO |  |  |  |  |  |  | WARIANT OBLICZEŃ |  |  |  |  |  |  | ZUŻYCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GAZ ZZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gaz ziemny |  |  |  |  |  | 21 220,48 |  |  |  |  | zł/rok |  |  |  |
| KOSZTY INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA KOSZTU |  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  | CHŁODZENIE |  |  | CIEPŁA WODA |  |  |  | OŚWIETLENIE RAZEM |  |  |  |
|  | Pom. ciepla + kogen. |  |  | 327 268,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 268,00 |  |  |  |
|  | Gaz ziemny |  |  | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  |

| WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAŁOŻENIA DO ANALIZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKRES OBLICZENIOWY |  |  |  |  |  |  | [lata] |  |  | 30 |  |
| STOPA DYSKONTOWA |  |  |  |  |  |  | [%] |  |  | 4 |  |
| Analiza porównawcza systemu zasilanego przez kogenerator i gruntową pompę ciepła oraz sam kocioł gazowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOSZT CAŁKOWITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA WARIANTU |  |  |  | Pom. ciepla + kogen. |  |  |  |  | Gaz ziemny |  |  |  |
| OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO |  | [zł] | 700057 |  |  | 670221 |  |  |  |  |
| PROSTY CZAS ZWROTU | SPBT | [lata] | - |  |  | - |  |  |  |  |
| PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO |  | [zł] |  |  |  | -247268 |  |  |  |  |
| ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO |  | [zł] |  |  |  | -12574 |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wybrano wariant : pompa ciepła + kogenerator ze względu na niższe koszty eksploatacyjne. Energia elektryczna będzie zużywa również na potrzeby technologiczne oraz potrzeby istniejącej części hali sportowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJAŚNIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity uwzględnia początkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia. Od powyższych kosztów odejmuje się wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogą zostać pominięte koszty, które są takie same dla wszystkich wariantów. Dla koszów ponoszonych w różnych latach obliczana jest ich wartość bieżąca z wykorzystaniem przyjętej stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopą realną, czyli z wyłączeniem inflacji. Współczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla każdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umożliwia on obliczenie wartości bieżącej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartości na rok zerowy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne koszty inwestycji oznaczają początkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia, pomniejszone o wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Roczne koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii i utrzymania. Przyrost kosztów inwestycyjnych oznacza różnicę kosztów inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego. Roczne oszczędności oznaczają zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego. Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczędności w stosunku do wariantu bazowego wyrównają przyrost kosztów inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztów inwestycyjnych przez roczne oszczędności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |
| Kt,SO2 | Kt,NO2 | Kt,CO | Kt,CO2 | Kt,pyły | Kt,sadza | Kt,BaP |
| 1,00 | 0,75 | 30,00 | 30,00 | 0,75 | 3,75 | 30000,00 |
| DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI |  |  |  |  |  |  |  |
| eSO2 | eNO2 | eCO | eCO2 | epyły | esadza | eBaP |
| 30 | 40 | 1 | 1 | 40 | 8 | 0,001 |
| WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ |  |  |  |  |  |  |

| NAZWA WARIANTU |  |  |  | Pom. ciepla + kogen. |  | Gaz ziemny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMISJA RÓWNOWAŻNA | Er | [kg/rok] | 265,55 |  | 169,71 |  |
| REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ | ∆Er | [kg/rok] | 0,0 |  | 95,8 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ | %Er | [%/rok] | 0,0 |  | 36,1 |  |
| EMISJA CAŁKOWITA CO2 | ECO2 | [kg/rok] | 45619,8 |  | 43273,7 |  |
| REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO2 | ∆ECO2 | [kg/rok] | 0,0 |  | 2346,0 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO2 | %ECO2 | [%/rok] | 0,0 |  | 5,1 |  |
| EMISJA CAŁKOWITA CO | ECO | [kg/rok] | 3,8 |  | 3,5 |  |
| REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO | ∆ECO | [kg/rok] | 0,0 |  | 0,3 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO | %ECO | [%/rok] | 0,0 |  | 7,3 |  |
| EMISJA CAŁKOWITA SO2 | ESO2 | [kg/rok] | 105,4 |  | 32,3 |  |
| REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SO2 | ∆ESO2 | [kg/rok] | 0,0 |  | 73,2 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SO2 | %ESO2 | [%/rok] | 0,0 |  | 69,4 |  |
| EMISJA CAŁKOWITA NO2 | ENO2 | [kg/rok] | 59,0 |  | 40,9 |  |
| REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ NO2 | ∆ENO2 | [kg/rok] | 0,0 |  | 18,2 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ NO2 | %ENO2 | [%/rok] | 0,0 |  | 30,7 |  |
| EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW | Epyły | [kg/rok] | 1,9 |  | 0,9 |  |
| REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ PYŁÓW | ∆Epyły | [kg/rok] | 0,0 |  | 1,0 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ PYŁÓW | %Epyły | [%/rok] | 0,0 |  | 52,3 |  |
| EMISJA CAŁKOWITA SADZY | Esadza | [kg/rok] | 0,000 |  | 0,000 |  |
| REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SADZY | ∆Esadza | [kg/rok] | 0,00 |  | 0,00 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SADZY | %Esadza | [%/rok] | 0,0 |  | 0,0 |  |
| EMISJA CAŁKOWITA BaP | EBaP | [kg/rok] | 0,000 |  | 0,000 |  |
| REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ BaP | ∆EBaP | [kg/rok] | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ BaP | %EBaP | [%/rok] | 0,0 |  | 0,0 |  |

# ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE

# INDEKS ZAŁĄCZNIKÓW

l.p.	tytuł

- TAB 1 - Spis pomieszczeń uwzględniający strumienie przepływu powietrza

- TAB 2 - Zestawienie urządzeń  wentylacyjnych - zapotrzebowanie na moc grzewczą  i elektryczną

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA