| TOM: PZT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | EGZ. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestor | GMINA TWARDOGÓRA ul. Ratuszowa 14, 56-416 TWARDOGÓRA |  |  |
| Przedsięwzięcie | BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI "DELFINEK" W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ, BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |
| Adres inwestycji | Twardogóra, ul. Wrocławska Obr: Twardogóra, AM-18, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 11/3, 11/11, 42/2, oraz elementy infrastruktury na dz. nr 15, 12, 11/12 |  |  |
| Kategoria obiektu | XV |  |  |
| Faza opracowania | Projekt budowlany |  |  |
| Branża | Architektura, drogi, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i niskoprądowe |  |  |
| Data opracowania | 10.11.2016 |  |  |
|  | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |  |
| Architektura współpraca | mgr inż. arch. Marek Romaniszyn upr. nr 308/93/UW; mgr inż. arch. Łukasz Wróblewski | mgr inż. Arch Tomasz Markowski upr. nr 410/92/UW; |  |

| Opracowania branżowe | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- | --- |
| Drogi i ukształtowanie terenu | mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski 4/02/DUW | mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska 415/92/UW |
| Sieci sanitarne | mgr inż. Joanna Lewandowska-Świst 162/DOŚ/15 | mgr inż. Lucyna Majek 60/00/DUW |
| Sieci elektryczne i teletechniczne | mgr inż. Waldemar Pięciński 473/87/UW; 148/90/UW | mgr inż. Krzysztof Maga 146/86/UW; 147/90/UW |
| sieci sanitarne - źródło dolne P.C. | mgr inż. Anna Królak MAZ/0422/PWBS/15 | mgr inz. Jan Maciej Antonowicz Wa-80/92 |
| Sieci teletechniczne | dr inż. Rafał Królikowski DTT-TU/02298/02/U | mgr inż. Jacek Mazoń 0734/97/U |

# Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

| Na podstawie art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290), podpisany projektant i sprawdzający oświadcza, że projekt budowlany BUDOWY PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI "DELFINEK" W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ, BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| Architektura | mgr inż. arch. Marek Romaniszyn upr. nr 308/93/UW, izba nr DS-0610 | mgr inż. arch. Tomasz Markowski upr. nr 410/92/UW, izba nr DS-0468 |
| BRANŻA | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| Drogi i ukształtowanie terenu | mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski 4/02/DUW | mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska 415/92/UW |
| Sieci sanitarne | mgr inż. Joanna Lewandowska-Świst 162/DOŚ/15 | mgr inż. Lucyna Majek 60/00/DUW |
| Sieci elektryczne i teletechniczne | mgr inż. Waldemar Pięciński 473/87/UW; 148/90/UW | mgr inż. Krzysztof Maga 146/86/UW; 147/90/UW |
| sieci sanitarne - źródło dolne P.C. | mgr inż. Anna Królak MAZ/0422/PWBS/15 | mgr inz. Jan Maciej Antonowicz Wa-80/92 |

# Wykaz kompletności dokumentacji

| nr tomu | nazwa tomu | numery stron opisu | numery rysunków |
| --- | --- | --- | --- |
| Tom PZT | Projekt zagospodarowania terenu | 1-66 | S.01, S.02 D.01, D.02 |
| Tom PAB | Projekt architektoniczno-budowlany | 1-180 | A.01-A.09 K.01-K.02 IS.01-IS.17 TB.01-04 E.01-E.06 |

# SPIS TREŚCI.

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	3

Wykaz kompletności dokumentacji	4

SPIS TREŚCI.	5

INDEKS RYSUNKÓW	7

CZĘŚĆ OPISOWA	8

1.	Informacje ogólne.	8

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	8

1.2.	Podstawa opracowania	9

1.3.	Spełnienie wymagań Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego			10

2.	Istniejący stan Zagospodarowania Terenu.	11

3.	Informacja o przebudowie istniejących obiektów	11

3.1.	Sieci	11

3.2.	Obiekty inne przeznaczone do przebudowy lub rozbiórki	12

3.3.	Prace Rozbiórkowe	12

3.3.1.	Dane o rozbieranych obiektach	12

3.3.1.1.	Wiata	12

3.3.1.2.	Budynek mieszkalny	12

3.3.2.	Opis rozbiórki obiektu	13

3.3.2.1.	Rozbiórka wiaty	13

3.3.2.2.	Rozbiórka obiektów murowanych	13

3.3.3.	Metody rozbiórek	13

3.3.4.	Usuwanie materiału rozbiórkowego	14

3.3.5.	Informacja dotycząca BIOZ robót rozbiórkowych	14

3.3.5.1.	Prace przygotowawcze	14

3.3.5.2.	Prace rozbiórkowe	14

3.3.5.3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	15

3.3.5.4.	Elementy mogące stwarzać zagrożenie	15

3.3.5.5.	Przewidywane zagrożenia w okresie rozbiórki	15

3.3.5.6.	Przygotowanie  pracowników	15

3.3.5.7.	Niezbędne środki techniczno-organizacyjne	15

3.3.6.	Uwagi końcowe dotyczące rozbiórek	16

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu i układ urbanistyczny	17

4.1.	Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji	17

4.2.	Założenia	17

4.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu i układ urbanistyczny.	17

4.3.1.	Droga ppoż.	18

4.3.2.	Urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.		19

4.4.	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.	19

5.	Podstawowe dane liczbowe zagospodarowania terenu	19

6.	Informacje dodatkowe o terenie zainwestowania.	20

6.1.	Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej.	20

6.2.	Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej.	20

6.3.	Dane dotyczące ochrony śrdowiska.	20

7.	Rozwiązania drogowe	21

8.	Gospodarka zielenią	23

9.	Sieci wod-kan, gaz	27

9.1.	Przełożenie sieci wod-kan, gaz	27

9.2.	Przełożenie sieci gazowej	27

9.3.	Przelożenie sieci wodociągowej	27

9.4.	Przelożenie sieci kanalizacji deszczowej	27

9.5.	Przelożenie przyłącza kanalizacji sanitarnej	28

10.	Nowoprojektowane sieci i przyłącza wod-kan	28

10.1.	Przyłącze wodociągowe	28

10.2.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	28

10.3.	Odprowadzenie ścieków deszczowych	29

11.	Inastalacje elektryczne i niskoprądowe	32

11.1.	Zakres i przedmiot opracowania	32

11.2.	Zagospodarowanie terenu	32

11.2.1.	Stan istniejący	32

11.2.2.	Stan projektowany	33

11.3.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną	35

11.4.	Przyłącze telekomunikacyjne	35

11.5.	Uwagi końcowe	36

12.	Dolne źródło ciepła	37

12.1.	Podstawowe dane	37

12.1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	37

12.1.2.	Podstawa opracowania	37

12.2.	Pompy ciepła w budynku	37

12.3.	Pompy ciepła w budynku	38

12.3.1.	Dane wyjściowe projektowania	38

12.3.2.	Uwagi wstępne	38

12.3.3.	Sonda Pionowa	39

12.3.4.	Moc Chłodnicza dolnego źródła ciepła	40

12.3.5.	Studnia zbiorcza	40

12.3.6.	Rurociągi poziome	41

12.3.7.	Wymogi wykonawcze	41

12.3.8.	Uzupełnienie solanki	42

12.3.9.	Próby szczelności	42

12.4.	Wytyczne międzybranżowe	43

12.5.	Uwagi końcowe do projektu dolnego źródła ciepła	43

13.	Informacja BIOZ	45

13.1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:	46

13.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	47

13.3.	Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	47

13.4.	Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych ( skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia).	47

13.5.	Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników i podwykonawców przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.	58

13.6.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.	59

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA IIB	63

DOKUMENTY I UZGODNIENIA	64

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	66

# INDEKS RYSUNKÓW

Zagospodarowanie terenu

l.p.	tytuł	skala	nr rysunku

- Projekt zagospodarowania terenu 	1:500	rys. S.01

- Projekt zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza sieci	1:500	rys. S.02

- Plan sytuacyjny dróg	1:500	rys. D.01

- Przekroje konstrukcyjne nawierzchni	1:50	rys. D.02

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Informacje ogólne.

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla Krytej Pływalni z funkcjami uzupełniającymi t.j. saunarium i pokojami  hotelowymi przy istniejącej hali sportowej i zespole szkół w Twardogórze wraz z niezbędną przebudową elementów hali sportowej.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wrocławskiej na działkach AM-18, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 11/3, 11/11, 42/2, obręb Twardogóra, gmina Twardogóra, powiat Oleśnicki. Obiekt użyteczności publicznej, kategoria XV.

Obiekt realizowany jest w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Ministerstwem Sportu.

Dodatkowo na działce nr 12 AM-18 wymieniany zostaje słup napowietrznej sieci elektroenergetycznej; rozebrane zostają mury i fundamenty nieukończonej budowy budynku gospodarczego znajdującego się na działce 11/11 oraz na działce sąsiada nr 11/12 AM-18 (na podstawie zapisów aktu notarialnego). W ramach wykonania zjazdu z drogi publicznej (ul. Wrocławskiej) na działce drogowej nr 15 AM-18 wykonane zostaną niezbędne roboty budowlane.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany stanowiący podstawę do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt wykonany jest w zakresie architektury oraz wszystkich pozostałych branż tj. konstrukcji, branży drogowej, instalacji sanitarnych, technologii basenowej oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Opracowanie podzielone zostało na dwa tomy:

- Tom PZT – projekt zagospodarowania terenu

- Tom PAB – projekt architektoniczno budowlany

Niniejszy skoroszyt stanowi Tom PZT.

W zakresie elementów zagospodarowania terenu oraz podziemnej infrastruktury technicznej  zakres opracowania obejmuje:

- Budowa budynku krytej pływalni z niezbędną przebudową hali sportowej

- Przebudowa placu targowego i wiat

- Rozbiórki budynków na działkach 11/11 i 11/12

- Przeniesienie obiektu toalet targowiska

- Przeniesienie istniejącego hydrantu

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z zabezpieczeniem sieci istniejących (tt, nn)

- Budowa parkingów, dróg wewnętrznych, chodników i placów oraz terenów zieleni, wycinki istniejącej kolidującej z inwestycją zieleni

- Montaż ogrodzeń terenu

- Przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej – usunięcie, skablowanie, wymiana istniejących skrajnych słupów, w tym na działce nr 12 AM-18

- Budowa i przebudowa oświetlenia terenowego

- Budowa przyłącza wodociągowego

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej

- Budowa dolnego źródła ciepła dla Pompy Ciepła

Poza zakresem niniejszego opracowania znajdują się: przyłącze elektroenergetyczne; przebudowa istniejącego odcinka sieci gazowej. Na ww elementy zachowano niezbędną rezerwę terenową wskazaną na rys. S.01. Ww elementy zostaną wykonane wg odr. Opracowań i postępowań administracyjnych.

Inwestorem jest GMINA TWARDOGÓRA ul. Ratuszowa 14, 56-416 TWARDOGÓRA.

Niniejsze opracowanie nie jest dokumentacją wykonawczą i nie może stanowić podstawy do realizacji robót budowlanych. Na podstawie niniejszego opracowania należy wykonać projekt wykonawczy obiektów (w zakresie wszystkich branż), zawierający rozwiązania szczegółowe i warsztatowe, z zachowaniem praw wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.  4 lutego 1994r.

Wykonywanie robót na podstawie niniejszej dokumentacji bez dokumentacji Projektu Wykonawczego, może być realizowane jedynie na ryzyko własne wykonawcy robót.

## Podstawa opracowania

- Koncepcja Konkursowa opracowana na konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przyszkolnej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” organizowanego przez Gminę Twardogóra w kwietniu 2016r.

- Umowa na realizację prac projektowych nr UMiG.IT.272.50RC.2016 pomiędzy ETC Architekci sp. z o.o. sk a Gminą Twardogóra,

- Zatwierdzenie wariantowej pokonkursowej koncepcji realizacyjnej przez Zamawiającego,

- Wytyczne programowo przestrzenne zawarte w opracowaniu „Analiza funkcjonalno – użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek”, ETC Architekci sp. z o.o. sk, lipiec 2016.

- Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 4.08.2016, Biuro Geodezyjno-Projektowe „SKALA”, mgr inż. Zbigniew Gąsior upr. 18113.

- Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z analizą gospodarki drzewostanem. Sierpień 2016. DWJ Land Art. Piotr Wakuła.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną budowę przyszkolnej Krytej Pływalni w Twardogórze. Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. sierpień 2016r. mgr Agata Omiljanowska upr. VII-1714

- Archiwalna dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo – wodnych,

- Archiwalna dokumentacja projektowa istniejącej Hali Sportowo-Widowiskowej, lipiec 2006r.

- Archiwalna dokumentacja projektowa targowiska miejskiego, lipiec 2011r

- Normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej,

- Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami.

- Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 158.2016 z dnia 15.09.2016r.

- Wizja lokalna.

## Spełnienie wymagań Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Dla niniejszej inwestycji wydano Decyzję nr 158.2016 z dnia 15.09.2016 przez Burmistrza Gminy Twardogóra. Projektowany obiekt spełnia wymogi zapisów ww. decyzji:

| Wymóg | zapis w Decyzji | Projekt |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj zabudowy, funkcja | obiekt sportowy, pok. noclegowe | Kryta pływalnia, pokoje Noclegowe |
| Linia zabudowy | nieprzekraczalna, 8m od granicy działki drogowej | W linii zabudowy znajdzie się przenoszona toaleta targowiska. Pozostałe obiekty kubaturowe oddalone |
| Powierzchnia zabudowy w stosunku do terenu objętego Decyzją | do 30% | 6,50% |
| Pow. Biologicznie czynna w stosunku do terenu objętego Decyzją | Min. 10% | 22,62% |
| Powierzchnia przekształcana | ok 0,6000 ha | 0,5556 ha |
| Szer. Elewacji frontowej | do 35m | 31,25m |
| Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej | Do 8,5m | 4,05m; 5,50m i 8,10m |
| Wys. Kalenicy głównej | Do 8,5m | 8,10m |
| Kąt nachylenia dachu | Do 15 st. | Stropodachy 1%-3% |
| Układ połaci dachowych | Płaski | płaski |
| liczba miejsc parkingowych | Min. 50 | 50 + 1 autokar |

# Istniejący stan Zagospodarowania Terenu.

Działki należące do inwestora wg pkt. 1.1. Teren, na którym planowana jest inwestycja jest zabudowany w dużej części zespołem połączonych obiektów mieszczących szkołę podstawową, gimnazjum oraz halę sportowo-widowiskową. Na terenie znajduje się także od strony północnej utwardzone targowisko miejskie z wiatami przeznaczonymi pod przenośne stanowiska handlowe, stróżówką i toaletą oraz od strony południowo-zachodniej niewielki parking samochodów osobowych a także teren zielony służący rekreacji, w tym boisko lekkoatletyczne od strony wschodniej. Od strony zachodniej pomiędzy ul. Wrocławską a istniejącą halą znajdują się dwa budynki (w tym jeden nie ukończony) przeznaczone do rozbiórki. Rozbiórkę budynku na działce 11/11 oraz budynku na działce 11/12  przeprowadzić wg niniejszego opracowania.

Infrastruktura drogowa:

Dostęp do terenu zapewniony jest z ulicy Wrocławskiej (dz. Nr 15 AM-18), będącej drogą powiatową w zarządzie ZDP Oleśnica, dwoma istniejącymi zjazdami (na teren szkoły i teren targowiska). Na terenie istnieją drogi wewnętrzne obsługujące zespół szkolno-sportowy i targowisko.

Istniejące uzbrojenie terenu:

- Sieć elektroenergetyczna kablowa i nasłupowa, w tym oświetlenia terenowego i ulicznego

- Sieć wodociągowa

- Sieć kanalizacji sanitarnej

- Sieć kanalizacji deszczowej

- Sieć gazowa

Ukształtowanie terenu:

- W całym zakresie opracowania teren płaski z maksymalną różnicą poziomów 1,5m

# Informacja o przebudowie istniejących obiektów

Uwaga! Szczegóły rozwiązań wg poszczególnych części branżowych zawartych w dalszej części opracowania.

## Sieci

Teren przeznaczony pod budowę pływalni należy uwolnić z istniejącej infrastruktury technicznej. W tym celu należy przełożyć:

- fragment kanalizacji deszczowej (d160, d200),

- sieci wodociągowej (d125),

- hydrant istniejący od strony wschodniej (d125)

- gazowej (d160) – przebudowa wg odr. opracowania

- sieci elektrycznej kablowej i nasłupowej nn

- sieci oświetlenia terenowego wraz z oprawami nasłupowymi (ul. Wrocławskiej, targowiska, szkoły)

W obszarze projektowanego zjazdu na parking należy zabezpieczyć sieci

- teletechniczne

- elektroenergetyczną, oświetlenia terenowego wraz z przeniesieniem oprawy nasłupowej

## Obiekty inne przeznaczone do przebudowy lub rozbiórki

Rozbiórki wymagać będą:

- budynek mieszkalny od strony zachodniej na dz. 11/11, AM-18;

- nieukończone mury wraz z fundamentowaniem budynku od strony zachodniej na dz. 11/12, AM-18;

- dwie z wiat placu targowego od strony ul. Wrocławskiej

Przebudowy wymagać będą:

- część nawierzchni placu targowego

- wiaty placu targowego (z wyjątkiem przeznaczonych w całości do rozbiórki)

- część nawierzchni utwardzonych i zielonych w obrębie istniejącej sali sporotowo-widowiskowej

- elementy istniejącej hali sportowo-widowiskowej (wg Tomu PAB)

## Prace Rozbiórkowe

## Dane o rozbieranych obiektach

## Wiata

Rozbiórce całkowitej podlegają 2 istniejące wiaty targowiska, kolidujące z planowaną budową krytej pływalni. Pozostałe wiaty są rozbierane częściowo – przebudowywane. Zakres zgodnie z rysunkiem PZT S.01.

Wiaty są obiektami wolnostojącymi o konstrukcji stalowej o wysokości 2,8m i 3,2m, szerokości 2m i 4m oraz różnych długości. Wykonane w konstrukcji szkieletowej, posadowione  na stopach wundamentowych 50x50/80cm (wg dokumentacji placu targowego)

Konstrukcję wiaty stanowią słupy i rygle stalowe z profili okrągłych i prostokątnych, na których oparte jest przekrycie dachu pulpitowego z blachy trapezowej T-40 w spadku 11%.

Posadzkę wiaty stanowi nawierzchnia placu.

## Budynek mieszkalny

Budynek stosunkowo nowy w technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony na ławach, dach przekryty blachodachówką. Ściany ocieplone i wyprawione metodą lekką mokrą, ślusarka otworowa zamontowana. Dach dwuspadowy z kalenicą na wysokości ok 5m.

## Opis rozbiórki obiektu

## Rozbiórka wiaty

- Istniejące wiaty rozbierane są w całości bądź części ze względu na planowaną budowę krytej pływalni.

- Obiekt należy rozebrać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót ziemnych i fundamentowych. Zabezpieczenie terenu pod rozbiórkę powinno zawierać się w ramach zabezpieczenia terenu pod planowana inwestycję budowy. Niwelację terenu po rozbiórce skoordynować z robotami ziemnymi nowej inwestycji.

- Rozbiórkę wiat należy rozpocząć od demontażu instalacji i wyposażenia.

- Następnie należy demontować blachy osłonowe dachu.

- Demontaż konstrukcji stalowej wiaty

- Wyburzenie bądź wykopanie fundamentów metodą mechaniczną: ciężkimi nożycami i młotami hydraulicznymi montowanymi na koparkach gąsienicowych. W obszarze istniejących sieci prace wykonywać ręcznie.

## Rozbiórka obiektów murowanych

- Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu instalacji i wyposażenia oraz odcięciu przyłącza wody w porozumieniu z ZGK

- Dalej ślusarki okiennej i drzwiowej.

- Demontaż izolacji termicznych ścian i dachu

- Rozbiórka pokrycia dachu i jego konstrukcji, dalej ścian kolankowych i stropów

- Wyburzenie bądź wykopanie fundamentów metodą mechaniczną: ciężkimi nożycami i młotami hydraulicznymi montowanymi na koparkach gąsienicowych. W obszarze istniejących sieci prace wykonywać ręcznie.

## Metody rozbiórek

Planowane roboty rozbiórkowe są proste w realizacji i nieduże ilościowo, dlatego nie wymagają zastosowania specjalnych metod demontażu, ani żadnego ciężkiego specjalistycznego sprzętu rozbiórkowego.

Nie wymagają również szczególnych zabezpieczeń, a jedynie odgrodzenia ich od ewentualnej ingerencji osób postronnych i stosowania zasad bhp, obowiązujących dla robót rozbiórkowych prowadzonych metodą tradycyjną.

Wszystkie elementy żelbetowe będą rozbierane ciężkimi nożycami i młotami hydraulicznymi montowanymi na koparkach gąsienicowych. Gruz będzie zbierany ręcznie i ładowarką, i wywożony samochodami samowyładowczymi do wskazanego przez zleceniodawcę miejsca – do ewentualnego wbudowania w nasypy.

Konstrukcję stalową wiaty demontować ręcznie i żurawiem samochodowym.

Wyklucza się stosowanie metod wyburzeniowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.

## Usuwanie materiału rozbiórkowego

Gruz betonowy - nie skażony olejami i azbestem, zależnie od stopnia rozdrobnienia i własności mechanicznych, może być wbudowany w miejscowe nasypy i podbudowy mniej obciążone (np. pod parkingi); w przypadku nie wykorzystania - zostanie usunięty na wskazane administracyjnie lokalne wysypisko gruzu.

Elementy stalowe (ślusarka, słupy, zbrojenie i inne) należy odtransportować do specjalizowanej lokalnej składnicy złomu.

Odpady bitumiczne i bitumowane (papy) będą usunięte na wskazane lokalne wysypisko zgodnie z zasadami utylizacji odpadów bitumicznych.

## Informacja dotycząca BIOZ robót rozbiórkowych

## Prace przygotowawcze

- Wygrodzenie u oznakowanie terenu rozbiórki,

- Zapoznanie pracowników z programem rozbiórki i poinstruowanie o bezpiecznym sposobie ich wykonywania,

- Sprawdzenie odcięcia od wyburzanego obiektu  przyłączy do wszelkich mediów,

- Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych.

## Prace rozbiórkowe

- Wykonanie rozbiórki wiaty targowej

- Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego,

- Sukcesywna segregacja stali,

- Sukcesywna segregacja gruzu i wywóz na lokalne składowisko,

- Wywóz papy, płyt OSB, płyt elewacyjnych na składowisko odpadów.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak istniejących chronionych obiektów w pobliżu rozbiórek. Ochronie natomiast będą podlegać ogrodzenia od których obiekty rozbierane znajdują się w odległości mniejszej niż połowa ich wysokości.

## Elementy mogące stwarzać zagrożenie

Nie przewiduje się takich elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## Przewidywane zagrożenia w okresie rozbiórki

- Roboty na wysokości powyżej 5m nad terenem

- Zagrożenia związane z hałasem.

- Zagrożenia związane z pyłami.

- przy zastosowaniu żurawia samojezdnego (samochodowego) - roboty z użyciem żurawia.

- Wystąpią podczas wyburzania obiektu i podczas kruszenia gruzu.

- Zagrożenia związane z ruchem pojazdów i transportem.

- Wystąpią podczas transportu samochodami samowyładowawczymi gruzu na lokalne składowiska celem jego przetworzenia (odzysku).

## Przygotowanie  pracowników

Do robót rozbiórkowych można dopuścić tylko pracowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa (aktualne świadectwa szkoleń bhp, odpowiednie do typu robót) i posiadających świadectwa lekarskie dopuszczające do pracy (np. na wysokości).

Roboty specjalistyczne (np. montaż rusztowań, obsługa sprzętu) mogą prowadzić jedynie pracownicy wyszkoleni w zakresie tych robót).

Demontaż konstrukcji stalowych powierzyć wyłącznie firmie specjalistycznej.

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót niebezpiecznych zaleca się przeprowadzenie instruktażu w miejscu wykonywania tych robót, z uwzględnieniem specyfiki prac i koniecznych środków bezpieczeństwa np. prace na wysokości, prace z żurawiem, prace w wykopie itd.

## Niezbędne środki techniczno-organizacyjne

Kierownik rozbiórki, zagwarantuje ochronę przed niebezpieczeństwem:

- osób postronnych - odpowiednie ogrodzenie placu rozbiórki i oznakowanie ostrzegawcze odpowiednie do usytuowania placu rozbiórki przy stadionie i trasach komunikacji lokalnej;

- pracowników budowy - komunikacja wewnętrzna, ewakuacyjna w obrębie placu rozbiórki, zwłaszcza przy budynkach rozbieranych i jej połączenie z drogami zewnętrznymi; zatrudnienie pracowników przeszkolonych z bhp i doświadczonych przy pracach rozbiórkowych;

- rozbiórka posiadać będzie sprzęt i środki na ewentualność pożaru, dających się przewidzieć awarii i nieszczęśliwych wypadków - w stopniu wystarczającym dla prowadzonych robót.

- do rozbiórki, składowania i transportu płyt azbestocementowych zatrudniona będzie ekipa (firma) posiadająca pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usuwania azbestu w powiecie wałbrzyskim, a przebieg utylizacji azbestocementu będzie zgodny z lokalnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ.

## Uwagi końcowe dotyczące rozbiórek

Rozbiórkę prowadzić w sposób umożliwiający sortowanie i pełen odzysk materiałów.

Gruz betonowy po rozdrobnieniu należy przewidzieć jako materiał na podsypki lub podbudowy. Pozyskany złom stalowy zostanie przekazać do punktu skupu surowców wtórnych. Płytę OSB, papę oraz płyty warstwowe przekazać na wysypisko odpadów przemysłowych.

Rozbiórkę konstrukcji stalowych zlecić firmie specjalistycznej. Dobór dźwigu, zawiesi, metody demontażu i warunków BHP w zakresie uprawnionego kierownika robót.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić tak aby zapewniona była stateczność konstrukcji i jej elementów w każdej fazie robót bez względu na istniejące warunki atmosferyczne min. za pomocą stężeń tymczasowych i montażowych.

Wszystkie punkty dokumentacja projektowej stanowią całość, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentacji  dla wykonania robót niezgodnie z zamierzeniami projektowymi.

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem, z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”  i z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością po uprzednim zabezpieczeniu instalacji technologicznych w istniejącym pomieszczeniu mieszalni [pom. nr 3.06].

Demontowaną ślusarkę okienna należy w całości zabezpieczyć celem jej ponownego montażu w nowoprojektowanej ścianie.

# Projektowane zagospodarowanie terenu i układ urbanistyczny

## Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się w całości na terenie inwestora na działkach nr 1/3, 1/4, 1/5, 11/3, 11/11, 42/2. Sprawdzono m.in. pod względem zacieniania, emisji hałasu, odległości od granic działki.

Projektowane elementy infrastruktury na działkach nie należących do inwestora uzgodniono z zarządcami i właścicielami infrastruktury i terenu – przyłącze kanalizacji sanitarnej (dz. nr 15), wymiana słupa elektroenergetycznego w tej samej lokalizacji (dz. nr 12), wymiana odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej w tej samej lokalizacji (dz. nr 15).

Rozbiórka obiektu na działce nr 11/12 wynika z zapisów aktu notarialnego.

## Założenia

Podstawowym założeniem programowym jest stworzenie obiektu basenowego w programie „Dolnośląski Delfinek”, którego program uzupełni niewielki zespół saunarium oraz strefa pokoi hotelowych. Obiekt będzie obsługiwał zespół szkolny, a po godzinach szkolnych także klientów indywidualnych. Dodatkowo planuje się parking zwiększający także możliwości obsługi użytkowników hali sportowo-widowiskowej.

Przyjęto następujące założenia projektowe:

- realizacja programu inwestorskiego oraz uzupełnienie o elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu;

- zaprojektowanie czytelnych i prawidłowych powiązań funkcjonalnych pomiędzy obiektem projektowanym a obiektami istniejącymi;

- wpisanie nowoprojektowanego obiektu w kontekst otoczenia oraz zaprojektowanie czytelnego układu komunikacji pieszej i kołowej zespołu.

## Projektowane zagospodarowanie terenu i układ urbanistyczny.

Ze względu na uwarunkowania stanu istniejącego rozwiązania urbanistyczne należą do najbardziej istotnych decyzji projektowych obiektu. Przyjęto następujące założenia rozwiązań urbanistycznych dla terenu pływalni uznając je za kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania zespołu:

- integracja terenów nowoprojektowanych i istniejących,

- nie wpływanie na nasłonecznienie i przewietrzanie obiektu szkoły,

- uzyskanie czytelnego podziału działki na część szkolną i część związana z obiektem projektowanym, umożliwiającego funkcjonowanie obiektu także poza godzinami funkcjonowania szkoły

- prawidłowa lokalizacja hali basenowej w stosunku do stron świata i nasłonecznienia,

- uzyskanie bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami komunikacji ogólnej szkoły, jednakże w sposób umożliwiający niezależne funkcjonowanie obiektów,

- stworzenie ciągu pieszego dojścia do obiektu i jego funkcji z kierunków z drogi powiatowej od strony zachodniej i dróg wewnętrznych

- obsługa komunikacyjna obiektu z drogi powiatowej oraz dróg wewnętrzętrznych

- lokalizacja miejsc parkowania pojazdów pomiędzy droga powiatową a drogą wewnętrzną, minimalizacja ruchu kołowego wewnątrz założenia urbanistycznego,

- lokalizacja miejsca postojowego dla autokarów na obszarze dojazdu do targowiska

- lokalizacja miejsc postojowych dla rowerów

- stworzenie bryły odpowiadającej skali miejsca.

Ww. założenia podyktowały następujące rozwiązania przestrzenne, zarówno w warstwie urbanistycznej jak i architektonicznej.

Dla uzyskania czytelnego i efektywnego strefowania ruchów klientów pływalni (dzieci i klienci indywidualni) oraz jej obsługi (osobowej i kołowej), a także dla zintegrowanej, energooszczędnej kubatury obiektu, zaprojektowano zwartą bryłę obiektu pływalni bezpośrednio przy płn-wsch. ścianie szczytowej istniejącej hali sportowej, unikając ew. łączników.

Tym samym teren od str. ul.Wrocławskiej został przeznaczony na brakujący w kompleksie parking samochodów osobowych z dojściem pieszym z ciągu pieszego od ulicy Wrocławskiej do placu wejściowego przed holem pływalni. Zachowano także istniejący wjazd na targowisko, przy którym na terenie inwestycji zlokalizowano miejsce postojowe dla autokarów.

Taki układ wymagał zaadaptowania części terenu obecnego targowiska w tym zmniejszenie wiat. Plac wejściowy głównego wejścia do pływalni połączony został ciągiem pieszo-jezdnym z istniejącym placem wejściowym hali sportowej i z istniejącym terenem targowiska, które może pełnić rolę dodatkowego parkingu w godzinach poza targowych niezbędnego dla imprez masowych w hali.

Zachowany został przy tym dojazd gospodarczy do istniejącej kotłowni i  szkolnego stadionu lekkoatletycznego od strony północnej i północno-wschodniej, wykorzystany również dla obsługi technicznej części pływalni.

## Droga ppoż.

Do 2 kondygnacyjnego budynku, którego wysokość nie przekracza 12 m, należy zapewnić utwardzone dojście do wejścia do budynku połączone z drogą pożarową o szerokości 1,5 m i długości nie przekraczającej 30 m. Należy zapewnić możliwość przejazdu po drodze pożarowej, lub możliwość zawracania po placu manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Zachowano bez zmian przebieg istniejącej drogi pożarowej wzdłuż zachodniej ściany istniejącej hali sportowej. Zawrócenie wozu bojowego psp umożliwione zostało poprzez oznaczoną na rysunku S.01 drogę wewnętrzną w okół placu targowego.

## Urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

Obszar na którym lokalizuje się projektowaną kryta pływalnie jest chroniony trzema istniejącymi hydrantami zewnętrznymi znajdującymi się nie dalej niż 70m od istniejących i projektowanych budynków. Hydranty zlokalizowane są w stosunku do projektowanego budynku:

- od strony wschodniej w odl. 5m. Niniejszy hydrant zostaje przesunięty i znajdzie się w odl 7m od projektowanego budynku i istniejącej hali sportowej.

- Od strony południowo-zachodniej w odl 45m, czyli w odl 3,5m do istniejącej hali sportowej

- od strony północno-zachodniej w odl. 60m, w ul. Wrocławkiej,

## Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie części usługowe obiektu są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Niecka basenowa będzie wyposażona w urządzenie dźwigowe, którym niepełnosprawny dostaje się do wody.

# Podstawowe dane liczbowe zagospodarowania terenu

- Powierzchnia całego terenu inwestora (objętego decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)		20 676,60 m² (100%)

- Powierzchnia w obszarze opracowania

(wchodzącego w zakres i budżet przedmiotowej inwestycji)		5 555,93 m² (26,9%)

w tym:

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku pływalni		1336,60 m² (6,5%)

- pow. zabudowy wszystkich budynków po realizacji pływalni	,                                                                  na całym terenie inwestora		~5316,00 m² (25,7%)

- powierzchnia projektowanych dróg i parkingów w obszarze oprac.	1506,38 m²

- powierzchnia projektowanych chodników i placów utwardzonych                                                         w obszarze oprac.	438,25 m²

- powierzchnia projektowanych i istniejących chodników i placów                           utwardzonych w obszarze oprac.	548,28 m²

- projektowane zieleńce i trawniki w obszarze oprac.	1003,79m²

- projektowane i istniejące zieleńce i trawniki w obszarze oprac.	1211,87m²

- pow. zieleńców i trawników istniejących i zachowanych	~3755m²

- pow. zieleńców i trawników łącznie na całym terenie inwestora	~4677,07 m² (22,62%)

Powierzchnia budynku netto	1 697,34 m²

Kubatura budynku pływalni 	7 175,00 m3

Powyższe wartości określono zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

- Miejsca postojowe zlokalizowane w obszarze działki budowlanej:

- Auta osobowe	50 mp;

- Autobusy szkolne i wycieczkowe	1 mp;

- Miejsca dla rowerów	26 m2;

Uwaga. Bilans szczegółowy znajduje się na rys. S.01 – Projekt zagospodarowania terenu.

Powyższe powierzchnie i wskaźniki realizują wymagania decyzji o Warunkach Zabudowy.

# Informacje dodatkowe o terenie zainwestowania.

Na terenie nie ma obowiązującego planu miejscowego. Dla inwestycji wydano decyzję o warunkach zabudowy.

## Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej.

Teren objęty jest ochroną konserwatorską wynikającą z ar. 7 ustawy o ochronie zabytków, ujęty jest w wykazie zabytków archeologicznych (stanowisko 14/44/75-32 AZP). Co oznacza, że w przypadku realizacji robót ziemnych mogących doprowadzić do zniszczenia zabytków archeologicznych, niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych, które można przeprowadzić na podstawie decyzji (pozwolenie DWKZ).

## Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej.

Teren zainwestowania nie leży na obszarze zagrożonym powodzią ani zagrożeniami geologicznymi. Przedmiotowy teren nie leży w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej.

## Dane dotyczące ochrony śrdowiska.

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objętymi ochroną przyrody.

Brak istniejących oraz przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowany obiekt kubaturowy oraz wszystkie elementy zagospodarowania terenu  nie należą do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego, na podstawie:

-	Ustawy z dnia 27 kwietnia 2000r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

-	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Gospodarka odpadami.

Przewiduje się korzystanie z istniejących, w ramach zespołu szkolnego i Sali widowiskowo-sportowej, miejsc czasowego gromadzenia odpadków. W obrębie budynku należy przewidzieć podręczne pojemniki umożliwiające segregację odpadów przy poszczególnych stanowiskach pracy.

Akustyka.

Nie przewiduje się urządzeń ani funkcji wprowadzających do środowiska nadmierne poziomy hałasu.

Zgodnie z Rozp. Rady Min. z 29.07.2004r. (Dz.U. nr 178), w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, równoważny poziom dźwięku mierzony na granicy działki, pochodzący od instalacji i pozostałych obiektów lub grup źródeł hałasu dla tego terenu nie będzie przekraczał wartości:

w dzień     - 55 dB(A),

w nocy      - 45 dB(A).

# Rozwiązania drogowe

Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt drogowy miejsc postojowych, dróg dojazdowych oraz dojść pieszych przy projektowanej przyszkolnej krytej pływalni „Delfinek” przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze.

Ukształtowanie w planie

Po północno-zachodniej stronie projektowanej pływalni zaprojektowano parking dla samochodów osobowych z 48 stanowiskami postojowymi o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 2 stanowiska przeznaczone dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się o wymiarach 3,65x5,0 m. Stanowiska zostały umiejscowione prostopadle do jezdni o szerokości 5,00 m.

Od głównego wejścia projektowanej pływalni zaprojektowano dojście piesze do ul. Wrocławskiej wraz z dwoma przejściami dla pieszych.

Wzdłuż północno zachodniej ściany pływalni zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 1,5 m przy ulicy o szerokości 5,0 m. Przy północnym narożniku pływalni ciąg pieszy przechodni na drugą stronę jezdni i biegnie wzdłuż stanowiska postojowego dla autobusów w kierunku ul. Wrocławskiej.

Obsługa komunikacyjna parkingu zostanie zrealizowana przez nowoprojektowany zjazd dla samochodów osobowych przy ul. Wrocławskiej.

Ukształtowanie wysokościowe i odwodnienie

Ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu i powiązano z istniejącą nawierzchnią wjazdu na targowisko znajdujące się na północ od projektowanego obiektu.

Spadek na projektowanym parkingu wyniesie 2,5% w kierunku północno-wschodnim. W kierunku południowo-wschodnim oraz północno zachodnim zaprojektowano spadki wynoszące 1,0% kierujące wodę do zaprojektowanych wpustów deszczowych. Spadek podłużny drogi wzdłuż projektowanej pływalni wyniesie 2,5% a spadek poprzeczny 2,0%.

Zaprojektowano 6 nowych wpustów deszczowych oraz zaproponowano przesunięcie 3 istniejących.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto na podstawie dostępnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego, że w obrębie projektowanych nawierzchni do głębokości 3,0 m występują piaski średnie. Woda gruntowa występuje na głębokości min 4,4 m. W związku z powyższym przyjęto, że podłoże nawierzchni kwalifikuje się do grupy nośności G1. W celu zapewnienia wymaganej nośności podłoża zaprojektowano zastosowanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem.

Zestawienie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni przedstawiono poniżej:

Jezdnia:

•	kostka betonowa 								gr. 8 cm

•	podsypka z miału kamiennego 0/5 mm						gr. 3 cm

•	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5				gr. 22 cm

•	warstwa wzmacniająca – piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 	gr. 10 cm

Miejsca postojowe:

•	kostka betonowa szara								gr. 8 cm

•	podsypka z miału kamiennego 0/5 mm						gr. 3 cm

•	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5				gr. 15 cm

•	warstwa wzmacniająca – piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 	gr. 10 cm

Chodnik:

•	kostka betonowa 								gr. 8 cm

•	podsypka z miału kamiennego 0/5 mm						gr. 3 cm

•	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5				gr. 10 cm

Krawężniki

Zewnętrznym obramowaniem projektowanych nawierzchni będą krawężniki betonowe 15×30 cm. Krawężniki ustawiane będą jako wystające, na ławie z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 15×15+15×30 cm. Światło krawężnika wynosić będzie 12 cm.

W obrębie przejść dla pieszych przez jezdnie krawężniki zostaną obniżone do wysokości 2 cm.

Obrzeża

Jako oddzielenie projektowanych ciągów pieszych od trawników wykorzystane zostaną obrzeża betonowe 8x30 cm. Obrzeża ustawiane będą na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 15×20 cm.

Uwagi

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni w odniesieniu do poziomu terenu istniejącego.

Roboty ziemne w rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić pod nadzorem służb technicznych operatorów sieci. W razie potrzeby, w miejscu zbliżeń, prace ziemne wykonywać ręcznie.

W ramach robót nawierzchniowych dokonać regulacji wysokościowej wszystkich pokryw studni i skrzynek armatury technicznej.

# Gospodarka zielenią

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Inwentaryzacją i wynikającą z niej analizą objęto fragment otoczenia Hali Sportowo – Widowiskowej w Twardogórze wraz z przylegającymi do niej fragmentami targowiska miejskiego oraz posesji nr 35  przy ulicy Wrocławskiej. Opracowanie jest  związane z rozpoczęciem  prac projektowych związanych z budową krytego basenu.

Nasadzenia wokół hali sportowej powstały bez wyjątku już po jej powstaniu i są w wieku poniżej 10 lat. Nasadzenia na obrzeżu targowiska są jeszcze młodsze – zostały zrealizowane prawdopodobnie w tym lub zeszłym roku. W obu wypadkach mamy do czynienia z nasadzeniami bezplanowymi nie naniesionymi na mapach. Starszymi drzewami jest 14szt drzew wyszczególnionych w poniższej tabeli. Zaniedbany teren posesji przy ulicy Wrocławskiej w szybkim tempie zarasta dochodzącymi do 3-4m samosiewami drzew liściastych, pośród nich zamierają zaniedbane drzewa owocowe.

GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

Drzewostan składa się głównie z bardzo młodych roślin, prawdopodopnie sadzonych po zakończeniu budowy hali sportowo-widowiskowej. Budowa krytej pływalni z infrastrukturą spowoduje konieczność ich usunięcia. Drzewa i krzewy są tej wielkości i w tym wieku że ich ewentualne przesadzenie w nowe miejsce lub usunięcie nie będzie sprawiało trudnoiści prawnych ani technicznych. Mają być zastąpione nowymi planowymi nasadzeniami. Do rozważenia przekomponowanie pozostałych nasadzeń wokół hali wykonanych bezplanowo oraz  niezgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Na wycinkę roślin należy uzyskać decyzję odpowiedniego organu samorządowego. Prace przy konserwacji i pielęgnacji drzewostanu mogą być wykonywane jedynie przez uprawnionych specjalistów.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANE - ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Szczegółowy projekt zieleni zostanie zawarty w projekcie wykonawczym.

Istniejący drzewostan zostanie w większości usunięty lub przeniesiony, gdyż znajduje się w miejscach projektowanych nawierzchni utwardzonych i budynku. Bezpośrednie otoczenie projektowanej krytej pływalni stanowią nawierzchnie utwardzone jak chodniki, plac wejściowy, plac targowy, drogi wewnętrzne i parking. Zeleń przy projektowanym budynku oraz pomiędzy utwardzonymi nawierzchniami w założeniu ma ułatwiać administrowanie obiektem z tego powodu projektuje się powierzchnie biologicznie czynne ściółkowe, pokryte zielenią okrywową i krzewami uzupełnione zielenią wysoką ozdobną i izolacyjną. Zieleń izolacyjną projektuje się od strony południowej granicy projektowanego parkingu. Przy placu wejściowym do krytej pływalni projektuje się akcenty w postaci krzewów ozdobnych dorastających do 1m wysokości.

Niniejszy projekt nie stanowi podstawy do realizacji zieleni. Wszystkie aspekty realizacji i opieki nad projektowaną zielenią wg odr opracowania projektu wykonawczego.

INFORMACJE O INWENTARYZACJI I WYCINCE DRZEW

UWAGA! Kompletna numeracja, ilość i szczegóły zinwentaryzowanych drzew zawarta jest w inwentaryzacji dendrologicznej wg. odr opracowania stanowiącej podstawę niniejszego projektu. Do niniejszej dokumentacji załącza się decyzję o wycince i kompensacji drzew.

Lista roślin usuwanych wymagających zgody stosownego organu, przeznaczonych do kompensacji przyrodniczej:

| NR INWENT. | NAZWA GATUNKOWA | OBW. PNIA / POWIERZCHN. | NR INWENT. | NAZWA GATUNKOWA | OBW. PNIA / POWIERZCHN. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surmia bignoniowata Catalpia bignonioides | 21 cm | 8. | Sosna czarna Pinus nigra | 28 cm |
| 2. | Surmia bignoniowata Catalpia bignonioides | 20, 19 cm | 9. | Sosna żółta Pinus ponderosa | 24 cm |
| 3. | Surmia bignoniowata Catalpia bignonioides | 17 cm | 10. | Sosna Jeffreya Pinus jeffreyi | 22 cm |
| 4. | Surmia bignoniowata Catalpia bignonioides | 23 cm | 40. | Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica | 112cm |
| 5. | Surmia bignoniowata Catalpia bignonioides | 35 cm | 57. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 185cm |
| 6. | Surmia bignoniowata Catalpia bignonioides | 42 cm | 58. | Klon zwyczajny Acer platanoides | 26cm |
| 7. | Surmia bignoniowata Catalpia bignonioides | 34 cm | 72. | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 33 cm |

Gatunki proponowane jako kompensacja:

- Sosna czarna (Pinus nigra) h 2m – 8 sztuk

- Platan (Platanus acerifolia) h 3m obwód pnia 16-cm – 6 sztuk

Wykaz pozostałych gatunków zinwentaryzowanych na terenie:

Ogółem zinwentaryzowano 130 sztuki roślin – drzew i krzewów, wśród których oznaczono 39 gatunków botanicznych. W tym ; 98 drzew, 32 krzewy o pow. 473,5 m²

| Lp. | Nazwa gatunkowa polska | Nazwa gatunkowa łacińska |
| --- | --- | --- |
|  | Berberys Thunberga - typ | Berberis thunbergii |
|  | Berberys Thunberga ‘Purpurea’ | Berberis thunbergii |
|  | Brzoskwinia zwyczajna | Prunus persica |
|  | Buk pospolity | Fagus silvatica |
|  | Cis pospolity | Taxus baccata |
|  | Cis pospolity - zlocisty | Taxus baccata ‘Semper Aurea’ |
|  | Cyprysik Lawsona | Chemaecyparis lawsoniana |
|  | Czeremcha pospolita | Prunus padus |
|  | Czereśnia ptasia | Prunus avium |
|  | Forsycja pośrednia | Forsythia × intermedia |
|  | Jałowiec chiński ‘Pfitzeriana’ | Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana’ |
|  | Jałowiec chiński ‘Stricta’ | Juniperus chinensis ‘Stricta’ |
|  | Jałowiec łuskowy | Juniperus squamata ‘Meyeri’ |
|  | Jałowiec płożący ‘Blue Carpet’ | Juniperus horizontalis |
|  | Jałowiec płożący ‘Glauca’ | Juniperus horizontalis ‘Glauca’ |
|  | Jałowiec sabiński | Juniperus sabina |
|  | Jałowiec wirginijski ‘Grey Owl’ | Juniperus virginiana ‘Grey Owl’ |
|  | Jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica |
|  | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior |
|  | Jesion zwyczajny | Fraxinus excelsior |
|  | Jodła kaukaska | Abies nordmanniana |
|  | Ketmia syryjska | Hibiscus syriacus |
|  | Klon zwyczajny | Acer platanoides |
|  | Ligustr jajolistny ‘Aureum’ | Ligustrum ovalifolium |
|  | Magnolia pośrednia | Magnolia ×soulangea |
|  | Mahonia pospolita | Mahonia aquifolium |
|  | Morela pospolita | Prunus armeniaca |
|  | Ognik szkarłatny | Pyracantha coccinea |
|  | Orzech włoski | Juglans regia |
|  | Sosna czarna | Pinus nigra |
|  | Sosna Jeffreya | Pinus jeffreyi |
|  | Sosna żółta | Pinus ponderosa |
|  | Surmia bignoniowata | Catalpia bignonioides |
|  | Śliwa domowa ‘Węgierka Zwykła’ | Prunus domestica |
|  | Śliwa wiśniowa | Prunus cerasifera |
|  | Świerk kłujący | Picea pungens |
|  | Żywotnik zachodni ‘Europe Gold’ – złocista, typ | Thuja occidentalis ‘Europe Gold’ |
|  | Żywotnik zachodnik - typ | Thuja occidentalis |
|  | Żywotnik zachodnik ‘Smaragd’ | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ |

# Sieci wod-kan, gaz

## Przełożenie sieci wod-kan, gaz

Teren przeznaczony pod budowę pływalni należy uwolnić z istniejącej infrastruktury technicznej. W tym celu należy przebudować fragment kanalizacji deszczowej (d160, d200), sieci wodociągowej (d125), gazowej (d160).

## Przełożenie sieci gazowej

Wg odrębnego opracowania

## Przelożenie sieci wodociągowej

Fragment istniejącego wodociągu wA125, kolidujący z nowoprojektowanym budynkiem pływalni, należy przebudować. Projektowana trasa przebudowywanego wodociągu biegnie dookoła nowobudowanej pływalni.

Ponadto należy przełożyć przyłącze wodociągowe wA40 do  przesuwanego obiektu toalet targowiska.

Nowa trasa rurociągów znajduje się na rysunku S.02.

Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE 100 SDR17 o średnicy  d125 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.  Przyłącze do toalet targowiska należy wokonąć z rur PE 100 SDR17 o średnicy  d40 mm łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Wodociąg projektuje się na głębokości średnio 1,5 m. ppt, zapewniając minimalne przykrycie 1,43 m. Rurociągi należy układać na 15 cm podsypce z piasku.

Łączna długość przebudowywanej sieci wodociągowej wynosi L= 105 m, w tym:

Sieć wodociągowa d125 PE100 SDR17 l = 103 m;

Przyłącze wodociągowe d40 PE100 SDR17 l=2 m.

## Przelożenie sieci kanalizacji deszczowej

Fragment istniejącej kanalizacji deszczowej kd200, kolidujący z nowoprojektowanym budynkiem pływalni, należy przebudować. Projektowana trasa przebudowywanej kanalizacji deszczowej biegnie dookoła nowobudowanej pływalni.

Ponadto należy zlikwidować studzienki wpustowe zbierające odpływy ze spustów z rynien z dachu przebudowywanej części istniejącej Hali Sportowej.  Odpływ z rury spustowej z istniejącej części Hali Sportowej od strony północno-zachodniej należy wpiąć do nowoprojektowanej studzienki osadnikowej Sd16.

Należy także zlikwidować część wpustów ulicznych w przebudowywanych drogach wokół budynku pływalni.

Rurociągi  i wpusty do likwidacji oraz nowe trasy sieci znajdują się na rysunku S.02.

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC SN8 o średnicy  d200 mm łączonych na kielich i uszczelkę gumową.

Przebudowywaną siec kanalizacji deszczowej projektuje się na głębokościach  średnio 1,6  m. ppt, zapewniając przykrycie minimalne. Strefa przemarzania gruntów dla Twardogóry wynosi hz  = 0,8 m.  Rurociągi należy układać na 15 cm podsypce z piasku.

Łączna długość przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi L= 39 m, w tym:

Kanalizacja deszczowa d200 PVC SN8  l = 39 m.

## Przelożenie przyłącza kanalizacji sanitarnej

W związku z przesunięciem obiektu toalet targowiska, należy zlikwidować istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej d160 i wybudować nowe, wpinając je do istniejącej studni Ss4.

Nowa trasa przyłącza znajduje się na rysunku S.02.

Przyłącze należy wykonać z rur PVC SN8 o średnicy  d160 mm łączonych na kielich i uszczelkę gumową.

# Nowoprojektowane sieci i przyłącza wod-kan

## Przyłącze wodociągowe

Trasa projektowanego przyłącza znajduje się na rysunku S.02. Projektuje się przyłącze d110 PE100 SDR17 o długości całkowitej 3,9 m. Przewód należy włączyć do sieci wodociągowej d125 mm poprzez zamontowanie na niej trójnika oraz zasuwy odcinającej z wyprowadzonym trzpieniem. Zasuwę odcinającą należy trwale oznakować tabliczką informacyjną.

Przyłącze projektuje się na głębokości ok. 1,5 m ppt, zapewniając minimalne przykrycie. Strefa przemarzania gruntów dla Twardogóry wynosi hz  = 0,8 m.

Przyłącze należy wykonać z rury d110 PE100 SDR17 łączonej poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Zestaw wodomierzowy planuje się umieścić w piwnicy budynku pływalni, w pomieszczeniu nr P1.03,  zapewniającym łatwość dostępu eksploatacyjnego.

Dobór wodomierza:

q=11,3 dm3/s = 40,7 m3/h

przepływ obliczeniowy dla wodomierza qw=2xq= 2x40,7= 81,4 m3/h

dobrano wodomierz  śrubowy DN80.

## Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Trasa projektowanego przyłącza znajduje się na na rysunku S.02. Projektuje się przyłącze d200 PVC SN8 o długości całkowitej 57,8 m, projektowany spadek wynosi 1%.

Przyłącze należy włączyć poprzez studnię rewizyjną o średnicy ø1000 mm do kanału sanitarnego d250 w ulicy Wrocławskiej. Z uwagi na długość przyłącza, projektuje się na jego trasie jeszcze 2 studnie rewizyjne ø600 mm.

Zestawienie studni wykonanych z PP:

| nazwa studni | typ studni | średnica studni [mm] | rzędna włazu [m] | rzędna dna [m] | wysokość studni Hs [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ss1 | okrągła | 600 | 174,00 | 171,10 | 2,90 |  |
| Ss2 | okrągła | 600 | 173,48 | 170,62 | 2,86 |  |
| Ss3 | okrągła | 1000 | 173,54 | 170,55 | 2,99 |  |
| Ss4 | okrągła | 600 | 173,19 | 171,73 | 1,46 | istniejąca |

Przyłącze projektuje się na głębokości ok. 2,4-3,0 m ppt, zapewniając minimalne przykrycie. Strefa przemarzania gruntów dla Twardogóry wynosi hz  = 0,8 m.

Przyłącze należy wykonać z rur PVC SN8 o średnicy  d200 mm łączonych na kielich i uszczelkę gumową.

## Odprowadzenie ścieków deszczowych

Odwodnienie dachu projektowanego budynku należy włączyć rurociągiem d200 do kanału deszczowego d200, zlokalizowanego tuż przy budynku pływalni, poprzez studnię ø1000 mm. W tą samą studnię włączeniową należy wpiąć przekładaną część odwodnienia istniejącego dachu hali sportowej oraz odwodnienie wycieraczki przy drzwiach budynku (d50). Ilość ścieków deszczowych z dachu projektowanego obiektu wynosi 23,9 l/s.

Odwodnienie dróg i parkingów projektuje się poprzez sieć kanałów d200 włączonych do istniejącej studni przy bramie wjazdowej targowiska. Istniejącą studnię należy wymienić na studnię o średnicy

ø1000 mm. Kanał pomiędzy studnią włączeniową przy bramie targowiska (rzędne 173,10/171,35) a studnią w drodze (rzędne 173,02/169,83) należy wymienić na kanał o średnicy d300.

Ilośćścieków deszczowych z projektowanego terenu:

| Typ powierzchni | psi | A | q | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | l/sha | l/s |
| zieleń | 0,1 | 0,096738 | 130 | 1,26 |
| chodniki | 0,8 | 0,036284 | 130 | 3,77 |
| drogi | 0,9 | 0,040725 | 130 | 4,76 |
| drogi-parkingi | 0,9 | 0,110043 | 130 | 12,88 |
|  |  |  | razem | 22,67 |

Przyjęto wartość 23 l/s.

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC SN8 o średnicach d50, d160 i d200 mm łączonych na kielich i uszczelkę gumową.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi L= 221,4 m, w tym:

Kanalizacja deszczowa d50 PVC SN8  l = 16,3 m.

Kanalizacja deszczowa d160 PVC SN8  l = 10 m.

Kanalizacja deszczowa d200 PVC SN8  l = 183 m.

Kanalizacja deszczowa d300 PVC SN8  l = 12,1 m.

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się na głębokościach  0,8-3,2  m. ppt. Strefa przemarzania gruntów dla Twardogóry wynosi hz  = 0,8 m. Rurociągi zlokalizowane powyżej strefy przemarzania gruntów należy ocieplić.

Projektowane spadki kanałów wynoszą 5-10‰. Spadki przykanalików od wpustów deszczowych wynoszą 20-250‰.

Rurociągi należy układać na 15 cm podsypce z piasku.

Włączenie ścieków deszczowych, pochodzących z dachu projektowanego budynku oraz z wpustów ulicznych, do sieci kanalizacji deszczowej poprzez studzienki osadnikowe wykonane z PP.

Projektuje się 9 szt. żeliwnych, ulicznych wpustów deszczowych.

Uzbrojenie sieci stanowią projektowane studnie deszczowe wykonane z PP:

| nazwa studni | typ studni | średnica studni [mm] | rzędna włazu [m] | rzędna dna [m] | wysokość studni Hs [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sd1 | okrągła | 600 | 173,45 | 172,02 | 1,43 |  |
| Sd2 | okrągła | 600 | 173,45 | 171,86 | 1,59 |  |
| Sd3 | okrągła | 600 | 173,56 | 171,68 | 1,88 |  |
| Sd4 | okrągła | 600 | 173,58 | 171,57 | 2,01 |  |
| Sd5 | okrągła | 600 | 173,70 | 171,53 | 2,17 |  |
| Sd6 | okrągła | 600 | 173,40 | 171,44 | 1,96 |  |
| Sd7 | okrągła | 600 | 173,15 | 171,38 | 1,77 |  |
| Sd8 | okrągła | 1000 | 173,10 | 171,35 | 1,75 | studnia istniejąca |
| Sd9 | okrągła | 600 | 174,00 | 173,20 | 0,80 |  |
| Sd10 | okrągła | 600 | 173,97 | 172,76 | 1,21 |  |
| Sd11 | okrągła | 600 | 173,90 | 172,72 | 1,18 |  |
| Sd12 | okrągła | 600 | 174,05 | 172,37 | 1,68 |  |
| Sd13 | okrągła | 600 | 173,95 | 172,14 | 1,81 |  |
| Sd14 | okrągła | 600 | 173,71 | 172,04 | 1,67 |  |
| Sd15 | okrągła | 600 | 174,29 | 172,95 | 1,34 |  |
| Sd16 | okrągła | 600 | 174,44 | 173,09 | 1,35 | studnia osadnikowa |
| Sd17 | okrągła | 1000 | 174,24 | 173,49 | 0,75 |  |
| Sd18 | okrągła | 600 | 174,44 | 173,09 | 1,35 | studnia osadnikowa |

oraz studnie osadnikowe wpustów ulicznych, także wykonane z PP:

| nazwa studni | typ studni | średnica studni [mm] | rzędna włazu [m] | rzędna dna [m] | wysokość studni Hs [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wp1 | okrągła | 600 | 173,20 | 171,55 | 1,65 | studnia osadnikowa |
| wp2 | okrągła | 600 | 173,66 | 171,91 | 1,75 | studnia osadnikowa |
| wp3 | okrągła | 600 | 173,80 | 172,05 | 1,75 | studnia osadnikowa |
| wp4 | okrągła | 600 | 173,48 | 171,63 | 1,85 | studnia osadnikowa |
| wp5 | okrągła | 600 | 173,38 | 171,63 | 1,75 | studnia osadnikowa |
| wp6 | okrągła | 600 | 173,15 | 171,65 | 1,50 | studnia osadnikowa |
| wp6 | okrągła | 600 | 173,15 | 171,65 | 1,50 | studnia osadnikowa |
| wp8 | okrągła | 600 | 174,00 | 172,65 | 1,35 | studnia osadnikowa |
| wp9 | okrągła | 600 | 173,97 | 172,19 | 1,78 | studnia osadnikowa |

Przed wprowadzeniem ścieków deszczowych z dróg i parkingów do studni włączeniowej, projektuje się separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem, celem oczyszczenia wód deszczowych z zawiesiny łatwoopadającej oraz substancji ropopochodnych. Dobrano separator o parametrach: Qmax=30 l/s, Qnom= 3 l/s. Usytuowanie separatora SL znajduje się na rysunku S.02.

# Inastalacje elektryczne i niskoprądowe

## Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są sieci i instalacje zewnętrzne elektryczne i niskoprądowe dla Krytej Pływalni DELFINEK z pokojami hotelowymi zlokalizowanymi na piętrze. Budynek krytej przybudowany będzie do istniejącej Hali Sportowo-widowiskowej oraz częściowo będzie zlokalizowany na terenie zajmowany obecnie przez Targowisko Miejskie.

W ramach prac przewiduje się także wykonanie sieci i instalacji zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych w ramach zagospodarowania terenu oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci kolidujących z projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Opracowanie obejmuje:

- zabezpieczenie sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych pod projektowanym wjazdem na parking,

- przebudowę oprawy oświetlenia ul. Wrocławskiej kolidującej z projektowanym wjazdem,

- przebudowę istniejącej sieci napowietrznej nn kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu

- przebudowę istniejącego oświetlenia zewnętrznego kolidującego z projektowana zabudową na terenie przy sali sportowej oraz targowisku,

- przebudowę instalacji zewnętrznych elektrycznych targowiska wynikających ze zmian wprowadzanych w zagospodarowaniu terenu targowiska

- instalację oświetlenia terenu parkingu.

Opracowanie nie obejmuje

następujących prac realizowanych w ramach inwestycji własnych dostawcy energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja), w tym linii zasilającej nn, wraz z  zestawem złączowo-pomiarowym,  prowadzonej od stacji transformatorowej. W projekcie przewidziano rezerwę miejsca na wykonanie powyższej liniii kablowej oraz wskazano proponowaną lokalizację zestawu złaczowo-pomiarowego.

## Zagospodarowanie terenu

## Stan istniejący

Na terenie na którym planowana jest inwestycja polegająca na budowie krytej pływalni występują sieci energetyczne , oświetleniowe oraz telekomunikacyjne. Sieci te kolidują częściowo z projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Istniejące sieci:

- sieć kablowa nn przebiegająca pod projektowanym wjazdem na parking,

- sieć i kanalizacja telekomunikacyjna przebiegająca pod projektowanym wjazdem na parking terenowy,

- sieć oświetlenia ulicznego, której słup koliduje z projektowanym wjazdem na parking terenowy,

- sieć napowietrzna nn kolidująca z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- sieć oświetlenia terenu przyległego do hali sportowo-widowiskowej, zasilana z instalacji wewnętrznej Sali Sportowej, kolidująca z projektowaną zabudową oraz zagospodarowaniem terenu krytej pływalni,

- sieć oświetlenia placu targowego zasilana z instalacji wewnętrznej targowiska, kolidująca z projektowaną zabudową oraz zagospodarowaniem terenu krytej pływalni.

W związku z powyższym projektuje się ich przebudowę oraz wykonanie zabezpieczeń w przypadku sieci przebiegających pod planowanym wjazdem na parking terenowy.

## Stan projektowany

#### Ochrona sieci kablowych nn na wjeździe na parking

Tauron Dystrybucja określił pismem znak TD/OWR/OME/1007332476/2016-08-26 z dnia 26.08.2016r. warunki techniczne dla zabezpieczenia kabli energetycznych przebiegających pod projektowanym zjazdem.

W związku z projektowanym zjazdem z drogi na parking realizowanym w ramach budowy krytej pływalni  projektuje się  wykonanie rury osłonowe dwudzielne o średnicy min. 110mminstalowane na liniach kablowych na odcinkach  przebiegających pod wjazdem.

#### Przebudowa oświetlenia ulicznego

Z projektowanym wjazdem koliduje oprawa oświetlenia ulicznego ul. Wrocławskiej. Projektuje się demontaż oprawy oświetlenia ulicznego oraz jej powtórny montaż w nowej lokalizacji. Przed powtórnym montażem należy przeprowadzić oceny jej stanu technicznego  oraz przeprowadzenie konserwacji.

#### Przebudowa sieci napowietrznej nn

Przez teren  projektowanego parkingu przebiega napowietrzna linia nn energetyki zawodowej. Linia jest wykonana na słupach drewnianych i koliduje z zagospodarowaniem terenu.

Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej określonymi pismem znak TD/OWR/OME/OME3/JP-0788/2016  z dnia 20.09.2016r należy istniejący słup linii napowietrznej nr WRL227417 wymienić na odpowiedni nowy wykonany z żerdzi wirowanych. Dodatkowo na granicy z działką 18.11/4 z działką 18.12 należy także ustawić nowy słup  z żerdzi wirowanych. Pomiędzy słupami należy ułożyć linię kablową YAKXs 4x120mm2. Odcinek istniejącej linii napowietrznej pomiędzy słupami należy zdemontować łącznie ze słupem nr WRL227418. Do nowych słupów należy podłączyć istniejącą linie napowietrzną wykonaną przewodami AL 4x50mm2.

Lokalizacje słupów oraz przebieg linii kablowej przedstawiono na Projekcie Zagospodarowaniu Terenu.

#### Przebudowa instalacji elektrycznych zewnętrznych targowiska

W związku ze zmianami wprowadzanym w zagospodarowaniu terenu wynikającymi z lokalizacji krytej pływalni konieczna jest zmiana instalacji zewnętrznych Targowiska. Projektuje się przebudowę linii kablowych nn Targowiska obejmującą:

- linię kablową YAKXS 4x25mm2 biegnąca od złącza kablowo-pomiarowego do tablicy TE zlokalizowanej w kontenerze administracyjnym,

- linię kablową YKY5x6mm2 od tablicy TE do budynku toalety (zmiana lokalizacji toalety),

- linię kablową YKY 5x6mm2 do zestawu gniazd wtykowych w związku ze zmianą lokalizacji zestawu.

Dodatkowo przebudowie podlega jedna linia kablowa oświetlenia zewnętrznego targowiska oraz całkowitemu demontażowi podlega druga linia oświetlenia zewnętrznego, która koliduje z projektowaną zabudową krytej pływalni.

#### Przebudowa i budowa oświetlenie zewnętrzne terenu

Na terenie przyległym do Krytej Pływalni projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. W związku z tym, że na terenie przeznaczonym pod budowę krytej pływalni istnieje instalacja oświetlenia zewnętrznego związane z salą widowiskowo-sportową niezbędny jest dostosowanie istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz jego rozbudowa. Szcegóły przebudowy zostały przedstawione na PZT.

Prace będą obejmować:

- demontaż częściowy oświetlenia zewnętrznego kolidującego z zabudową krytej pływalni zasilanego z sali sportowo-widowiskowej,

- demontaż oświetlenia zewnętrznego kolidującego z zabudową krytej pływalni, służącego oświetleniu targowiska,

- montaż oświetlenia zewnętrznego drogi biegnącej wzdłuż budynku krytej pływalni.

Montaż oświetlenia zewnętrznego  obejmuje:

- oświetlenie parkingu,

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych przylegających do krytej pływalni.

Oświetlenie biegnące wzdłuż drogi

Przewiduje się demontaż istniejących opraw parkowych sodowych montowanych na słupach o wys. 4m, kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu oraz ich powtórny montaż w nowych lokalizacjach. Zasilanie tych opraw oraz sterowanie będzie się odbywać, tak jak dotychczas, z rozdzielnicy ROZ zlokalizowanej na terenie budynku Sali Sportowej.

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego biegnącego wzdłuż drogi będzie się odbywać z rozdzielnicy

Oświetlenie parkingu, elewacji, totemu

Z budynku krytej pływalni, z wydzielonej sekcji rozdzielnicy RGB projektuje się zasilanie:

- instalacji oświetlenia parking,

- oświetlenia wejść do budynku oraz elewacji,

- oświetlenia totemu.

Oświetlenie parkingu zostanie zrealizowane oprawami parkowymi na słupach aluminiowych o wys. 6m. Przewiduje się stosowanie źródła światła LED lub wysokoprężnego równoważnego co do strumienia światła. Ostateczny dobór źródła światła zostanie dokonany na etapie Projektu Wykonawczego.

Projektuje się samoczynne sterowanie oświetlenia zewnętrznego, czujnikiem zmierzchowym oraz zegarem sterującym, wyłączającym część opraw na noc, z możliwością ręcznego załączania poszczególnych grup oświetlenia. Przewiduje się  podział oświetlenia na całonocne działające od zmierzchu do świtu oraz "północne" działające od zmierzchu do godziny określonej przez Użytkownika.

## Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja SA zostały określone pismem nr dz. TD/OWR/OMP3/ZG/26255/INW z dnia 05.09.2016r. Wielkość mocy przyłączeniowej 130kW.

Zasilanie podstawowe

Budynek Krytej Pływalni projektuje się zasilić napięciem przemiennym, 3-fazowym na napięciu 0,4kV 50Hz z zestawu złączowo-pomiarowego, który zostanie zlokalizowana przy ścianie zewnętrznej budynku Krytej Pływalni.

Propozycję lokalizacji zestawu złączowo-pomiarowego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Uwaga:

Budowa linii kablowych nn – 0,4 kV zasilających zestaw złączowo-pomiarowy wraz z zabudową zestawu jest przedmiotem odrębnej dokumentacji opracowywanej przez Tauron Dystrybucja. Zestaw złączowo - pomiarowy  będzie własnością Tauron Dystrybucja.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, stanowiącego jednocześnie granicę własności urządzeń elektroenergetycznych między Tauron Dystrybucja a odbiorcą są zaciski prądowe na wyjściu od przekładników prądowych, w projektowanym zestawie złączowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorczej.

Zasilanie rezerwowe

Dla budynku krytej pływalni nie przewiduje się wykonywania zasilania rezerwowego.

## Przyłącze telekomunikacyjne

Dla krytej pływalni nie projektuje się wykonywania niezależnego przyłącza do sieci telekomunikacyjnej. Przewiduje się wykorzystanie istniejącego przyłącza doprowadzonego do Hali sportowo-widowiskowej.

## Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:

Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006r., poz.1118 z późn. zm.),

Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z późn. zm.), wraz z normami przywołanymi w rozporządzeniu oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 1289 z dnia 22 listopada 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Odpowiednimi arkuszami Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, wymaganiami PN-IEC 60364-5 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 – w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej ze zmianami,

oraz Polskimi Normami:

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310:2006(U) - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

PN-IEC-61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-EN 60529:2003	- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-9E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

# Dolne źródło ciepła

## Podstawowe dane

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektu wykonawczy zasilania w ciepło oraz chłód budynku pływalni zlokalizowanej w miejscowości Twardogóra ul. Wrocławska, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii za pomocą gruntowych pompy ciepła współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. Wykonana instalacja zawiera optymalne rozwiązania technologiczne, o wysokiej jakości zastosowanych urządzeń w instalacji.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE NP. Z PODMIANY URZĄDZEŃ, ZAISTNIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH CZY NIEJASNOŚCI, NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA. SAMODZIELNE ODSTĘPSTWA WYKONAWCY OD ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH ZWALNIAJĄ PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT ORAZ PRZENOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CAŁOŚCI NA WYKONAWCĘ.

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Informację na temat ilości oraz głębokości sond pionowych;

- Planowana lokalizacja sond wraz z przebiegami rur dobiegowych;

- Plan zagospodarowania terenu wraz z projektowaną infrastruktura w gruncie (Mapa zasadnicza w skali 1:500).

- Planowany rodzaj czynnika roboczego do transportu ciepła / chłodu w gruncie;

- Ilości rodzaj oraz lokalizację pomp ciepła w budynku

- Uzyskana akceptacja wersji roboczej rysunków

- Wytyczne i uzgodnienia z Wykonawcą;

- Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

- Programy komputerowe;

- Informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń oraz elementów instalacyjnych

## Pompy ciepła w budynku

Jako źródło ciepła oraz chłodu w budynku pływalni, została zaprojektowana kaskada 3 szt. gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 106,8 kW,  zasilana z sond gruntowych pionowych .

Podział zastosowanych pomp ciepła wygląda następująco:

- Wymagana moc chłodnicza z dolnego źródła:  - 85,4kW

- Obliczeniowa różnica temperatur na parowniku: 4,0 °K

- Ilość odwiertów obsługujących pompy ciepłą 21 szt.

- Ilość studni rozdzielaczowych – 1 szt. (21 sekcji)

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi do obliczeń przyjęto, że różnica temperatur na dolnym źródłem będzie wynosić 4°K i na taką różnicę temperatur (docelowo przepływ) zostało zwymiarowane dolne źródło. Obliczeniowy sumaryczny przepływ przez całe dolne źródło 20 000 l/h.

UWAGA: Bilans oraz dobór pomp ciepła został określony wg odrębnej dokumentacji, powyższe założenia pełnią funkcję informacyjną dla dalszej części opracowania.

## Pompy ciepła w budynku

## Dane wyjściowe projektowania

- Lokalizacja budynku: Twardogóra ul. Wrocławska

- Strefa przymarzania: strefa II,

- Głębokość przemarzania: 1,2 m ppt

- Głębokość układania instalacji (oś dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,3 m ppt

- Ilość studzienek rozdzielaczowych: 1 szt.

- Łączna ilość sond pionowych: 21 szt.

- Średnica sondy pionowej typu 2U: 40x3,7 PE 100 SDR 11 PN16 Turbo

- Długość pojedynczej sondy pionowej: 150mb

## Uwagi wstępne

Dolne źródło ciepła i chłodu będzie stanowił układ sond (odwiertów) pionowych o głębokości 150mb każdy. Należy wykonać 21 szt. odwiertów i wprowadzić do nich sondy pionowe wykonane z  tworzywa sztucznego PE 100, łączna długość każdego zwoju 6000mb. Rozstaw pomiędzy poszczególnymi odwiertami powinien być zachowany co min. 12 m – wynika to ograniczenia powierzchni działki, na której rozmieszone będą sondy.Zalecany rozstaw sond to 8-10% długości odwiertu pionowego.Tak wykonany odwiert będzie w mniejszym stopniu oddziaływał na pozostałe sondy.  Z uwagi na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej Zwracam szczególną uwagę na możliwość zmiany lokalizacji odwiertów pionowych przy zachowaniu min 11 m odległości między otworami. Ewentualna zmiana lokalizacji odwiertów na podstawie ustaleń Kierownika budowy oraz Dozoru wiertniczego.

Bardzo ważnym elementem przy wykonywaniu dolnego źródła ciepła jest wypełnienie otworów geologicznych, dlatego wypełnienie należywykonać substancją uszczelniającą do tego celu należy zastosować związek, o stężeniu ok. 1050 kg proszku na 631 litrów wody - co daje 1 m3gotowego roztworu i gęstość 1,65-2,00 kg/m3.Substancję wiążącą należy wprowadzić metodą iniekcji poprzez „wstrzykiwanie” jej za pomocą rury PE (średnica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu. Działanie takie doprowadzi do wypchnięcia płuczki żwirowej (która użyta była do wiercenia) i wypełnienie w całości odwiertu substancją wiążącą. Dodatkowo pozwoli to na odseparowanie od siebie wód podziemnych, które najczęściej występują na płytkich głębokościach. W przypadku nie wypełniania otworu substancją wiążącą może następować mieszanie się wód głębinowych.

POWYŻSZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ODCINKA NA KTÓRYM ZOSTANIE UMIESZCZONA SUBSTANCJA WIĄŻĄCA W ODWIERCIE NALEŻY SKONFRONTOWAĆ NA BUDOWIE W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU ORAZ KIEROWNIKIEM WIERTNI.

## Sonda Pionowa

Zdolność przenikania ciepła w instalacji dolnego źródła zasilania, mierzona jest parametrem oporu termicznego odwiertu. Opór termiczny odwiertu z zainstalowanym kolektorem z wewnętrznymi lamelami jest do 20% mniejszy, od oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem laminarnym. Czynniki mające wpływ na opór termiczny odwiertu: charakter przepływu medium, rodzaj czynnika roboczego, rodzaj wypełniacza odwiertu, rodzaj gruntu i jego wilgotność, charakterystyka przepływu wód gruntowych. Jako sondy pionowe dobrano sondy z wewnętrznym profilem, który wymusza przepływ turbulentny medium (przy niezmiennych parametrach pracy pomp obiegowych). Charakterystyczny profil wewnętrzny instalacji, gwarantuje większą sprawność systemu, przy niższych kosztach eksploatacji i przy niezmiennych kosztach instalacji. Przyrost ∆T o 1 C powoduje wzrost parametry COP o około 3%. Niska wartość oporu termicznego odwiertu dla przepływu burzliwego (turbulentnego) w technologii z wewnętrznymi lamelami sondy pionowej. Małe spadki ciśnienia instalacji. Spadek ciśnienia jest proporcjonalny do kwadratu wartości przepływu instalacji. Jeżeli wartość przepływu w instalacji laminarnej zostanie zwiększona dwukrotnie, w celu uzyskania przepływu burzliwego wartość spadku ciśnienia w instalacji wzrasta 4 razy. Zwiększona wartość spadku ciśnienia, wymusza zwiększenie zużycia energii na prace pomp obiegowych, jednocześnie zwiększając koszty eksploatacji systemu laminarnego. Ta sytuacja nie dotyczy technologii z wewnętrznymi lamelami.

Sondy gruntowe należy zastosować z rury polietylenowe wysokiej gęstości PEHD 100,

Zaprojektowano Głowicę typ 1 (standard) oprócz podwójnej U-rurki dodatkowo wyposażona jest w dodatkową rurę DN 32 wprowadzoną do głowicy. Ma ona za zadanie ułatwić aplikację sondy pionowej w otworze i służy do popychania sondy szpilkami wiertniczymi.  W przypadku innych warunków geologicznych niż zakładane, ostateczny wybór głowicy dokonuje kierownik wiertni w zależności od geologii.

Zaprojektowano sondę pionową tzw.  podwójna 2U – rurka. Sonda w wykonaniu podwójnej U-rurki, tzw.  2U - składa się z 2 rur zasilających i 2 rur powrotnych. Zastosowanie sondy podwójnej 2U znajduje zastosowanie w przypadku głębokich odwiertów. Stosując sondy w wykonaniu podwójnym uzyskamy znacznie mniejsze opory przepływu niż w pojedynczej sondzie. W efekcie końcowym pompy obiegowe dolnego źródła ciepła będą zużywały znacznie mniejszą ilość energii. Dodatkowym atutem  jest  większa powierzchnia wymiany ciepła, a także większa pojemność cieplna. Sposób aplikacji jest ten sam. Sonda w konfiguracji 2U – na etapie inwestycyjnym jest droższa (2 raz więcej rury, 2 razy więcej glikolu, większa średnica wiercenia), ale na etapie eksploatacji i zużycia energii elektrycznej oraz wybór pomp obiegowych zdecydowanie mniejszy.

Jako sondy pionowe dobrano sondy w wykonaniu podwójnym 2U. PE 100 SDR 11 40x3.7 PE100  PN 16. Głębokość sondy 4x150m (łącznie 600m rury w jednej sondzie).

## Moc Chłodnicza dolnego źródła ciepła

Wydajność dolnego źródła ciepła świadczy o wydajności całego układu z pompami ciepła. Aby uzyskać satysfakcjonującą wydajności całego układu, projektowany uzysk cieplny z sond gruntowych powinien wynosić około 35-40 W/mb odwiertu. Dla tej wartości zostało skalkulowana wielkość dolnego źródła ciepła. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że wydajność dolnego źródła ciepła jest zmienna w czasie i zależy od ilości godzin pracy pomp ciepła. Projektowane pompa ciepła na cele grzewcze nie powinny pracować dłużej niż 2700 h/rok. W sezonie letnim istnieje możliwość wykorzystania chłodu pasywnego do chłodzenia wybranych pomieszczeń w budynku, w tym czasie odbywać się będzie zrzut ciepła do gruntu, dzięki czemu będzie występowała możliwość regeneracji  dolnego źródła.

W celu potwierdzenia prawidłowego uzysku energetycznego gruntu, oraz zmienności uzysku energetycznego w czasie sugeruje się wykonanie testu TRT, a także analizy geoenergetycznej dla 50 lat.

Niniejszy projekt nie jest dokumentacją, która zawiera bilanse cieplne/chłodnicze, gdyż zostały one opracowaneniezależnie.

Przytoczone wartości należy traktować tylko jako informację, pozwalającą całościowo opisać temat uzysku odnawialnej energii z dolnego źródła ciepła w postaci odwiertów pionowych.

## Studnia zbiorcza

Projektowane pionowe sondy ciepła należy wpiąć do dwóch studni rozdzielaczowych. Przepływ na każdej sondzie kontrolowany będzie poprzez rotametry, w które wyposażona jest każda studnia na belce powrotnej z górotworu. W najwyższym punkcie belek zbiorczych studnia posiada zawory do napełniania i odwietrzania instalacji. Istnieje możliwość podłączenia do 28 obwodów geotermalnych do każdej studni. Zaprojektowano jedną studnie rozdzielaczową dla podłączenia 21 sond                pionowych.  Studnie rozdzielaczowe będą wykonane w obudowie PE, o wymiarach DN1600mm i wysokości H1500mm.  Z kompensacyjnym dnem.

## Rurociągi poziome

Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie płynu niezamarzającego np. glikolu (np. w stężeniu 33%) przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej (chłodniczej) dla pompy ciepła. W projekcie zastosowano następujące rodzaje rurociągów:

- sondy pionowe typu PE100  40 x 3,7 PN16 SDR11, długość sondy  4x150 (rura łącznie 600 mb);

- rury rozprowadzające (poziome od sond do studni zbiorczych) laminarne 50x3,0 PN10 PE100 SDR17;

- rury dobiegowe  (od studni rozdzielaczowej do kotłowni) laminarne 140x8,3 PN10 PE100 SDR17; + złączki, kolana, mufy elektrooporowe . Ew. zgrzewy doczołowe;

Wszystkie przewody poziome (tj. dolotowe jak również dobiegowe) należy układać na podsypce piaskowej o grubości ok. 10-15 cm nad gruntem rodzimym na głębokości 1,3 m poniżej projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewodów gruntem rodzimym, należy zabezpieczyć je zasypką piaskową ok. 10 cm powyżej posadowionego rurociągu. W strefie rurociągu należy stosować piasek o uziarnieniu0/4 i zagęszczać go ręcznie warstwami.

Dodatkowo rury dobiegowe i dolotowe należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą zakopaną 50 cm ponadpoziomem ułożenia rur. Rury rozprowadzające (od odwiertów do studni kolektorowych) układane będą zbiorczow jednym wykopie, rury zasilające jak również rury powrotne od sond należy układać przy sobie przy czym niewymagają aby pomiędzy nimi została ułożona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania odległości międzypowrotem a zasilaniem min. 50 cm (dla rur pojedynczych) i min. 70 cm (dla wiązki rurociągów). Rury dobiegowe prowadzić w odległości minimum 70cm odległości między powrotem a zasilaniem. Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami i przepisami budowlanymi,projektem technicznym, instrukcją montażu oraz przepisami BHP. Usytuowanie studni powinno być zgodne zprojektem i powinno być dostosowane do miejscowych warunków np. hydrogeologicznych oraz przenoszonych obciążeń.

## Wymogi wykonawcze

Podczas wykonywania wykopów pod dolne źródło ciepła (chłodu) należy przewidzieć sytuację, w której poziom wody gruntowej lub opadu atmosferyczne spowodują wypełnienie się otworów wodą. W taki przypadku przedułożeniem rurociągów poziomym lub studni należy odpompować wodę znajdującą się w wykopie, lub osuszyćteren za pomocą igłofiltrów. Koszty związane z ewentualnym dodatkowym odwodnieniem wykopów należy ująćw zakresie oferty instalacji. Wszelkie prace związane z wypompowaniem wód z wykopów leżą po storniewykonawcy instalacji i nie należy ich traktować jako roboty dodatkowe.Przewody poziome po dostarczeniu na miejsce budowy, a przed zamontowaniem w układ instalacyjnybezwzględnie należy poddać ponownym próbom ciśnieniowym w przedziale 3-5 bar ze szczególnymuwzględnieniem wymienników pionowych oraz innych elementów ulegających zakryciu! Jedynie pozytywnywynik prób ciśnieniowych pozwala na przystąpienie do montażu elementów instalacji. Jeżeli wynik prób jestnegatywny, kategorycznie zabrania się montowania tych elementów w układzie instalacyjnym oraz należybezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Serwis Dostawcy. Nie może ulec zakryciu żaden fragment instalacji bezgwarancji szczelności jego działania. Po aplikacji sondy należy przeprowadzić próbę ciśnieniową oraz próbęwydajności przepływu rur dobiegowych.Każda próba szczelności i przepływu powinna być bezwzględnie potwierdzona obustronnym (Zamawiający iWykonawca) podpisaniem protokołu odbioru. Ze względu na dynamikę poszczególnych warstw górotworumogących wywołać mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie, ścięcie bądź zerwanie), wszystkie przewodyrurowewychodzące ze studni (szafek rozdzielaczowych), powinny być prowadzone w sposób nie powodującyjakichkolwiek naprężeń. Nie zachowanie reżimu wynikającego z tej zasady może doprowadzić do:

- uszkodzeń poszczególnych elementów rozdzielacza, skutkujących rozszczelnieniem i wyciekami medium krążącego w układzie instalacyjnym dolnego źródła;

- rozszczelnienia przejścia przewodu rurowego przez ścianę studni rozdzielaczowej, powodując przedostawanie się wód gruntowych do jej wnętrza.

Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze względu na niskie temperatury rośniemoduł sprężystości materiałów instalacyjnych, z których wykonany jest układ hydrauliczny dolnego źródła.Należy pamiętać również, iż niepoprawne wykonanie instalacji w okresie letnim może doprowadzić do jejuszkodzenia dopiero w sezonie zimowym. Producent/projektant nie ponosi odpowiedzialności za skutkiwynikające z nieprzestrzegania wyżej wymienionych zaleceń. Wszelkie prace instalacyjne należy wykonywaćprzestrzegając właściwych przepisów, norm oraz zasad sztuki budowlanej.

## Uzupełnienie solanki

Uzupełnienie dolnego źródła ciepła odbywać się będzie w sposób mechaniczny poprzez wtłaczanie czynnika do zładu instalacji za pomocą pompy dławnicowej. Solanka powinna mieć odpowiednie właściwości fizykochemiczne. Pierwsze uzupełnianie i płukanie instalacji należy wykonać niezależnie dla każdej sekcji dolnego źródła ciepła / chłodu (w sumie dla 2 niezależnych układów) poprzez wykorzystanie komór rozdzielaczowych.

## Próby szczelności

Wszystkie elementy dolnego źródła (tj. sondy, rury dolotowe, dobiegowe, komory rozdzielaczy), którezostaną dostarczone na budowę muszę być poddane próbie szczelności przez producenta:

- Po dostarczeniu sond na budowę należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie ok. 5 bar.

- Następnie po zamontowaniu sondy w odwiercie próbę szczelności należy wykonać na ok. 3 bar (odczyt na manometrze przed zejściu sondy do odwiertu.

- Dalej należy podłączyć rury dolotowe z komorami rozdzielaczowymi i wykonać próbę ciśnienia na każdej komorzę na ok. 5 bar.

- Przed uruchomieniem całego systemu należy przeprowadzić próbę szczelności przy ok. 1,5-krotnym ciśnieniu roboczym.

- Powyższe próby szczelności należy wykonywać pod obciążenie wstępne: 30 min; czas kontroli: 60 min; tolerowany spadek ciśnienia: 0,1 bar.

- Podane powyżej sposób przeprowadzenia próby szczelności należy potwierdzić u producenta elementów.

## Wytyczne międzybranżowe

- Odtworzyć (malowanie, ułożenie płytek) miejsca przekuć przez ścianę, posadzkę itp.;

- Ze względu na stopień skomplikowania projektu należy przewidzieć nadzór nad planowaną Inwestycją;

- Trasy prowadzenia instalacji na mapie są wytyczną do przybliżonego przebiegu ciągów rur, na etapie wykonawstwa koniecznie trzeba zweryfikować i dostosować trasy do możliwości technicznych;

- W każdym obiegu solanki powinien zostać zabudowany min. jeden zawór odcinający (zawory wbudowane w projektowanych studniach zbiorczych);

- Zaleca się, aby odwierty miały tą samą długość, aby zapewnić równomierny przepływ i wydajność (równomierny przepływ w analizowanym przypadku zapewniony będzie przez regulację przepływu za pomocą rotametrów zamontowanych w studniach);

- Prowadzone przez ściany instalacje solanki należy zaizolować paroszczelnie, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej, z tego powodu należy wypełnić pianką wodoodporną przestrzeń pomiędzy wprowadzoną rurą pe do budynku kanałami pvc (służącymi jako przepust instalacyjny) lub zastosować izolację z PE zabezpieczoną osłonką karbowaną;

- Przy wykonaniu przejść rur przez ścianę budynku należy zastosować uszczelnienie w postacisystemowych zabezpieczeń producenta rury lub łańcuchów uszczelniających;

- Wszystkie instalacje solanki muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję;

- Należy pamiętać o wykonaniu separatorów powietrza i zanieczyszczeń na instalacji dolnego źródła ciepła.

- Wszystkie dane (moce pomp ciepła, przepływy obliczeniowe, ilości urządzeń tip.) przekazane przez zamawiającego w celu wykonanie niniejszego projektu należy raz jeszcze sprawdzić przed rozpoczęciem inwestycji – jeżeli dane wyjściowe zostaną zmienione to należy odpowiednio skorygować projekt wykonawczy dolnego źródła.

## Uwagi końcowe do projektu dolnego źródła ciepła

- Całość wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.;

- Całość wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, zeszyt 1 do 10, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz „Wytycznymi stosowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych z rur miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku;

- Jeżeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych to w ramach kompleksowej realizacji prac Wykonawca musi je wykonać;

- Montażu urządzeń dokonać zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi;

- Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzoru autorskiego;

- Przed zabudowaniem urządzeń należy sprawdzić ich wymiary na budowie.

| Opracowanie części architektonicznej: mgr inż. arch. Marek Romaniszyn mgr inż. arch. Łukasz Wróblewski Opracowanie części drogowej: mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski | Opracowanie części elektrycznej i teletechnicznej: Mgr inz. Waldemar Pięciński Opracowanie części instalacyjnej sanitarnej: mgr inż. Joanna Lewandowska-Świst Opracowanie dolnego źródła PC: mgr inż. Anna Królak |
| --- | --- |

# Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:  	BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI "DELFINEK" W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ, BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES:	Twardogóra, ul. Wrocławska

Obr: Twardogóra, AM-18, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 11/3, 11/11, 42/2,

oraz elementy infrastruktury na dz. nr 15, 12, 11/12

INWESTOR: 	GMINA TWARDOGÓRA ul. Ratuszowa 14, 56-416 TWARDOGÓRA

SPORZADZIŁ :		mgr inż. arch. Marek Romaniszyn

ETC Architekci Sp. z o.o. S.K.

53-137 Wrocław

Ul. Wiśniowa 36a

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:

- ogrodzenie placu budowy;

- wycinka kolidujących drzew, przesadzenia roślinności;

- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych prac budowlanych;

- zabezpieczenie istniejącego hydrantu zewnętrznego przeznaczonego do przeniesienia;

- zabezpieczenie istniejącej nasłupowej stacji TRAFO oraz szaf ZK

- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych z istniejącej hali,

- roboty rozbiórkowe

- likwidacja kolidującego uzbrojenia podziemnego;

- wykonanie uzbrojenia podziemnego;

- wykonanie wykopów pod fundamenty;

- zabezpieczenie istniejących odkrytych fundamentów;

- przygotowanie odwodnienia tymczasowego wykopów budowlanych

- wykonanie instalacji podposadzkowych pod płytami fundamentowymi;

- wzmocnienie i przygotowanie podłoży pod fundamenty;

- wykonanie wodnych izolacji pod płytami fundamentowymi;

- wykonanie zbrojenia i instalacji w płycie fundamentowej;

- wykonanie fundamentów;

- wykonanie instalacji podposadzkowych;

- wykonanie ścian żelbetowych;

- wykonanie izolacji ciężkich ścian;

- roboty murowe;

- wykonanie schodów i stropów kondygnacji podziemnej;

- wykonanie elementów żelbetowych i murowanych konstrukcyjnych parteru,

- wykonanie stropów nad parterem;

- wykonanie izolacji dachów;

- wykonanie termoizolacji pionowych i poziomych;

- roboty instalacyjne;

- wykonanie ścian działowych, wykonanie ścian i sufitów g-k;

- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

- demontaż drzwi istniejących, dostosowane otworów w murze istn. do drzwi ppoż.

- montaż okien i drzwi;

- montaż okładzin elewacyjnych,

- wykonanie podłóg i posadzek;

- roboty wykończeniowe budynku;

- równolegle z ww. pracami prace związane z zagospodarowaniem terenu;

- od momentu rozpoczęcia wykonania instalacji podposadzkowych, równolegle będą prowadzone roboty budowlane przyłączy i instalacji  zewnętrznych, a następnie prace przy zagospodarowaniu terenu, dróg, placów i chodników, ogrodzeniach i  małej architekturze.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejące obiekty to:

- Hala sportowa

- Zespół oświatowy

- Nasłupowa linia nn ze stacją trafo

- Droga dojazdowa do strefy zaplecza hali sportowej

- Boisko lekkoatletyczne

- Plac targowy z wiatami oraz stróżówką i WC

- Zjazd z drogi publicznej

- Budynek mieszkalny na działce 11/11

- Budynek gospodarczy (niukończona budowa) na działkach 12/11 i 11/11

- Uzbrojenie terenu,

## Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidziane do wykonania elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

## Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych ( skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia).

ROBOTY ZIEMNE.

Prace ziemne związane z wykopem pod fundamenty i podwaliny, oraz budową instalacji zewnętrznych  - wykop o głębokości pow. 3,5 m (4m) ze skarpami  – ok. 2 miesiące – możliwość obsypywania ścian wykopu, możliwość osunięcia gruntu,  wpadnięcia do wykopu, wystąpienie wody gruntowej z koniecznością odwodnienia wykopu, praca ciężkiego sprzętu budowlanego.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

- kanalizacji deszczowej i drenażowe,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Wąskoprzestrzenne wykopy głębsze niż 2,0m wykonywane w gruntach spoistych specjalistycznymi maszynami jak rowokoparki bez konieczność zejścia pracownika wgłąb wykopu oraz wykonywane i zasypywane tego samego dnia po ułożeniu instalacji można wykonywać bez umocnień, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOZ DLA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Roboty ziemne w pobliżu czynnych linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych i innych rurociągów do przesyłania cieczy oraz w pobliżu innych urządzeń podziemnych powinny być prowadzone tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem właścicieli danych sieci. W tych wypadkach używanie młotów pneumatycznych itp. narzędzi dopuszcza się tylko do zrywania nawierzchni. Kierownik robót lub majster obowiązani są przed rozpoczęciem robót do przeprowadzenia instruktażu dla wszystkich robotników o warunkach wykonywania robót, a także powinni uzgodnić z nimi na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczyć granice, w których roboty należy prowadzić szczególnie ostrożnie i gdzie dopuszcza się użycie łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp. Wskazane jest też wykonywanie przekopów kontrolnych oraz używanie przyrządów elektronicznych do dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.

Dla dokładnego zlokalizowania obiektu, z którym będzie się krzyżował rów, należy wykonać przekop o długości ok. 1m wzdłuż osi przyszłego rowu kablowego. Jeśli urządzenie podziemne, przebiega równolegle do rowu kablowego, to przekop kontrolny powinien być wykonany prostopadle do osi rowu, o szerokości przekraczającej szerokość obiektu po 30cm z każdej jego strony. Przy wykonywaniu przekopów kontrolnych również należy ograniczyć używanie łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp. Wykopy kontrolne powinny być wykonywane przy obecności przedstawicieli użytkowników odpowiednich urządzeń podziemnych, tj. tych użytkowników, z którymi były uzgodnione warunki zbliżenia lub skrzyżowania budowanych linii.

W miejscach, gdzie zostały ujawnione niezidentyfikowane w dokumentacji urządzenia podziemne, należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć odkryte urządzenie, zawiadomić służby eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektować sposób skrzyżowania rurociągu kablowego z tymi urządzeniami.

W wypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego kierownik robót lub majster obowiązani są natychmiast przerwać roboty, zapewnić bezpieczeństwo pracującym, zawiadomić przełożonego oraz służby awaryjne użytkownika urządzenia. W razie stwierdzenia obecności w wykopie niebezpiecznego gazu prace należy natychmiast przerwać, wykop opuścić, a robotników usunąć ze strefy niebezpiecznej. Odcinek należy zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt służbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robót może nastąpić tylko po usunięciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu zaniknięcia gazu. W terenie zamieszkałym odcinki robót ziemnych powinny być ogrodzone, a przy prowadzeniu robót na ulicach powinny być ustawione mostki dla pieszych przekraczających wykopy.

Skrzyżowania linii kablowych, kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane ręcznie. W czasie wykonywania wykopów napotkane w nich rurociągi, kable i mufy należy tylko podwiesić. Podwieszenie kabli i muf należy wykonać wg wskazań użytkownika, a na kablu elektroenergetycznym dodatkowo umieścić tablicę ostrzegającą przed porażeniem. Roboty ziemne w pobliżu obcego uzbrojenia terenu i drzew mogą być prowadzone tylko sposobem ręcznym.

Roboty demontażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania dotyczące koniecznej głębokości oraz szerokości, z zachowaniem pochyłości ścian wykopów do wykonania zabezpieczenia istniejących urządzeń terenowych. Pracownicy zatrudnieni przy wykopach nie powinni pozostawiać w ścianach wykopu kamieni i wystających brył, które mogłyby grozić obsunięciem i uszkodzeniem istniejących urządzeń. Przed wykonaniem robót budowlanych wykop powinien być wyrównany i ukształtowany, oczyszczone z kamieni i innych przedmiotów, wyrównane w miejscach po grubych korzeniach itp. Rury polietylenowe należy układać na podsypce piaskowej na głębokości 0,7m przykrywając od góry warstwą piasku. Wykop należy zasypać po ułożeniu całego ciągu rur używając ziemi z urobku i ubijać mechanicznie. Kanalizację zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym przez zastosowanie taśmy ostrzegawczej. Budowane studnie kablowe należy dostosować wysokościowo do rzędnych terenu. W przypadku terenów zielonych studnie kablowe powinny być 5cm nad poziom terenu, dla chodników i dróg studnie mają być dopasowane do ich rzędnych. Roboty telekomunikacyjne powinny być skoordynowane z pracami związanymi z przebudową dróg dojazdowych i przebudową, remontem budynków.

Przejścia rur w elementach fundamentów należy wykonać przez przygotowane w tym celu przepusty. Wszystkie przepusty zewnętrzne, po wprowadzeniu rur i kabli do budynku, należy uszczelnić masami izolacyjnymi wodoodpornymi, gazoszczelnymi. Przepusty rezerwowe należy szczelnie zaślepić. Powyższe prace należy uzgodnić na budowie z wykonawcą fundamentów.

ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE.

Roboty ciesielskie, zbrojarskie,  betonowe,  związane z deskowaniem, zbrojeniem, betonowaniem ścian, stropów i klatek schodowych - prace wykonywane z  zastosowaniem żurawia samochodowego oraz prace wykonywane  z rusztowań – czas ok. 5 miesięcy - możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów, niebezpieczeństwo upadku z wysokości pow. 5,0m roboty murarskie ścian i wykończeniowe elewacji - ryzyko upadku z rusztowania z wysokości do 10m ; możliwość spadania z góry przedmiotów, materiałów – czas ok. 5 miesięcy,

Roboty montażowe pokrycia dachu –  roboty montażowe - możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów - prace wykonywane z zastosowaniem żurawia samochodowego - możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów,  prace wykonywane częściowo z rusztowań,  możliwość upadku z wysokości pow. 5,0 m – czas ok. 1 miesiąca,

Roboty instalacyjne urządzeń wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych na dachu i wewnątrz budynku,  dekarskie na dachu - ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m ; możliwość spadania z góry przedmiotów, materiałów – czas ok. 3 miesięcy;

Roboty wykończeniowe zewnętrzne –  możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów,  możliwość upadku z wysokości do 10 m – czas ok. 2 miesięcy,

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej elementem żurawia przy wykonywaniu robót na placu

- budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty montażowe konstrukcji mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów lub stropów oraz w strefie znajdującej się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

- Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

- Stanowiska powinny być osłonięte w celu ograniczenia pylenia

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia właściwej wentylacji,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, określonej w przepisach.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

## Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników i podwykonawców przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Instruktaż pracowników należy prowadzić co najmniej raz przed rozpoczęciem każdego z etapów robót  i w trakcie.

Prace budowlano – montażowe (ziemne, ciesielskie, betonowe, zbrojarskie, rusztowaniowe, dekarskie, blacharskie) dotyczące realizowanego zakresu robót winne  być  wykonywane   zgodnie z odnośnymi  szczegółowymi przepisami BHP zawartymi w rozporządzeniach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  dotyczącymi ich wykonywania.

Pracownicy  wykonawcy i  podwykonawców przed przystąpieniem do realizacji robót  stwarzających ryzyko zagrożenia wini być  każdorazowo poddani szkoleniom stanowiskowym dotyczących środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywanych robót oraz winni być zapoznani z koniecznymi środkami ochrony indywidualnej zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad pracami stwarzającymi ryzyko zagrożenia  każdorazowo winny być sprawowane przez wyznaczone do tego osoby  Wykonawcy lub Podwykonawców.

Zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót  :

- zajęcie części, chodników i dróg kołowych wg  uzgodnień z Inwestorem i zarządcami dróg;

- ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem przestawnym z ram stalowych o wysokości 1,80m z oznakowaniem wejścia dla ruchu pieszego;

- strefy niebezpieczne ze względu na możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów winny być oznakowane i ogrodzone poręczami lub taśmami sygnalizacyjnymi;

Montaż, użytkowanie i  demontaż  rusztowań : zgodnie ze szczegółowymi przepisami BHP zawartymi w zaleceniach ich stosowania oraz zaleceniami dostawców rozwiązań systemowych posiadających odpowiednie atesty.

Montaż, użytkowanie i demontaż szalunków systemowych: zgodnie ze szczegółowymi przepisami BHP zawartymi w zaleceniach ich stosowania oraz zastosowaniem systemowych zabezpieczających  pomostów składanych .

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

W przypadku zaistnienia konieczności czasowego zajęcia sąsiadującego terenu należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu sprzętu ruchomego (samochody dostawcze, koparki dźwigi), oraz wyraźnie zabezpieczyć miejsca niebezpieczne przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie ogrodzeń i tablic ostrzegawczych.

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- niewłaściwe polecenia przełożonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

- dopuszczenie do pracy osoby pod wpływem alkoholu lub chorej, zażywającej leki zaburzające koordynację lub równowagę,

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

- „technicznymi warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych” wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285)

- rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

KIEROWNIK BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT JEST ZOBOWIĄZANY SPORZĄDZIĆ PLAN BIOZ.

Uwaga! Niniejszą informację BIOZ należy rozpatrywać łącznie z informacją zawartą w punkcie dotyczącym rozbiórek.

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA IIB

# DOKUMENTY I UZGODNIENIA

| Nr | Uzgodnienie / dokumenty | data |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Decyzja nr 158.2016 o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra. | 15.09.2016 |
|  | Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, |  |
|  | Opinia ZUDP, 6630.514/2016, Starosta Oleśnicki | 26.10.2016 |
|  | Decyzja o wycince drzew, Starostwo Oleśnica |  |
| Przyłącze i przebudowa ee |  |  |
|  | Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z zapewnieniem dostaw, Tauron Dystrybucja, Nr WP/053551/2016/O05R03 TD/OWR/OMP3/ZG/26255/INW, | 6.09.2016 |
|  | Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej - przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej, Tauron Dystrybucja, Nr TD/OWR/OME3/JP-0788/2016, | 20.09.2016 |
|  | Warunki techniczne dla zabezpieczenia kabli energetycznych pod projektowanym zjazdem z ul. Wrocławskiej, Tauron Dystrybucja, nr TD/OWR/OME/1007332476/2016-08-26/ | 26.08.2016r |
|  | Warunki techniczne usunięcia kolizji wydzielonej sieci oświetleniowej. Tauron Dystrybucja, nr TD/OWR/SWS-1/2016-10-06/567, | 6.10.2016 |
|  | Uzgodnienie projektu przebudowy istniejącej linii napowietrznej nn, Tauron Dystrybucja, Nr TD/OWR/OME/1007298949/2016-10-10, | 10.10.2016 |
|  | Uzgodnienie projektu osłon istniejącej sieci kablowej pod projektowanym zjazdem, Tauron Dystrybucja, Nr TD/OWR/OME/1007298949/2016-10-12, | 12.10.2016 |
|  | Uzgodnienie w zakresie oświetlenia drogowego - przesunięcia słupa oświetlenia drogowego przy ul. Wrocławskiej, Tauron Dystrybucja, | 04.11.2016 |
| Teletechniczne |  |  |
|  | Uzgodnienie budowy zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 11/3 i 11/11 przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - Warunki techniczne zabezpieczenia sieci pod projektowanym zjazdem, Orange Polska S.A. nr TODDWA-WR.2110-53608/16/JS, | 23.08.2016 |
| Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |  |
|  | Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zapewnieniem dostawy wody i odbiorem ścieków, ZGK Sp z o.o., L.Dz.DW/3712/16 | 24.08.2016 |
|  | Uzgodnienie projektu technicznego sieci wod-kan z przyłączami, ZGK Twardogóra, nr L.Dz.DW/4685/16, | 20.10.2016 |
| Droga publiczna |  |  |
|  | Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej, ZDP Oleśnica, nr ZDP-DT.6742.57.2016.PK | 06.06.2016 |
|  | Uzgodnienie lokalizacji elementów infrastruktury nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej ZDP Oleśnica – przyłącze kanalizacji sanitarnej, znak ZDP-DT.6853.116.2016.PK | 10.10.2016 |
|  | Uzgodnienie lokalizacji elementów infrastruktury nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej ZDP Oleśnica – przyłącze kanalizacji deszczowej, znak ZDP-DT.6853.126.2016.PK | 09.11.2016 |
|  | Uzgodnienie projektu technicznego zjazdu ZDP-DT.673.123.2016.PK | 09.11.2016 |
|  | Uzgodnienie projektu technicznego odtworzenia nawierzchni ZDP-DT.673.124.2016.PK | 10.11.2016 |
|  | Uzgodnienie obsługi komunikacyjnej, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, znak IT.7013.14.2.2016.RZ | 11.08.2016 |
| Uzgodnienia rzeczoznawców |  |  |
|  | Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, mgr inż. Anna Sęczkowska, uzg. nr |  |
|  | Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Michał Newlaczyl upr. 557/2012 |  |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA